## Worksheet
Label | Tendertext1
01APS-101 | Differenzdruckschalter Messbereich 200...1000 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Fabrikat Belimo Typ 01APS-101
01APS-101.1 | Differenzdruckschalter Messbereich 200...1000 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² ohne Schlauch und Anschlusselemente Multipack 45 Stk. Fabrikat Belimo Typ 01APS-101.1
01APS-104 | Differenzdruckschalter Messbereich 500...2500 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Fabrikat Belimo Typ 01APS-104
01APS-104.1 | Differenzdruckschalter Messbereich 500...2500 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² ohne Schlauch und Anschlusselemente Multipack 45 Stk. Fabrikat Belimo Typ 01APS-104.1
01APS-105 | Differenzdruckschalter Messbereich 1000...5000 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Fabrikat Belimo Typ 01APS-105
01APS-10R | Differenzdruckschalter Messbereich 20...300 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Fabrikat Belimo Typ 01APS-10R
01APS-10R.1 | Differenzdruckschalter Messbereich 20...300 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² ohne Schlauch und Anschlusselemente Multipack 45 Stk. Fabrikat Belimo Typ 01APS-10R.1
01APS-10U | Differenzdruckschalter Messbereich 50...500 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Fabrikat Belimo Typ 01APS-10U
01APS-10U.1 | Differenzdruckschalter Messbereich 50...500 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrischer Anschluss Klemmen für Draht 0.5...1.5 mm² ohne Schlauch und Anschlusselemente Multipack 45 Stk. Fabrikat Belimo Typ 01APS-10U.1
01ATS-1040B | Frostwächter Schalter Automatische Rückstellung Ausgangssignal Schalter Kapillare 3 m Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01ATS-1040B
01ATS-104XC | Frostwächter Schalter Manuelle Rückstellung Ausgangssignal Schalter Kapillare 3 m Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01ATS-104XC
01ATS-1050B | Frostwächter Schalter Automatische Rückstellung Ausgangssignal Schalter Kapillare 6 m Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01ATS-1050B
01ATS-105XC | Frostwächter Schalter Manuelle Rückstellung Ausgangssignal Schalter Kapillare 6 m Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01ATS-105XC
01CT-1AH | Kabel-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1AH
01CT-1ALF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1ALF
01CT-1APF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1APF
01CT-1BH | Kabel-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1BH
01CT-1BLF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1BLF
01CT-1BPF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1BPF
01CT-1CH | Kabel-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1CH
01CT-1CLF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1CLF
01CT-1CPF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1CPF
01CT-1DH | Kabel-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1DH
01CT-1DLF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1DLF
01CT-1DPF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1DPF
01CT-1FH | Kabel-Temperatursensor passiv Ausgangssignal NTC1k8 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1FH
01CT-1LH | Kabel-Temperatursensor passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1LH
01CT-1LLF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1LLF
01CT-1LPF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1LPF
01CT-1NH5 | Kabel-Temperatursensor passiv Ausgangssignal NTC10k Carel Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 6 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1NH5
01CT-1QH | Kabel-Temperatursensor passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1QH
01CT-1QLF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1QLF
01CT-1QPF | Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01CT-1QPF
01DH-10N | Hygrostat Schalter Automatische Rückstellung Ausgangssignal Schalter Sondenlänge 156 mm Sondendurchmesser 30 mm NEMA 13 / IP55 Elektrischer Anschluss Schraubklemme 1,5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DH-10N
01DT-1AH | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1AH
01DT-1AL | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1AL
01DT-1AN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1AN
01DT-1AP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1AP
01DT-1AR | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1AR
01DT-1AT | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1AT
01DT-1BH | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1BH
01DT-1BL | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1BL
01DT-1BN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1BN
01DT-1BP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1BP
01DT-1BR | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1BR
01DT-1BT | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1BT
01DT-1CH | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1CH
01DT-1CL | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1CL
01DT-1CN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1CN
01DT-1CP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1CP
01DT-1CR | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1CR
01DT-1CT | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000 Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1CT
01DT-1DH | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1DH
01DT-1DL | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1DL
01DT-1DN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1DN
01DT-1DP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1DP
01DT-1DR | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1DR
01DT-1DT | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1DT
01DT-1FL | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC1k8 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1FL
01DT-1FN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC1k8 Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1FN
01DT-1FP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC1k8 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1FP
01DT-1FR | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC1k8 Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1FR
01DT-1FT | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC1k8 Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1FT
01DT-1HP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC5k Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1HP
01DT-1LH | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1LH
01DT-1LL | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1LL
01DT-1LN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1LN
01DT-1LP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1LP
01DT-1LR | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1LR
01DT-1LT | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1LT
01DT-1MN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k Pre (10k3) Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1MN
01DT-1MP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k Pre (10k3) Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1MP
01DT-1NN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k Carel Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1NN
01DT-1QH | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1QH
01DT-1QL | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1QL
01DT-1QN | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1QN
01DT-1QP | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1QP
01DT-1QR | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1QR
01DT-1QT | Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC20k Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01DT-1QT
01HT-101CA | Temperaturwächter TW passiv Automatische Rückstellung Ausgangssignal Schalter Kapillare 1 m Schutzart IEC/EN IP54 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01HT-101CA
01HT-1A | Anlege-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Pt100 NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01HT-1A
01HT-1B | Anlege-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Pt1000 NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01HT-1B
01HT-1C | Anlege-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Ni1000 NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01HT-1C
01HT-1D | Anlege-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01HT-1D
01HT-1F | Anlege-Temperatursensor passiv Ausgangssignal NTC1k8 NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01HT-1F
01HT-1L | Anlege-Temperatursensor passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01HT-1L
01HT-1Q | Anlege-Temperatursensor passiv Ausgangssignal NTC20k NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01HT-1Q
01MT-1B4 | Mittelwert-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 3 m NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01MT-1B4
01MT-1B5 | Mittelwert-Temperatursensor passiv Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 6 m NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01MT-1B5
01PT-1BH | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1BH
01PT-1BL | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1BL
01PT-1BP | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1BP
01PT-1DH | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1DH
01PT-1DL | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1DL
01PT-1DP | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1DP
01PT-1LH | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1LH
01PT-1LL | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1LL
01PT-1LP | Tauch-Temperatursensor mit schnellem Ansprechverhalten passiv Direkt eintauchend mit Sonde aus nicht rostendem Stahl und Anschluss R 1/2" Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01PT-1LP
01RT-1B-0 | Raumsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Pt1000 Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01RT-1B-0
01RT-1C-0 | Raumsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000 Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01RT-1C-0
01RT-1D-0 | Raumsensor Temperatur passiv Ausgangssignal Ni1000TK5000 Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01RT-1D-0
01RT-1F-0 | Raumsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC1k8 Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01RT-1F-0
01RT-1L-0 | Raumsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01RT-1L-0
01RT-1M-0 | Raumsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k Pre (10k3) Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01RT-1M-0
01RT-1Q-0 | Raumsensor Temperatur passiv Ausgangssignal NTC20k Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01RT-1Q-0
01ST-1A3 | Anlege-Temperatursensor passiv Mit Befestigungsband für Rohre bis ø110 mm Ausgangssignal Pt100 Sondendurchmesser 6 mm Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01ST-1A3
01ST-1B3 | Anlege-Temperatursensor passiv Mit Befestigungsband für Rohre bis ø110 mm Ausgangssignal Pt1000 Sondendurchmesser 6 mm Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01ST-1B3
01ST-1C3 | Anlege-Temperatursensor passiv Mit Befestigungsband für Rohre bis ø110 mm Ausgangssignal Ni1000 Sondendurchmesser 6 mm Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01ST-1C3
01ST-1D3 | Anlege-Temperatursensor passiv Mit Befestigungsband für Rohre bis ø110 mm Ausgangssignal Ni1000TK5000 Sondendurchmesser 6 mm Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01ST-1D3
01ST-1F3 | Anlege-Temperatursensor passiv Mit Befestigungsband für Rohre bis ø110 mm Ausgangssignal NTC1k8 Sondendurchmesser 6 mm Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01ST-1F3
01ST-1L3 | Anlege-Temperatursensor passiv Mit Befestigungsband für Rohre bis ø110 mm Ausgangssignal NTC10k (10k2) Sondendurchmesser 6 mm Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01ST-1L3
01ST-1Q3 | Anlege-Temperatursensor passiv Mit Befestigungsband für Rohre bis ø110 mm Ausgangssignal NTC20k Sondendurchmesser 6 mm Schutzart IEC/EN IP65 Elektrischer Anschluss Kabel 2 m, 2-adrig Fabrikat Belimo Typ 01ST-1Q3
01UT-1A | Aussensensor Temperatur passiv Interner Sensor Ausgangssignal Pt100 NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1A
01UT-1A0X | Aussensensor Temperatur passiv Externer Sensor Ausgangssignal Pt100 Sondenlänge 25 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1A0X
01UT-1B | Aussensensor Temperatur passiv Interner Sensor Ausgangssignal Pt1000 NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1B
01UT-1B0X | Aussensensor Temperatur passiv Externer Sensor Ausgangssignal Pt1000 Sondenlänge 25 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1B0X
01UT-1C | Aussensensor Temperatur passiv Interner Sensor Ausgangssignal Ni1000 NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1C
01UT-1D | Aussensensor Temperatur passiv Interner Sensor Ausgangssignal Ni1000TK5000 NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1D
01UT-1F | Aussensensor Temperatur passiv Interner Sensor Ausgangssignal NTC1k8 NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1F
01UT-1L | Aussensensor Temperatur passiv Interner Sensor Ausgangssignal NTC10k (10k2) NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1L
01UT-1N | Aussensensor Temperatur passiv Interner Sensor Ausgangssignal NTC10k Carel NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1N
01UT-1Q | Aussensensor Temperatur passiv Interner Sensor Ausgangssignal NTC20k NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 01UT-1Q
20DTS-1P3 | Frostwächter aktiv Automatische oder manuelle Rückstellung Display Typ LED Nennspannung AC 24 V Ausgangssignal Schalter, 0...10 V Messwerte Temperatur, Frost Einstellbereich 1...10°C Kapillare 2 m Schutzart IEC/EN IP42 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 20DTS-1P3
20DTS-1P5 | Frostwächter aktiv Automatische oder manuelle Rückstellung Display Typ LED Nennspannung AC 24 V Ausgangssignal Schalter, 0...10 V Messwerte Temperatur, Frost Einstellbereich 1...10°C Kapillare 6 m Schutzart IEC/EN IP42 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 20DTS-1P5
22ADP-124D | Differenzdrucksensor Luft zweifach 2 Messsysteme Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 4 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2x 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-124D
22ADP-124F | Differenzdrucksensor Luft zweifach 2 Messsysteme Display Typ LCD Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 4 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2x 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-124F
22ADP-154 | Differenzdrucksensor Luft Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-154
22ADP-154D | Differenzdrucksensor Luft zweifach 2 Messsysteme Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 4 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2x 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-154D
22ADP-154F | Differenzdrucksensor Luft zweifach 2 Messsysteme Display Typ LCD Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 4 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2x 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-154F
22ADP-154H | Differenzdrucksensor Luft zweifach mit zwei zusätzlichen Eingängen 2 Messsysteme Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 4 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2x 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-154H
22ADP-154K | Differenzdrucksensor Luft zweifach mit zwei zusätzlichen Eingängen 2 Messsysteme Display Typ LCD Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 4 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2x 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-154K
22ADP-154L | Differenzdrucksensor Luft Display Typ LCD Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-154L
22ADP-156 | Differenzdrucksensor Luft Messbereich 0...7000 Pa Messbereich 0...28 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-156
22ADP-156L | Differenzdrucksensor Luft Display Typ LCD Messbereich 0...7000 Pa Messbereich 0...28 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-156L
22ADP-15Q | Differenzdrucksensor Luft Messbereich -150...250 Pa Messbereich -0.6...1 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-15Q
22ADP-15QA | Differenzdrucksensor Luft Auto-Zero Messbereich -150...250 Pa Messbereich -0.6...1 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-15QA
22ADP-15QB | Differenzdrucksensor Luft Auto-Zero Display Typ LCD Messbereich -150...250 Pa Messbereich -0.6...1 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-15QB
22ADP-15QL | Differenzdrucksensor Luft Display Typ LCD Messbereich -150...250 Pa Messbereich -0.6...1 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-15QL
22ADP-164 | Differenzdrucksensor Luft Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal BACnet, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-164
22ADP-164L | Differenzdrucksensor Luft Display Typ LCD Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal BACnet, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck, Volumenstrom Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-164L
22ADP-184 | Differenzdrucksensor Luft Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-184
22ADP-184A | Differenzdrucksensor Luft Auto-Zero Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-184A
22ADP-184B | Differenzdrucksensor Luft Auto-Zero Display Typ LCD Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-184B
22ADP-184L | Differenzdrucksensor Luft Display Typ LCD Messbereich -100...2500 Pa Messbereich -0.4...10 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-184L
22ADP-186 | Differenzdrucksensor Luft Messbereich 0...7000 Pa Messbereich 0...28 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-186
22ADP-186A | Differenzdrucksensor Luft Auto-Zero Messbereich 0...7000 Pa Messbereich 0...28 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-186A
22ADP-186B | Differenzdrucksensor Luft Auto-Zero Display Typ LCD Messbereich 0...7000 Pa Messbereich 0...28 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-186B
22ADP-186L | Differenzdrucksensor Luft Display Typ LCD Messbereich 0...7000 Pa Messbereich 0...28 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-186L
22ADP-18Q | Differenzdrucksensor Luft Messbereich -150...250 Pa Messbereich -0.6...1 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-18Q
22ADP-18QA | Differenzdrucksensor Luft Auto-Zero Messbereich -150...250 Pa Messbereich -0.6...1 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-18QA
22ADP-18QB | Differenzdrucksensor Luft Auto-Zero Display Typ LCD Messbereich -150...250 Pa Messbereich -0.6...1 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-18QB
22ADP-18QL | Differenzdrucksensor Luft Display Typ LCD Messbereich -150...250 Pa Messbereich -0.6...1 inch WC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Display Typ LCD Messwerte Differenzdruck Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC) Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset Fabrikat Belimo Typ 22ADP-18QL
22CT-12H | Kabel-Temperatursensor Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22CT-12H
22CT-14H | Kabel-Temperatursensor Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22CT-14H
22DC-11 | Kanalsensor CO₂ Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂ Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DC-11
22DC-110L | Kanalsensor CO₂ / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, NTC10k (10k2) Ausgangssignal passiv Temperatur NTC10k (10k2) Messwerte CO₂, Temperatur Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DC-110L
22DC-13 | Kanalsensor CO₂ Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂ Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DC-13
22DCK-11 | Kanalsensor CO₂ / VOC / CO₂+VOC Mix / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂, VOC, Temperatur Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DCK-11
22DCM-11 | Kanalsensor CO₂ / VOC / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂, VOC, Temperatur Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DCM-11
22DCV-11 | Kanalsensor CO₂ / VOC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂, VOC Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DCV-11
22DT-12H | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-12H
22DT-12L | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-12L
22DT-12N | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-12N
22DT-12P | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-12P
22DT-12R | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-12R
22DT-12T | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-12T
22DT-14H | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 50 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-14H
22DT-14L | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 100 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-14L
22DT-14N | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 150 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-14N
22DT-14P | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 200 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-14P
22DT-14R | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 300 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-14R
22DT-14T | Kanal-/Tauchsensor Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 450 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DT-14T
22DTC-11 | Kanalsensor CO₂ / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂, Temperatur Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTC-11
22DTC-13 | Kanalsensor CO₂ / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂, Temperatur Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTC-13
22DTH-11M | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte Multirange 4 Messbereiche wählbar Sondenlänge 140 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-11M
22DTH-11MM | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) Ausgangssignal passiv Temperatur NTC10k Pre (10k3) Messwerte Temperatur, Feuchte Sondenlänge 140 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-11MM
22DTH-11MN | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel Ausgangssignal passiv Temperatur NTC10k Carel Messwerte Temperatur, Feuchte Sondenlänge 140 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-11MN
22DTH-11Q | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte Multirange 4 Messbereiche wählbar Sondenlänge 270 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-11Q
22DTH-13M | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur, Feuchte Multirange 4 Messbereiche wählbar Sondenlänge 140 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-13M
22DTH-13Q | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur, Feuchte Multirange 4 Messbereiche wählbar Sondenlänge 270 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-13Q
22DTH-15M | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte Sondenlänge 140 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-15M
22DTH-15Q | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte Sondenlänge 270 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-15Q
22DTH-16M | Kanalsensor Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal BACnet, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte Sondenlänge 140 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTH-16M
22DTM-11 | Kanalsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTM-11
22DTM-1106 | Kanalsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur Display Typ LCD Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Display Typ LCD Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTM-1106
22DTM-15 | Kanalsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTM-15
22DTM-16 | Kanalsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal BACnet, 0...5 V, 0...10 V Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Sondenlänge 180 mm Sondendurchmesser 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22DTM-16
22HH-10 | Kondensationsschalter Interner Sensor Display Typ LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Schalter Messwerte Kondensation NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22HH-10
22HH-100S-6 | Kondensationsschalter Externer Sensor Kabellänge 7 m Display Typ LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Schalter Messwerte Kondensation NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22HH-100S-6
22HH-100S-7 | Kondensationsschalter Externer Sensor Kabellänge 12 m Display Typ LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Schalter Messwerte Kondensation NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22HH-100S-7
22HH-100X | Kondensationsschalter Externer Sensor Kabellänge 2 m Display Typ LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Schalter Messwerte Kondensation NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22HH-100X
22HL-10 | Leckageschalter Automatische Rückstellung Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Schalter Messwerte Leckage-Erkennung NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22HL-10
22HT-12 | Anlege-Temperatursensor Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22HT-12
22HT-14 | Anlege-Temperatursensor Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar NEMA 1 / IP54 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22HT-14
22HTH-110X | Anlegesensor Feuchte / Temperatur Kabellänge 2 m Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22HTH-110X
22MT-125 | Mittelwert-Temperatursensor Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 6 m NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22MT-125
22MT-144 | Mittelwert-Temperatursensor Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 3 m NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22MT-144
22MT-145 | Mittelwert-Temperatursensor Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 6 m NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22MT-145
22PDP-185 | Differenzdrucksensor Wasser Display Typ LCD Messbereich 0...5 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck Multirange 4 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22PDP-185
22PDP-186 | Differenzdrucksensor Wasser Display Typ LCD Messbereich 0...10 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck Multirange 4 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22PDP-186
22PDP-189 | Differenzdrucksensor Wasser Display Typ LCD Messbereich 0...35 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Differenzdruck Multirange 4 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22PDP-189
22PE-1UC | Thermischer Energiezähler Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 3/4" qp 1.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabrikat Belimo Typ 22PE-1UC
22PE-1UD | Thermischer Energiezähler Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1" qp 2.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabrikat Belimo Typ 22PE-1UD
22PE-1UE | Thermischer Energiezähler Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabrikat Belimo Typ 22PE-1UE
22PE-1UF | Thermischer Energiezähler Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/2" qp 6 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabrikat Belimo Typ 22PE-1UF
22PE-1UG | Thermischer Energiezähler Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2" qp 10 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabrikat Belimo Typ 22PE-1UG
22PE-1UH | Thermischer Energiezähler Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2 1/2" qp 15 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Fabrikat Belimo Typ 22PE-1UH
22PEM-1UC | Thermischer Energiezähler MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 3/4" qp 1.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PEM-1UC
22PEM-1UD | Thermischer Energiezähler MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1" qp 2.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PEM-1UD
22PEM-1UE | Thermischer Energiezähler MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PEM-1UE
22PEM-1UF | Thermischer Energiezähler MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/2" qp 6 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PEM-1UF
22PEM-1UG | Thermischer Energiezähler MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2" qp 10 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PEM-1UG
22PEM-1UH | Thermischer Energiezähler MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2 1/2" qp 15 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PEM-1UH
22PF-1UC | Durchflusssensor Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 3/4" FS 0.5 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PF-1UC
22PF-1UD | Durchflusssensor Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1" FS 0.83 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PF-1UD
22PF-1UE | Durchflusssensor Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/4" FS 1.17 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PF-1UE
22PF-1UF | Durchflusssensor Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/2" FS 2.0 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PF-1UF
22PF-1UG | Durchflusssensor Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2" FS 3.33 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PF-1UG
22PF-1UH | Durchflusssensor Ultraschall-Volumenstrommessung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2 1/2" FS 5.0 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Fabrikat Belimo Typ 22PF-1UH
22RT-18-1 | Raumsensor Temperatur aktiv NFC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte Temperatur Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22RT-18-1
22RT-19-1 | Raumsensor Temperatur aktiv NFC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte Temperatur Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22RT-19-1
22RTH-18-1 | Raumsensor Feuchte / Temperatur NFC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22RTH-18-1
22RTH-19-1 | Raumsensor Feuchte / Temperatur NFC Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22RTH-19-1
22RTM-18-1 | Raumsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur NFC Display Typ LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22RTM-18-1
22RTM-19-1 | Raumsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur NFC Display Typ LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22RTM-19-1
22UT-12 | Aussensensor Temperatur Externer Sensor Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 25 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UT-12
22UT-14 | Aussensensor Temperatur Externer Sensor Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur Multirange 8 Messbereiche wählbar Sondenlänge 25 mm Sondendurchmesser 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UT-14
22UTH-11 | Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte Multirange 4 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UTH-11
22UTH-110M | Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) Ausgangssignal passiv Temperatur NTC10k Pre (10k3) Messwerte Temperatur, Feuchte NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UTH-110M
22UTH-110X | Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte Multirange 4 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UTH-110X
22UTH-13 | Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur, Feuchte Multirange 4 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UTH-13
22UTH-130X | Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Temperatur, Feuchte Multirange 4 Messbereiche wählbar NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UTH-130X
22UTH-150X | Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UTH-150X
22UTH-160X | Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal BACnet, 0...5 V, 0...10 V Messwerte Temperatur, Feuchte NEMA 4X / IP65 Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22UTH-160X
22WDP-111 | Differenzdrucksensor Wasser Messbereich 0...1 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Differenzdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WDP-111
22WDP-112 | Differenzdrucksensor Wasser Messbereich 0...2.5 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Differenzdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WDP-112
22WDP-114 | Differenzdrucksensor Wasser Messbereich 0...4 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Differenzdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WDP-114
22WDP-115 | Differenzdrucksensor Wasser Messbereich 0...6 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Differenzdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WDP-115
22WDP-131 | Differenzdrucksensor Wasser Messbereich 0...1 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Differenzdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WDP-131
22WDP-132 | Differenzdrucksensor Wasser Messbereich 0...2.5 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Differenzdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WDP-132
22WDP-134 | Differenzdrucksensor Wasser Messbereich 0...4 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Differenzdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WDP-134
22WDP-135 | Differenzdrucksensor Wasser Messbereich 0...6 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Differenzdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WDP-135
22WP-114 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...4 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-114
22WP-115 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...6 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-115
22WP-116 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...10 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-116
22WP-117 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...16 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-117
22WP-119 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...25 bar Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...10 V Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-119
22WP-134 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...4 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-134
22WP-135 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...6 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-135
22WP-136 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...10 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-136
22WP-137 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...16 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-137
22WP-139 | Drucksensor flüssige Medien Messbereich 0...25 bar Nennspannung DC 24 V Ausgangssignal 4...20 mA Messwerte Relativdruck NEMA 4 / IP65 Elektrischer Anschluss Anschlussstecker für Draht 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ 22WP-139
A-22AP-A02 | Kanal-Anschlussstutzen Metall L 40 mm Schlauchanschluss 5 mm
A-22AP-A04 | Kanal-Anschlussstutzen Metall L 100 mm Schlauchanschluss 5 mm
A-22AP-A05.1 | Kanal-Anschlussset Schlauch: PVC transparent Kanal-Anschlussstutzen: ABS grau Schrauben: verzinkter Stahl für 01APS-.. PVC-Schlauch 2 m 2x Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff) Multipack 50 Stk.
A-22AP-A06 | Montagewinkel Metall 18x60x55 mm (LxBxH) L-Form für 01APS-..
A-22AP-A07 | Montagewinkel Metall 10x60x70 mm (LxBxH) S-Form für 01APS-..
A-22AP-A08 | Kanal-Anschlussset für 22ADP-.. PVC-Schlauch 2 m 2x Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff)
A-22AP-A09.1 | Kanal-Anschlussstutzen Kunststoff L 80 mm für 01APS-.. Schlauchanschluss 6 mm Multipack 90 Stk.
A-22AP-A11.1 | Kabeleinführung M20x1.5 für 01APS-.. Multipack 10 Stk.
A-22D-A03 | Montageflansch Kunststoff für Sensorrohr 6 mm bis max. 120°C [248°F]
A-22D-A05 | Montageflansch Messing für Sensorrohr 6 mm bis max. 260°C
A-22D-A06 | Ersatzfilter nicht rostender Stahl Sensorsondenspitze Drahtgitter
A-22D-A08 | Montageset mit 6 Montagebügeln
A-22D-A09 | Montageplatte S Gehäuse
A-22D-A10 | Montageplatte L Gehäuse
A-22D-A11 | Montage-Clip mit Schrauben und Klebefolie
A-22D-A12 | Montageflansch Kunststoff für Frostschutzvorrichtung 20DTS
A-22D-A35 | Montageflansch Kunststoff für Kanalsensor 19.5 mm bis max. 120°C [248°F]
A-22G-A01.1 | Anschlussadapter flex conduit M20x1.5 für Kabelverschraubung 1x 6 mm Multipack 10 Stk.
A-22G-A02.1 | Anschlussadapter flex conduit M20 für Kabelverschraubung 2x 6 mm Multipack 10 Stk.
A-22G-A05 | Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
A-22P-A06 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 50 mm G 1/2", SW27
A-22P-A08 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 100 mm G 1/2", SW27
A-22P-A10 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 150 mm G 1/2", SW27
A-22P-A12 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 200 mm G 1/2", SW27
A-22P-A14 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 300 mm G 1/2", SW27
A-22P-A16 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 450 mm G 1/2", SW27
A-22P-A18 | Tauchhülse Messing 50 mm R 1/2", SW22
A-22P-A20 | Tauchhülse Messing 100 mm R 1/2", SW22
A-22P-A22 | Tauchhülse Messing 150 mm R 1/2", SW22
A-22P-A24 | Tauchhülse Messing 200 mm R 1/2", SW22
A-22P-A26 | Tauchhülse Messing 300 mm R 1/2", SW22
A-22P-A28 | Tauchhülse Messing 450 mm R 1/2", SW22
A-22P-A29 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 250 mm G 1/2", SW27
A-22P-A30 | Tauchhülse Messing 250 mm R 1/2", SW22
A-22P-A44 | Wärmeleitpaste
A-22P-A45 | Klemmverschraubung G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm mit Schneidring nicht rostender Stahl
A-22P-A47 | Befestigungsband für Rohre ø20...110 mm [0.8...4.3"]
A-22P-A49 | Befestigungsband für Rohre ø20...250 mm [0.8...9.8"]
A-22P-A51 | Kältesperre Kunststoff L 50 mm für Tauchhülse A-22P-A..
A-22P-A53 | Adapter für Siemens-Tauchhülse mit Wärmeleitpaste
A-22P-A61 | Tauchhülsenset inkl. Sonden-Befestigungsmaterial Messing vernickelt 100 mm G 1/2", SW22
A-22P-A62 | Tauchhülsenset inkl. Sonden-Befestigungsmaterial Messing vernickelt 150 mm G 1/2", SW22
A-22P-A63 | Tauchhülsenset inkl. Sonden-Befestigungsmaterial Messing vernickelt 200 mm G 1/2", SW22
A-22P-A64 | Tauchhülsenset inkl. Sonden-Befestigungsmaterial nicht rostender Stahl 100 mm G 1/2", SW22
A-22P-A65 | Tauchhülsenset inkl. Sonden-Befestigungsmaterial nicht rostender Stahl 150 mm G 1/2", SW22
A-22P-A66 | Tauchhülsenset inkl. Sonden-Befestigungsmaterial nicht rostender Stahl 200 mm G 1/2", SW22
A-22PE-A01 | T-Stück DN 15 mit Tauchhülse
A-22PE-A02 | T-Stück DN 20 mit Tauchhülse
A-22PE-A03 | T-Stück DN 25 mit Tauchhülse
A-22PE-A04 | T-Stück DN 32 mit Tauchhülse
A-22PE-A05 | T-Stück DN 40 mit Tauchhülse
A-22PE-A06 | T-Stück DN 50 mit Tauchhülse
A-22PE-A07 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 50 mm G 1/4", SW17
A-22PE-A08 | Tauchhülse nicht rostender Stahl 80 mm G 1/2", SW27
A-22PEM-A01 | Dämmschale für thermischen Energiezähler 2-Weg DN 15...25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
A-22PEM-A02 | Dämmschale für thermischen Energiezähler 2-Weg DN 32...50 nur für nicht kondensierende Anwendungen
A-22PEM-A03 | Drehplombe mit Draht Set à 2 Stk.
A-22PEM-A04 | Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride
A-22PEM-A06 | T-Stück DN 15 M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
A-22PEM-A07 | T-Stück DN 20 M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
A-22PEM-A08 | T-Stück DN 25 M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
A-22PEM-A09 | T-Stück DN 32 M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
A-22PEM-A10 | T-Stück DN 40 M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
A-22PEM-A11 | T-Stück DN 50 M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
A-22U-A01 | Regenabdeckung für 22UTH-..
A-22WP-A02 | Reduzieradapter G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2" (Aussengewinde)
A-22WP-A04 | Rohrverschraubung Messing Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde) Set à 2 Stk.
A-22WP-A06 | Rohrverschraubung nicht rostender Stahl Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde) Set à 2 Stk.
A-22WP-A08 | Rohrverschraubung Messing Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde) Set à 2 Stk.
A-22WP-A10 | Rohrverschraubung nicht rostender Stahl Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde) Set à 2 Stk.
A-22WP-A11 | Montagewinkel Metall 40x60x40 mm (LxBxH) für 22WDP-..
AH-20 | Antriebshebel Stahl verzinkt für Standardklemmbock (kehrbar) Schlitzbreite 8.2 mm
AH-25 | Antriebshebel Stahl verzinkt für Standardklemmbock (einseitig) Schlitzbreite 8.2 mm
AH-GMA | Antriebshebel Stahl verzinkt für Standardklemmbock Klemmbereich ø12...26 mm Schlitzbreite 8.2 mm
AH-TF | Antriebshebel Thermoplastischer Kunststoff für TF.. Schlitzbreite 8.2 mm
AV12-25-I | Achsverlängerung 240 mm ø20 mm Klemmbereich ø12...21 mm für CrNi-Achse (INOX) Stahl verzinkt
AV6-20 | Achsverlängerung 170 mm ø10 mm Klemmbereich ø6...16 mm Stahl verzinkt
AV8-25 | Achsverlängerung 240 mm ø20 mm Klemmbereich ø8...22.7 mm Stahl verzinkt
AVK230A-3 | Elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ AVK230A-3
AVK230A-3-RE | Elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ AVK230A-3-RE
AVK24A-3-RE | Elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ AVK24A-3-RE
AVK24A-3-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ AVK24A-3-TPC
AVK24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ AVK24A-MOD
AVK24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ AVK24A-MP-RE
AVK24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ AVK24A-MP-TPC
AVK24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ AVK24A-SR-TPC
AVK24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 32 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 32 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ AVK24A-SZ-TPC
BAT72 | Thermoelektrische Auslöseeinrichtung AC/DC 24 V, Kabel 1 m Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz) Kanalaussentemperatur 72°C Sondenlänge 65 mm mit Kontrolltaste
BAT72-ST | Thermoelektrische Auslöseeinrichtung AC/DC 24 V, Kabel mit Anschlussstecker 1 m Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz) Kanalaussentemperatur 72°C Sondenlänge 65 mm mit Kontrolltaste, mit Stecker
BAT72/9 | Thermoelektrische Auslöseeinrichtung AC/DC 24 V, Kabel 1 m Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz) Kanalaussentemperatur 72°C Sondenlänge 90 mm mit Kontrolltaste
BE230 | Entrauchungsklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 40 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 15 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (3° / 87°) Kabel 1 m Formschluss 14x14 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BE230
BE230-12 | Entrauchungsklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 40 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 15 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (3° / 87°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BE230-12
BE24 | Entrauchungsklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 40 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 12 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (3° / 87°) Kabel 1 m Formschluss 14x14 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BE24
BE24-12 | Entrauchungsklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 40 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 12 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (3° / 87°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BE24-12
BE24-12-ST | Entrauchungsklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 40 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 12 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (3° / 87°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BE24-12-ST
BE24-ST | Entrauchungsklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 40 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 12 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (3° / 87°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 14x14 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BE24-ST
BEE230 | Entrauchungsklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 25 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BEE230
BEE24 | Entrauchungsklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 25 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BEE24
BEE24-SR | Entrauchungsklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 25 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BEE24-SR
BEE24-ST | Entrauchungsklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 25 Nm Laufzeit Motor 60 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BEE24-ST
Belimo Assistant 2 | Belimo Assistant 2 Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Belimo Assistant App | Belimo Assistant App Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Konfiguration und Wartung (nur für Android-Smartphones)
Belimo Display App | Belimo Display App Innovative Endanwender-App für die Anzeige von aktuellen Raumwerten und das Einstellen von Sollwerten. Für NFC-fähige Android- und iOS-Smartphones. Kompatible Geräte: 22RT.. und P-22RT...
Belimo Duct Sensor Assistant App | Belimo Duct Sensor Assistant App Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Konfiguration und Wartung (nur für Android-Smartphones) funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05 erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK
BEN230 | Entrauchungsklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 15 Nm Laufzeit Motor 30 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BEN230
BEN24 | Entrauchungsklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 15 Nm Laufzeit Motor 30 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BEN24
BEN24-SR | Entrauchungsklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 15 Nm Laufzeit Motor 30 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BEN24-SR
BEN24-ST | Entrauchungsklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 15 Nm Laufzeit Motor 30 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Handkurbel Bewegungsrichtung wählbar durch Montage Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BEN24-ST
BF120-2 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 120 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BF120-2
BF230 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230
BF230-2 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BF230-2
BF230-2/500 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BF230-2/500
BF230-C134 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 20 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 20 Nm Laufzeit Notstellfunktion <30 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230-C134
BF230-C232 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 20 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 20 Nm Laufzeit Notstellfunktion <30 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230-C232
BF230-C93 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Spezialausführung Silikonkabel Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230-C93
BF230-RE | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 15 Nm Laufzeit Motor 75 s Drehmoment Notstellfunktion 15 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (<10° (fest) / >30°...90° (einstellbar)) Kabel 1 m Universalklemmbock 3/4" Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Verdrehsicherungsbügel Fabrikat Belimo Typ BF230-RE
BF230-TN | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230-TN
BF230-TN-2 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BF230-TN-2
BF230-TN-ST | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230-TN-ST
BF230-TN/300 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230-TN/300
BF230-TN/500 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230-TN/500
BF230/300 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230/300
BF230/500 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF230/500
BF24 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24
BF24-2 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BF24-2
BF24-2-ST | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BF24-2-ST
BF24-C134 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 20 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 20 Nm Laufzeit Notstellfunktion <30 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 10 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-C134
BF24-C232 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 20 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 20 Nm Laufzeit Notstellfunktion <30 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 10 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-C232
BF24-RE | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 15 Nm Laufzeit Motor 75 s Drehmoment Notstellfunktion 15 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (<10° (fest) / >30°...90° (einstellbar)) Kabel 1 m Universalklemmbock 3/4" Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Verdrehsicherungsbügel Fabrikat Belimo Typ BF24-RE
BF24-SR | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-SR
BF24-SR-TN | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-SR-TN
BF24-ST | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-ST
BF24-ST-RE | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 15 Nm Laufzeit Motor 75 s Drehmoment Notstellfunktion 15 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (<10° (fest) / >30°...90° (einstellbar)) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Universalklemmbock 3/4" Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Verdrehsicherungsbügel Fabrikat Belimo Typ BF24-ST-RE
BF24-TN | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-TN
BF24-TN-2 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BF24-TN-2
BF24-TN-2-ST | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BF24-TN-2-ST
BF24-TN-ST | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-TN-ST
BF24-TN-ST/300 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-TN-ST/300
BF24-TN/500 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24-TN/500
BF24/500 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24/500
BF24TL-TN-ST | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu, kommunikativ Elektrischer Anschluss Kabel mit Anschlussstecker 1 m, mit Stecker Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24TL-TN-ST
BF24TL-TN-ST-2 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu, kommunikativ Elektrischer Anschluss Kabel mit Anschlussstecker 1 m, mit Stecker Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF24TL-TN-ST-2
BF48-5 | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 48 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF48-5
BF48-5-ST | Brandschutzklappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 18 Nm Laufzeit Motor 120 s Drehmoment Notstellfunktion 12 Nm Laufzeit Notstellfunktion 16 s Nennspannung AC/DC 48 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BF48-5-ST
BFL230 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL230
BFL230-T | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL230-T
BFL230-T-ST | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL230-T-ST
BFL230-T/300 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL230-T/300
BFL230-T/500 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL230-T/500
BFL230/300 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL230/300
BFL24 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24
BFL24-SR | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-SR
BFL24-SR-T | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-SR-T
BFL24-ST | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-ST
BFL24-T | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.8 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-T
BFL24-T-ST | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.8 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-T-ST
BFL24-T-ST/300 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.8 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-T-ST/300
BFL24-T-ST/500 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.8 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-T-ST/500
BFL24-T/300 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.8 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-T/300
BFL24-T/500 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.8 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-T/500
BFL24-T95 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 3 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.8 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel, Formschlusseinsatz 12/10 mm Fabrikat Belimo Typ BFL24-T95
BFN230 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN230
BFN230-T | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN230-T
BFN230-T-ST | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN230-T-ST
BFN230-T/300 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN230-T/300
BFN230-T/500 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN230-T/500
BFN230/300 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN230/300
BFN230/500 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN230/500
BFN24 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24
BFN24-SR | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-SR
BFN24-SR-T | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-SR-T
BFN24-SR/050 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 0.5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-SR/050
BFN24-ST | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-ST
BFN24-T | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-T
BFN24-T-ST | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 1 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-T-ST
BFN24-T-ST/300 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 3 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-T-ST/300
BFN24-T-ST/500 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel mit Anschlussstecker 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-T-ST/500
BFN24-T/050 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 0.5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-T/050
BFN24-T/500 | Brandschutzklappenantrieb mit thermoelektrischer Auslöseeinrichtung BAT (72°C) Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24-T/500
BFN24/500 | Brandschutzklappenantrieb Mechanische Sicherheitsverriegelung Stromabsenkung in Ruhestellung Drehmoment Motor 9 Nm Laufzeit Motor 60 s Drehmoment Notstellfunktion 7 Nm Laufzeit Notstellfunktion 20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend Handverstellung mit Stellungsfixierung Bewegungsrichtung wählbar durch Montage L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Mitgelieferte Teile Handkurbel, Zeiger, Schutzbeutel Fabrikat Belimo Typ BFN24/500
BKN230-24-MOD | Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU mit Status-LED Anschluss mit Spannungsversorgung für einen Rauchschalter Spannungsversorgung AC 230 V
BKN230-24MP | Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker Kommunikation MP-Bus mit Status-LED Anschluss mit Spannungsversorgung für einen Rauchschalter Spannungsversorgung AC 230 V
BKN230-MOD | Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 230 V Kommunikation Modbus RTU mit Status-LED Anschluss mit Spannungsversorgung für einen Rauchschalter Spannungsversorgung AC 230 V
C215Q-F | 2-Weg Zonenventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1.2 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215Q-F
C215Q-J | 2-Weg Zonenventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 4.8 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215Q-J
C215QFL-C | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 290 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-C
C215QFL-D | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 470 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-D
C215QFL-E | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 650 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-E
C215QFL-F | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 1300 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-F
C215QFL-F0 | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 940 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-F0
C215QP-B | Druckunabhängiges 2-Weg-Zonenventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 0.058 l/s V'nom 210 l/h Differenzdruck 16...350 kPa Ventilkörper Messing Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QP-B
C215QP-D | Druckunabhängiges 2-Weg-Zonenventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 0.117 l/s V'nom 420 l/h Differenzdruck 16...350 kPa Ventilkörper Messing Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QP-D
C215QPT-B | Druckunabhängiges 2-Weg-Zonenventil mit Messstutzen (P/T ports) DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 0.058 l/s V'nom 210 l/h Differenzdruck 16...350 kPa Ventilkörper Messing Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QPT-B
C215QPT-B-11A | Piping Package mit druckunabhängigem 2-Weg-Zonenventil DN 15, PN 25 Eurokonus G 3/4" V'nom 210 l/h Differenzdruck 16...350 kPa (PIQCV) Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...90°C [36...194°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QPT-B-11A
C215QPT-B-21A | Piping Package mit druckunabhängigem 2-Weg-Zonenventil DN 15, PN 25 Eurokonus G 3/4" V'nom 210 l/h Differenzdruck 16...350 kPa (PIQCV) Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...90°C [36...194°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QPT-B-21A
C215QPT-D | Druckunabhängiges 2-Weg-Zonenventil mit Messstutzen (P/T ports) DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 0.117 l/s V'nom 420 l/h Differenzdruck 16...350 kPa Ventilkörper Messing Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QPT-D
C215QPT-D-11B | Piping Package mit druckunabhängigem 2-Weg-Zonenventil DN 15, PN 25 Eurokonus G 3/4" V'nom 420 l/h Differenzdruck 16...350 kPa (PIQCV) Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...90°C [36...194°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QPT-D-11B
C215QPT-D-21B | Piping Package mit druckunabhängigem 2-Weg-Zonenventil DN 15, PN 25 Eurokonus G 3/4" V'nom 420 l/h Differenzdruck 16...350 kPa (PIQCV) Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...90°C [36...194°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QPT-D-21B
C215QPW-N | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn Trinkwasser Zertifikat: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Bleifreies und entzinkungsbeständiges (ISO 6509) Messing (CW511L) Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C215QPW-N
C220Q-K | 2-Weg Zonenventil DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 8 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C220Q-K
C220QFL-F6 | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 1200 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-F6
C220QFL-G | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 1900 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-G
C220QFL-G0 | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 1500 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-G0
C220QFL-H | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 2900 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-H
C220QFL-H0 | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 2350 l/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-H0
C220QP-F | Druckunabhängiges 2-Weg-Zonenventil DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 0.272 l/s V'nom 980 l/h Differenzdruck 16...350 kPa Ventilkörper Messing Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C220QP-F
C220QPT-F | Druckunabhängiges 2-Weg-Zonenventil mit Messstutzen (P/T ports) DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 0.272 l/s V'nom 980 l/h Differenzdruck 16...350 kPa Ventilkörper Messing Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C220QPT-F
C220QPT-F-11CG | Piping Package mit druckunabhängigem 2-Weg-Zonenventil DN 20, PN 25 Eurokonus G 3/4" V'nom 980 l/h Differenzdruck 16...350 kPa (PIQCV) Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...90°C [36...194°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C220QPT-F-11CG
C220QPT-F-21C | Piping Package mit druckunabhängigem 2-Weg-Zonenventil DN 20, PN 25 Eurokonus G 3/4" V'nom 980 l/h Differenzdruck 16...350 kPa (PIQCV) Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...90°C [36...194°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C220QPT-F-21C
C220QPT-G-21D | Piping Package mit druckunabhängigem 2-Weg-Zonenventil DN 20, PN 25 Eurokonus G 3/4" V'nom 2100 l/h Differenzdruck 16...350 kPa (PIQCV) Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...90°C [36...194°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C220QPT-G-21D
C225Q-K | 2-Weg Zonenventil DN 25, PN 25 Innengewinde Rp 1" Kvs 7 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C225Q-K
C225QPT-G | Druckunabhängiges 2-Weg-Zonenventil mit Messstutzen (P/T ports) DN 25, PN 25 Innengewinde Rp 1" V'nom 0.583 l/s V'nom 2100 l/h Differenzdruck 16...350 kPa Ventilkörper Messing Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C225QPT-G
C315Q-H | 3-Weg Umschalt-Zonenventil DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C315Q-H
C320Q-J | 3-Weg Umschalt-Zonenventil DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C320Q-J
C325Q-J | 3-Weg Umschalt-Zonenventil DN 25, PN 25 Innengewinde Rp 1" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C325Q-J
C415Q-J | 2-Weg Zonenventil DN 15, PN 25 Aussengewinde G 3/4" Kvs 4.5 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C415Q-J
C420Q-K | 2-Weg Zonenventil DN 20, PN 25 Aussengewinde G 3/4" Kvs 7.8 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C420Q-K
C515Q-H | 3-Weg Umschalt-Zonenventil DN 15, PN 25 Aussengewinde G 3/4" Kvs 2.3 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C515Q-H
C520Q-J | 3-Weg Umschalt-Zonenventil DN 20, PN 25 Aussengewinde G 3/4" Kvs 3.6 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ C520Q-J
C615QP-B+BAC | Druckunabhängiges 6-Weg-Zonenventil Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 210 l/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt (6-Weg-Regelkugelhahn) / Messing (PIQCV) Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 2.1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.6 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ C615QP-B+BAC
C615QP-D+BAC | Druckunabhängiges 6-Weg-Zonenventil Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 420 l/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt (6-Weg-Regelkugelhahn) / Messing (PIQCV) Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 2.1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.6 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ C615QP-D+BAC
C615QP-F+BAC | Druckunabhängiges 6-Weg-Zonenventil Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 980 l/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt (6-Weg-Regelkugelhahn) / Messing (PIQCV) Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 2.1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.6 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ C615QP-F+BAC
C620QPT-G+BAC | Druckunabhängiges 6-Weg-Zonenventil Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 2100 l/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt (6-Weg-Regelkugelhahn) / Messing (PIQCV) Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 2.1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.6 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ C620QPT-G+BAC
CH230-L100.2 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 125 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 380 s / 100 mm Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor durch elektrische Installation Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CH230-L100.2
CH230-L60.2 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 125 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 380 s / 100 mm Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor durch elektrische Installation Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CH230-L60.2
CH24-L100.2 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 125 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 380 s / 100 mm Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor durch elektrische Installation Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CH24-L100.2
CH24-L60.2 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 125 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 380 s / 100 mm Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor durch elektrische Installation Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CH24-L60.2
CH24-SR-L100.2 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 125 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 380 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor Y = 0 V: eingefahren Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CH24-SR-L100.2
CH24-SR-L60.2 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 125 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 380 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor Y = 0 V: eingefahren Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CH24-SR-L60.2
CH24-SR-R100.2 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 125 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 380 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor Y = 0 V: ausgefahren Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CH24-SR-R100.2
CH24-SR-R60.2 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 125 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 380 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor Y = 0 V: ausgefahren Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CH24-SR-R60.2
CM230-F-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CM230-F-L
CM230-F-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CM230-F-R
CM230-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CM230-L
CM230-L-100D.2 | Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 100 Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 58 s / 70° Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM230-L-100D.2
CM230-L-125D.2 | Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 125 Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 58 s / 70° Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM230-L-125D.2
CM230-L-150D.2 | Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 150 Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 58 s / 70° Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM230-L-150D.2
CM230-L-160D.2 | Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 160 Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 58 s / 70° Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM230-L-160D.2
CM230-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CM230-R
CM230G-F-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CM230G-F-L
CM230G-F-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CM230G-F-R
CM230G-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CM230G-L
CM230G-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CM230G-R
CM24-F-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-F-L
CM24-F-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-F-R
CM24-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-L
CM24-L-100D.2 | Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 100 Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 58 s / 70° Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24-L-100D.2
CM24-L-125D.2 | Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 125 Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 58 s / 70° Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24-L-125D.2
CM24-L-150D.2 | Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 150 Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 58 s / 70° Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24-L-150D.2
CM24-L-160D.2 | Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 160 Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 58 s / 70° Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24-L-160D.2
CM24-MPL-L | Kommunikativer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-MPL-L
CM24-MPL-R | Kommunikativer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-MPL-R
CM24-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-R
CM24-SR-F-L | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-F-L
CM24-SR-F-R | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-F-R
CM24-SR-F-T-L | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-F-T-L
CM24-SR-F-T-R | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-F-T-R
CM24-SR-L | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-L
CM24-SR-L-100D.2 | Stetiger Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 100 Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 58 s / 70° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-L-100D.2
CM24-SR-L-125D.2 | Stetiger Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 125 Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 58 s / 70° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-L-125D.2
CM24-SR-L-150D.2 | Stetiger Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 150 Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 58 s / 70° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-L-150D.2
CM24-SR-L-160D.2 | Stetiger Kompaktantrieb mit Klappenblatt Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Lüftungsrohrdurchmesser DN 160 Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 58 s / 70° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Drehwinkel 70° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-L-160D.2
CM24-SR-R | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-R
CM24-SR-T-L | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-T-L
CM24-SR-T-R | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SR-T-R
CM24-SX-L | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SX-L
CM24-SX-R | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SX-R
CM24-SX-T-L | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SX-T-L
CM24-SX-T-R | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-SX-T-R
CM24-T-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-T-L
CM24-T-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24-T-R
CM24G-F-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24G-F-L
CM24G-F-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24G-F-R
CM24G-L | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24G-L
CM24G-R | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24G-R
CM24G-SR-F-L | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24G-SR-F-L
CM24G-SR-F-R | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24G-SR-F-R
CM24G-SR-L | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24G-SR-L
CM24G-SR-R | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP66 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CM24G-SR-R
CM24K-F-T-L.2 | Klappenantrieb zu Modul SKM230-T-B12 Stromabsenkung in Ruhestellung Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24K-F-T-L.2
CM24K-F-T-R.2 | Klappenantrieb zu Modul SKM230-T-B12 Stromabsenkung in Ruhestellung Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24K-F-T-R.2
CM24K-T-L.2 | Klappenantrieb zu Modul SKM230-T-B12 Stromabsenkung in Ruhestellung Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24K-T-L.2
CM24K-T-R.2 | Klappenantrieb zu Modul SKM230-T-B12 Stromabsenkung in Ruhestellung Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95° Handverstellung mit Magnet Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 20 Stk. Fabrikat Belimo Typ CM24K-T-R.2
CMV-100-MP | VAV-Regeleinheit CMV 2 Nm DN 100 AC/DC 24 V, stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 70 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Rückmeldung Volumen/Position 2...10 V veränderbar IP00, Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC
CMV-125-MP | VAV-Regeleinheit CMV 2 Nm DN 125 AC/DC 24 V, stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 70 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Rückmeldung Volumen/Position 2...10 V veränderbar IP00, Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC
CMV-150-MP | VAV-Regeleinheit CMV 2 Nm DN 150 AC/DC 24 V, stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 70 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Rückmeldung Volumen/Position 2...10 V veränderbar IP00, Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC
CMV-160-MP | VAV-Regeleinheit CMV 2 Nm DN 160 AC/DC 24 V, stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 70 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Rückmeldung Volumen/Position 2...10 V veränderbar IP00, Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC
CQ230A | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CQ230A
CQ230A-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CQ230A-T
CQ24A | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A
CQ24A-BAC | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-BAC
CQ24A-MPL | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.1 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-MPL
CQ24A-MPL-T | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.1 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-MPL-T
CQ24A-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-SR
CQ24A-SR-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-SR-T
CQ24A-SZ | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-SZ
CQ24A-SZ-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-SZ-T
CQ24A-SZ-T-LN | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 62 s / 74° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-SZ-T-LN
CQ24A-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQ24A-T
CQC230A | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CQC230A
CQD230A | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 15 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CQD230A
CQD24A | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 15 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQD24A
CQD24A-MPL | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 15 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQD24A-MPL
CQD24A-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 15 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQD24A-SR
CQD24A-SR-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 15 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQD24A-SR-T
CQD24A-SZ | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 15 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQD24A-SZ
CQD24A-SZ-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 15 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQD24A-SZ-T
CQD24A-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 15 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQD24A-T
CQK230A | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 60 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CQK230A
CQK230A-T | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 60 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CQK230A-T
CQK24A | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 60 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQK24A
CQK24A-MPL | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 60 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQK24A-MPL
CQK24A-MPL-T | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 60 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQK24A-MPL-T
CQK24A-SR | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 60 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQK24A-SR
CQK24A-SR-T | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 60 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQK24A-SR-T
CQK24A-T | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 60 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Klemmen PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQK24A-T
CQKD230A | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 15 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 15 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ CQKD230A
CQKD24A | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 15 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 15 s / 90° Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQKD24A
CQKD24A-SR | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Zonenventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Schnappmontage des Antriebs Durchflusseinstellung veränderbar stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 15 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 15 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Antrieb (ausgeklickt) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ CQKD24A-SR
CR24-A1 | Raumtemperaturregler mit 1 Sequenz Ausgang 2...10 V: VAV / Kühlung, Heizung (Umschalten) AC 24 V ohne Bedienelemente Klemmen
CR24-A2 | Raumtemperaturregler mit 2 Sequenzen Ausgang 2...10 V: VAV / Kühlung Ausgang 3-Punkt: Heizung AC 24 V ohne Bedienelemente
CR24-A3 | Raumtemperaturregler mit 3 Sequenzen Ausgang 2...10 V: VAV Ausgang 0...10 V: Kühlung, Heizung (Umschalten) Ausgang 3-Punkt: Heizung AC 24 V ohne Bedienelemente
CR24-B1 | Raumtemperaturregler mit 1 Sequenz Ausgang 2...10 V: VAV / Kühlung, Heizung (Umschalten) AC 24 V Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
CR24-B2 | Raumtemperaturregler mit 2 Sequenzen Ausgang 2...10 V: VAV / Kühlung Ausgang 3-Punkt: Heizung AC 24 V Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
CR24-B2E | Raumtemperaturregler mit Handbetrieb Ausgang 2...10 V: VAV / Kühlung Ausgang 2x Triac: Heizung zweistufig AC 24 V Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
CR24-B3 | Raumtemperaturregler mit 3 Sequenzen Ausgang 2...10 V: VAV Ausgang 0...10 V: Kühlung, Heizung (Umschalten) Ausgang 3-Punkt: Heizung AC 24 V Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
CRA24-B1P | 3-Stufen-Schalter mit Taste/LED Ausgang 2...10 V: VAV AC 24 V Moduswahl und Anzeige: COMF / MIN / MAX
CRA24-B3 | Raumtemperaturregler mit Handbetrieb Ausgang 2...10 V: Zuluft VAV Ausgang 2...10 V: Fortluft VAV Ausgang 2/3-Punkt: Heizung AC 24 V Moduswahl und Anzeige: COMF / MIN / MAX, Drehknopf +/-
CRA24-B3P | Raumtemperaturregler Moduswahl ohne Drehknopf Ausgang 2...10 V: Zuluft VAV Ausgang 2...10 V: Fortluft VAV Ausgang 2/3-Punkt: Heizung AC 24 V Moduswahl und Anzeige: COMF / MIN / MAX
CRK24-B1 | Raumtemperaturregler Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil AC 24 V Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
CRP24-B1 | Stellungsgeber für Wandmontage 0...100% Arbeitsbereich wählbar 0...10 V oder 2...10 V
CRZA-A | Ersatzabdeckung für CR24-A..-Regler ohne Bedienelemente
CRZA-B | Ersatzabdeckung für CR24-B..-Regler Moduswahl und Drehknopf +/-
CRZW | Ersatzwandsockel für CR24..-Regler
D6100N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 100, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 520 m³/h Kvs 150 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6100N
D6100NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 100, PN 10 / 16 Kvmax 520 m³/h Kvs 150 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6100NL
D6100W | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 100, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 690 m³/h Kvs 220 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Schliesskörper nicht rostender Stahl 1.4581 Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6100W
D6100WL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 100, PN 16 Kvmax 690 m³/h Kvs 220 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Schliesskörper nicht rostender Stahl 1.4581 Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6100WL
D6125N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 125, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 880 m³/h Kvs 260 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6125N
D6125NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 125, PN 10 / 16 Kvmax 880 m³/h Kvs 260 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6125NL
D6125W | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 125, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 990 m³/h Kvs 310 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Schliesskörper nicht rostender Stahl 1.4581 Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6125W
D6125WL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 125, PN 16 Kvmax 990 m³/h Kvs 310 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Schliesskörper nicht rostender Stahl 1.4581 Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6125WL
D6150N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 150, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 1400 m³/h Kvs 400 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6150N
D6150NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 150, PN 10 / 16 Kvmax 1400 m³/h Kvs 400 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6150NL
D6150W | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 150, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 1780 m³/h Kvs 550 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Schliesskörper nicht rostender Stahl 1.4581 Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6150W
D6150WL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 150, PN 16 Kvmax 1780 m³/h Kvs 550 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Schliesskörper nicht rostender Stahl 1.4581 Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6150WL
D6200W | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 200, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 2200 m³/h Kvs 820 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (CF-8, 1.4308) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6200W
D6200WL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 200, PN 16 Kvmax 2200 m³/h Kvs 820 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (CF-8, 1.4308) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6200WL
D6250W | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 250, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 4200 m³/h Kvs 1300 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (CF-8, 1.4308) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6250W
D6250WL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 250, PN 16 Kvmax 4200 m³/h Kvs 1300 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (CF-8, 1.4308) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6250WL
D625N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 25, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 50 m³/h Kvs 24 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D625N
D625NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 25, PN 10 / 16 Kvmax 50 m³/h Kvs 24 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D625NL
D6300W | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 300, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 5700 m³/h Kvs 1740 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (CF-8, 1.4308) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6300W
D6300WL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 300, PN 16 Kvmax 5700 m³/h Kvs 1740 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (CF-8, 1.4308) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6300WL
D632N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 32, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 55 m³/h Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D632N
D632NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 32, PN 10 / 16 Kvmax 55 m³/h Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D632NL
D6350N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 350, PN 10 / 16 Kvmax 10300 m³/h Kvs 3010 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6350N
D6350NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 350, PN 16 Kvmax 10300 m³/h Kvs 3010 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6350NL
D6400N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 400, PN 16 Kvmax 14200 m³/h Kvs 4140 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6400N
D6400NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 400, PN 16 Kvmax 14200 m³/h Kvs 4140 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6400NL
D640N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 40, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 65 m³/h Kvs 27 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D640N
D640NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 40, PN 10 / 16 Kvmax 65 m³/h Kvs 27 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D640NL
D6450N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 450, PN 16 Kvmax 18800 m³/h Kvs 5490 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6450N
D6450NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 450, PN 16 Kvmax 18800 m³/h Kvs 5490 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6450NL
D6500N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 500, PN 16 Kvmax 24100 m³/h Kvs 7060 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6500N
D6500NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 500, PN 16 Kvmax 24100 m³/h Kvs 7060 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6500NL
D650N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 50, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 100 m³/h Kvs 30 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D650N
D650NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 50, PN 10 / 16 Kvmax 100 m³/h Kvs 30 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D650NL
D6600N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 600, PN 16 Kvmax 37300 m³/h Kvs 10900 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6600N
D6600NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 600, PN 16 Kvmax 37300 m³/h Kvs 10900 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6600NL
D665N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 65, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 170 m³/h Kvs 50 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D665N
D665NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 65, PN 10 / 16 Kvmax 170 m³/h Kvs 50 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D665NL
D6700N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 700, PN 16 Kvmax 42800 m³/h Kvs 11760 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6700N
D6700NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 700, PN 16 Kvmax 42800 m³/h Kvs 11760 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D6700NL
D680N | 2-Weg Drosselklappe mit Laschenaugen DN 80, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 260 m³/h Kvs 75 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D680N
D680NL | 2-Weg Drosselklappe mit Gewindeaugen DN 80, PN 10 / 16 Kvmax 260 m³/h Kvs 75 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-15 (GGG 40) Schliesskörper Nicht rostender Stahl AISI 304 (1.4301) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate dicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ D680NL
D7150NL/BAC | 2x D6150NL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T 3-Weg Drosselklappe DN 150 Gewindeaugen, PN 16
D7200WL/BAC | 2x D6200WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T-200 3-Weg Drosselklappe DN 200 Gewindeaugen, PN 16
D7250WL/BAC | 2x D6250WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T-250 3-Weg Drosselklappe DN 250 Gewindeaugen, PN 16
D7300WL/BAC | 2x D6300WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T 3-Weg Drosselklappe DN 300 Gewindeaugen, PN 16
DR230A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ DR230A-5
DR230A-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ DR230A-7
DR230A-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ DR230A-R
DR24A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DR24A-5
DR24A-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DR24A-7
DR24A-MP-5 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DR24A-MP-5
DR24A-MP-7 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DR24A-MP-7
DR24A-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DR24A-R
DR24A-SR-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DR24A-SR-5
DR24A-SR-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DR24A-SR-7
DR24A-TP-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DR24A-TP-7
DRC230A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ DRC230A-5
DRC230A-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ DRC230A-7
DRC230G-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ DRC230G-5
DRC230G-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ DRC230G-7
DRC24A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DRC24A-5
DRC24A-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DRC24A-7
DRC24A-TP-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DRC24A-TP-7
DRC24G-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DRC24G-5
DRC24G-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DRC24G-7
DRC24G-T-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DRC24G-T-7
DRK24A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 20 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DRK24A-5
DRK24A-7 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor Max. 90 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 20 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ DRK24A-7
EF230A | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 30 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ EF230A
EF230A-S2 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 30 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ EF230A-S2
EF24A | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 30 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EF24A
EF24A-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Drehmoment Motor 30 Nm Laufzeit Motor 150 s Drehmoment Notstellfunktion 30 Nm Laufzeit Notstellfunktion <20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung stetig Elektrischer Anschluss Kabel 1 m, mit Stecker Universalklemmbock 12...26.7 mm Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Bewegungsrichtung wählbar mit Schalter L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EF24A-MF
EF24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 30 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EF24A-MP
EF24A-S2 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 30 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EF24A-S2
EF24A-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 30 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EF24A-SR
EF24A-SR-S2 | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 30 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EF24A-SR-S2
EM-ECQ-02F | Belimo-Energieverteiler Zonen 2 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-02F
EM-ECQ-03F | Belimo-Energieverteiler Zonen 3 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-03F
EM-ECQ-04F | Belimo-Energieverteiler Zonen 4 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-04F
EM-ECQ-05F | Belimo-Energieverteiler Zonen 5 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-05F
EM-ECQ-06F | Belimo-Energieverteiler Zonen 6 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-06F
EM-ECQ-07F | Belimo-Energieverteiler Zonen 7 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-07F
EM-ECQ-08F | Belimo-Energieverteiler Zonen 8 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-08F
EM-ECQ-09F | Belimo-Energieverteiler Zonen 9 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-09F
EM-ECQ-10F | Belimo-Energieverteiler Zonen 10 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-10F
EM-ECQ-11F | Belimo-Energieverteiler Zonen 11 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-11F
EM-ECQ-12F | Belimo-Energieverteiler Zonen 12 Verteilerbalken nicht rostender Stahl Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F] Fabrikat Belimo Typ EM-ECQ-12F
EP015R-R6+BAC | Druckunabhängiger 6-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen Mit Glykolkompensation Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" V'nom 1260 l/h Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 5...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP015R-R6+BAC
EP015R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP015R2+BAC
EP015R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP015R2+KBAC
EP020R-R6+BAC | Druckunabhängiger 6-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen Mit Glykolkompensation Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" V'nom 2340 l/h Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 5...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP020R-R6+BAC
EP020R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP020R2+BAC
EP020R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP020R2+KBAC
EP025R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP025R2+BAC
EP025R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP025R2+KBAC
EP032R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP032R2+BAC
EP032R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP032R2+KBAC
EP040R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP040R2+BAC
EP040R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP040R2+KBAC
EP050R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP050R2+BAC
EP050R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EP050R2+KBAC
EP065F+KMP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 65, PN 16 Flansch V'nom 8 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 10 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 20 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP065F+KMP
EP065F+MOD | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 65, PN 16 Flansch V'nom 8 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP065F+MOD
EP065F+MP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 65, PN 16 Flansch V'nom 8 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP065F+MP
EP080F+KMP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 80, PN 16 Flansch V'nom 11 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 10 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 20 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP080F+KMP
EP080F+MOD | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 80, PN 16 Flansch V'nom 11 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP080F+MOD
EP080F+MP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 80, PN 16 Flansch V'nom 11 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 4.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP080F+MP
EP100F+KMP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 100, PN 16 Flansch V'nom 20 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 24 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP100F+KMP
EP100F+MOD | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 100, PN 16 Flansch V'nom 20 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP100F+MOD
EP100F+MP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 100, PN 16 Flansch V'nom 20 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP100F+MP
EP125F+KMP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 125, PN 16 Flansch V'nom 31 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 24 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP125F+KMP
EP125F+MOD | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 125, PN 16 Flansch V'nom 31 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP125F+MOD
EP125F+MP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 125, PN 16 Flansch V'nom 31 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP125F+MP
EP150F+KMP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 150, PN 16 Flansch V'nom 45 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 24 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP150F+KMP
EP150F+MOD | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 150, PN 16 Flansch V'nom 45 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP150F+MOD
EP150F+MP | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (EPIV) Sensorgeführte Durchflussregelung Stromabsenkung in Ruhestellung DN 150, PN 16 Flansch V'nom 45 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 9 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 12 VA stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EP150F+MP
EV015R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV015R2+BAC
EV015R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV015R2+KBAC
EV015R2+MID | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Zertifizierung MID / EN 1434 Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV015R2+MID
EV015R3+BAC | Druckunabhängiger 3-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 15, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV015R3+BAC
EV020R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV020R2+BAC
EV020R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV020R2+KBAC
EV020R2+MID | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Zertifizierung MID / EN 1434 Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV020R2+MID
EV020R3+BAC | Druckunabhängiger 3-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 20, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV020R3+BAC
EV025R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV025R2+BAC
EV025R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV025R2+KBAC
EV025R2+MID | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Zertifizierung MID / EN 1434 Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV025R2+MID
EV025R3+BAC | Druckunabhängiger 3-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 25, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV025R3+BAC
EV032R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV032R2+BAC
EV032R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV032R2+KBAC
EV032R2+MID | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Zertifizierung MID / EN 1434 Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV032R2+MID
EV032R3+BAC | Druckunabhängiger 3-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 32, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV032R3+BAC
EV040R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV040R2+BAC
EV040R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV040R2+KBAC
EV040R2+MID | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Zertifizierung MID / EN 1434 Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV040R2+MID
EV040R3+BAC | Druckunabhängiger 3-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 40, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV040R3+BAC
EV050R2+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV050R2+BAC
EV050R2+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV050R2+KBAC
EV050R2+MID | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Zertifizierung MID / EN 1434 Sensorgeführte Durchfluss-, Leistungs- oder Differenzdruckregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV050R2+MID
EV050R3+BAC | Druckunabhängiger 3-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate Inklusive Dämmschale DN 50, PN 25 Innen- und Aussengewinde Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 25...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV050R3+BAC
EV065F+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 65, PN 16 Flansch V'nom 8 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV065F+BAC
EV065F+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 65, PN 16 Flansch V'nom 8 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV065F+KBAC
EV080F+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 80, PN 16 Flansch V'nom 11 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV080F+BAC
EV080F+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 80, PN 16 Flansch V'nom 11 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 15.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV080F+KBAC
EV100F+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 100, PN 16 Flansch V'nom 20 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV100F+BAC
EV100F+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 100, PN 16 Flansch V'nom 20 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 16.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 29 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV100F+KBAC
EV125F+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 125, PN 16 Flansch V'nom 31 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV125F+BAC
EV125F+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 125, PN 16 Flansch V'nom 31 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 16.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 29 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV125F+KBAC
EV150F+BAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 150, PN 16 Flansch V'nom 45 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV150F+BAC
EV150F+KBAC | Druckunabhängiger 2-Weg-Regelkugelhahn mit Notstellfunktion (Energy Valve) Sensorgeführte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion Glykolüberwachung Stromabsenkung in Ruhestellung Integrierter Delta-T-Manager Datenaufzeichnung über 13 Monate DN 150, PN 16 Flansch V'nom 45 l/s Nennspannung AC/DC 24 V Leistungsverbrauch Betrieb 16.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 29 VA stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° V'max einstellbar 30...100% von V'nom Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ EV150F+KBAC
EV230A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ EV230A-RE
EV230A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 40 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ EV230A-TPC
EV24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 40 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EV24A-MOD
EV24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EV24A-MP-RE
EV24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 40 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EV24A-MP-TPC
EV24A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EV24A-RE
EV24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 40 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EV24A-SR-TPC
EV24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 40 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EV24A-SZ-TPC
EV24A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 40 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EV24A-TPC
EVC24A-MF | Parametrierbarer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 35 s / 40 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EVC24A-MF
EVC24A-MF-RE | Parametrierbarer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 35 s / 40 mm (44 s / 50 mm) Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EVC24A-MF-RE
EVC24A-SR | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 40 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EVC24A-SR
EVC24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 2500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 40 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ EVC24A-SZ
EXT-AC-2X-1M-TUBE | Schlauch für Luftvolumenstromsonde Set à 2 Stk. 1000 mm
EXT-AC-2X-T-PCS444 | T-Stück für Luftvolumenstromsonde Set à 2 Stk.
EXT-AC-L200 | Luftvolumenstromsonde 200 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L250 | Luftvolumenstromsonde 250 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L300 | Luftvolumenstromsonde 300 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L400 | Luftvolumenstromsonde 400 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L500 | Luftvolumenstromsonde 500 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L600 | Luftvolumenstromsonde 600 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L700 | Luftvolumenstromsonde 700 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R100 | Luftvolumenstromsonde 100 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R125 | Luftvolumenstromsonde 125 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R160 | Luftvolumenstromsonde 160 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R200 | Luftvolumenstromsonde 200 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R250 | Luftvolumenstromsonde 250 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R315 | Luftvolumenstromsonde 315 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R400 | Luftvolumenstromsonde 400 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R500 | Luftvolumenstromsonde 500 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R630 | Luftvolumenstromsonde 630 mm min. 2 m/s
EXT-EF-15A | MID-Zubehörset ohne Passstück DN 15 Messing vernickelt
EXT-EF-15B | MID-Zubehörset mit Passstück DN 15 Messing vernickelt
EXT-EF-15C | MID-Zubehörset EV DN 15 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-15D | Rohrverschraubung DN 15 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
EXT-EF-15E | MID-Zubehörset EV DN 15 Messing vernickelt
EXT-EF-15F | Rohrverschraubung DN 15 Messing vernickelt
EXT-EF-15G | Absperrventil DN 15 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-20A | MID-Zubehörset ohne Passstück DN 20 Messing vernickelt
EXT-EF-20B | MID-Zubehörset mit Passstück DN 20 Messing vernickelt
EXT-EF-20C | MID-Zubehörset EV DN 20 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-20D | Rohrverschraubung DN 20 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
EXT-EF-20E | MID-Zubehörset EV DN 20 Messing vernickelt
EXT-EF-20F | Rohrverschraubung DN 20 Messing vernickelt
EXT-EF-20G | Absperrventil DN 20 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-25A | MID-Zubehörset ohne Passstück DN 25 Messing vernickelt
EXT-EF-25B | MID-Zubehörset mit Passstück DN 25 Messing vernickelt
EXT-EF-25C | MID-Zubehörset EV DN 25 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-25D | Rohrverschraubung DN 25 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
EXT-EF-25E | MID-Zubehörset EV DN 25 Messing vernickelt
EXT-EF-25F | Rohrverschraubung DN 25 Messing vernickelt
EXT-EF-25G | Absperrventil DN 25 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-32A | MID-Zubehörset ohne Passstück DN 32 Messing vernickelt
EXT-EF-32B | MID-Zubehörset mit Passstück DN 32 Messing vernickelt
EXT-EF-32C | MID-Zubehörset EV DN 32 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-32D | Rohrverschraubung DN 32 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
EXT-EF-32E | MID-Zubehörset EV DN 32 Messing vernickelt
EXT-EF-32F | Rohrverschraubung DN 32 Messing vernickelt
EXT-EF-32G | Absperrventil DN 32 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-40A | MID-Zubehörset ohne Passstück DN 40 Messing vernickelt
EXT-EF-40B | MID-Zubehörset mit Passstück DN 40 Messing vernickelt
EXT-EF-40C | MID-Zubehörset EV DN 40 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-40D | Rohrverschraubung DN 40 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
EXT-EF-40E | MID-Zubehörset EV DN 40 Messing vernickelt
EXT-EF-40F | Rohrverschraubung DN 40 Messing vernickelt
EXT-EF-40G | Absperrventil DN 40 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-50A | MID-Zubehörset ohne Passstück DN 50 Messing vernickelt
EXT-EF-50B | MID-Zubehörset mit Passstück DN 50 Messing vernickelt
EXT-EF-50C | MID-Zubehörset EV DN 50 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-EF-50D | Rohrverschraubung DN 50 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
EXT-EF-50E | MID-Zubehörset EV DN 50 Messing vernickelt
EXT-EF-50F | Rohrverschraubung DN 50 Messing vernickelt
EXT-EF-50G | Absperrventil DN 50 Zum Anschliessen und Absperren eines Energy Valve MID Messing vernickelt
EXT-H6100P-6500
EXT-H6100XP-6500
EXT-H6125P-8000
EXT-H6125XP-8000
EXT-H615P-125
EXT-H615P-200
EXT-H615XP-125
EXT-H615XP-200
EXT-H625P-315
EXT-H625P-400
EXT-H625XP-315
EXT-H625XP-400
EXT-H632P-650
EXT-H632XP-650
EXT-H640P-900
EXT-H640XP-900
EXT-H650P-1500
EXT-H650XP-1500
EXT-H665P-2500
EXT-H665XP-2500
EXT-H680P-3600
EXT-H680XP-3600
EXT-HL-15
EXT-HL-20
EXT-HL-25
EXT-J-00734645 | Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB Schalter Manuelle Rückstellung Ausgangssignal Schalter Kapillare 1 m Schutzart IEC/EN IP54 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ EXT-J-00734645
EXT-J-00734647 | Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB Schalter Manuelle Rückstellung Ausgangssignal Schalter Kapillare 1 m Schutzart IEC/EN IP54 Elektrischer Anschluss Federzugklemme max. 2.5 mm² Fabrikat Belimo Typ EXT-J-00734647
EXT-MR-249184 | Anschlusskabel 1.5 m für 22WP-.. / 22WDP-.. Kabel
EXT-MR-249185 | Anschlusskabel 5 m für 22WP-.. / 22WDP-.. Kabel
EXT-MU-ZRAB-P0-10
EXT-MU-ZRAB230-24
EXT-OC-ZQ15-P | Dämmschale für Ventil C2..QP-.. 2-Weg DN 15 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZQ15-PT | Dämmschale für Ventil C2..QPT-.. 2-Weg DN 15 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZQ20-P | Dämmschale für Ventil C2..QP-.. 2-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZQ20-PT | Dämmschale für Ventil C2..QPT-.. 2-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZQ25-PT | Dämmschale für Ventil C2..QPT-.. 2-Weg DN 25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C215Q | Dämmschale für Ventil C2..Q-.. 2-Weg DN 15 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C220Q-K | Dämmschale für Ventil C2..Q-.. 2-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C225 | Dämmschale für Ventil C2..Q-.. 2-Weg DN 25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C3015 | Dämmschale für Ventil R3015-..-..-B1 6-Weg DN 15 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C315Q-H | Dämmschale für Ventil C3..Q-.. 3-Weg DN 15 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C320Q-J | Dämmschale für Ventil C3..Q-.. 3-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C325 | Dämmschale für Ventil C3..Q-.. 3-Weg DN 25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C4Q | Dämmschale für Ventil C4..Q-.. 2-Weg DN 15/20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR-C5Q | Dämmschale für Ventil C5..Q-.. 3-Weg DN 15/20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR3015 | Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B2 6-Weg DN 15 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR3020 | Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B2 6-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR3025 | Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B3 6-Weg DN 25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR415 | Dämmschale für Ventil R4.. 2-Weg DN 15 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR420 | Dämmschale für Ventil R4.. 2-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR425 | Dämmschale für Ventil R4.. 2-Weg DN 25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR432 | Dämmschale für Ventil R4.. 2-Weg DN 32 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR440 | Dämmschale für Ventil R4.. 2-Weg DN 40 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR450 | Dämmschale für Ventil R4.. 2-Weg DN 50 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR515 | Dämmschale für Ventil R5.. 3-Weg DN 15 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR520 | Dämmschale für Ventil R5.. 3-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR525 | Dämmschale für Ventil R5.. 3-Weg DN 25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR532 | Dämmschale für Ventil R5.. 3-Weg DN 32 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR540 | Dämmschale für Ventil R5.. 3-Weg DN 40 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR550 | Dämmschale für Ventil R5.. 3-Weg DN 50 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN215 | Dämmschale für Ventil R2.. 2-Weg DN 15 (Kvs ≤1.6) nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN215G | Dämmschale für Ventil R2.. 2-Weg DN 15 (Kvs ≥2.5) nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN220 | Dämmschale für Ventil R2.. 2-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN225 | Dämmschale für Ventil R2.. 2-Weg DN 25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN232 | Dämmschale für Ventil R2.. 2-Weg DN 32 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN240 | Dämmschale für Ventil R2.. 2-Weg DN 40 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN250 | Dämmschale für Ventil R2.. 2-Weg DN 50 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN315 | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 15 (Kvs ≤1.6) nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN315G | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 15 (Kvs ≥2.5) nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN320 | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 20 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN325 | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN332 | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 32 nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN340 | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 40 (Kvs ≤16 / 31) nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN340G | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 40 (Kvs ≥25) nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN350 | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 50 (Kvs ≤25 / 49) nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZRN350G | Dämmschale für Ventil R3.. 3-Weg DN 50 (Kvs ≥40) nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-SN-RBE05-S4-BE
EXT-SU-ZH4515M
EXT-SU-ZR4510M
EXT-SU-ZR4515M
EXT-SU-ZR4520M
EXT-SU-ZR4525M
EXT-SU-ZR4532M
EXT-SU-ZR4540M
EXT-SU-ZR4550M
EXT-SU-ZR4D15130F
EXT-SU-ZR4D20100F
EXT-SU-ZR4D20100G
EXT-SU-ZR4D20130F
EXT-SU-ZR4D20140F
EXT-SU-ZR4D20150F
EXT-SU-ZR4D25115F
EXT-SU-ZR4D25120G
EXT-SU-ZR4D25150F
EXT-SU-ZR4D25160F
EXT-SU-ZR4DK15100G
EXT-SU-ZR4DK15107G
EXT-SU-ZR4DK15130F
EXT-SU-ZR4DK1575F
EXT-SU-ZR4DK1580G
EXT-SU-ZR4DK2070G
EXT-SU-ZR4DK2075G
EXT-SUZR4D20100G25
EXT-SUZR4D20120G25
EXT-SUZR4D20160F25
EXT-SUZR4D25160F32
EXT-SUZR4D25180F32
EXT-SUZR4D25200F40
EXT-SUZR4DK15100G1
EXT-TT-1A | Absperrventilset 1" abgewinkelt 90° Messing CW 614 N
EXT-TT-1B | Absperrventilset 1" gerade Messing CW 614 N
EXT-TT-1C | Absperrventilset für thermischen Energiezähler 1" abgewinkelt 90° Messing CW 614 N
EXT-TT-1D | Absperrventilset für thermischen Energiezähler 1" gerade Messing CW 614 N
EXT-TT-1E | Absperrventilset für thermischen Energiezähler 3/4" gerade Messing CW 614 N
EXT-TT-1F | Absperrventilset für thermischen Energiezähler 3/4" abgewinkelt 90° Messing CW 614 N
EXT-WR-FP20-MP | FieldPower Box für MP-Bus IP20
EXT-ZR4D2080G1P25
EXT-ZR4D25109G1P5
FM065F-SZ | Durchflusssensor Ultraschall-Volumenstrommessung DN 65, PN 16 Nennspannung AC/DC 24 V Flansch FS 9.6 l/s Fabrikat Belimo Typ FM065F-SZ
FM080F-SZ | Durchflusssensor Wasser PN 16 DN 80 Durchfluss @ FS 13.6 l/s AC/DC 24 V, Spannungsausgang 1 x 0...10 V, max. Last 1 mA Ultraschall-Volumenstrommessung NEMA 2 / IP54
FM100F-SZ | Durchflusssensor Wasser PN 16 DN 100 Durchfluss @ FS 24.0 l/s AC/DC 24 V, Spannungsausgang 1 x 0...10 V, max. Last 1 mA Ultraschall-Volumenstrommessung NEMA 2 / IP54
FM125F-SZ | Durchflusssensor Wasser PN 16 DN 125 Durchfluss @ FS 37.5 l/s AC/DC 24 V, Spannungsausgang 1 x 0...10 V, max. Last 1 mA Ultraschall-Volumenstrommessung NEMA 2 / IP54
FM150F-SZ | Durchflusssensor Wasser PN 16 DN 150 Durchfluss @ FS 54.0 l/s AC/DC 24 V, Spannungsausgang 1 x 0...10 V, max. Last 1 mA Ultraschall-Volumenstrommessung NEMA 2 / IP54
G-22PEM-A01 | Konverter M-Bus
GK24A-1 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24A-1
GK24A-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Drehmoment Motor 40 Nm Laufzeit Motor 150 s Laufzeit Notstellfunktion 35 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig Elektrischer Anschluss Kabel 1 m, mit Stecker Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Handverstellung mit Drucktaste Bewegungsrichtung wählbar mit Schalter 0/1 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24A-MF
GK24A-MOD | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24A-MOD
GK24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24A-MP
GK24A-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24A-SR
GK24A-SZ | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24A-SZ
GK24G-1 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 14...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24G-1
GK24G-MP | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 14...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24G-MP
GK24G-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 14...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GK24G-SR
GM230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GM230A
GM230A-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GM230A-TP
GM230G-T | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 14...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GM230G-T
GM24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24A
GM24A-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb Drehmoment Motor 40 Nm Laufzeit Motor 150 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Elektrischer Anschluss Kabel 1 m, mit Stecker Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Bewegungsrichtung wählbar mit Schalter 0/1 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24A-MF
GM24A-MOD | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24A-MOD
GM24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24A-MP
GM24A-MP-TP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24A-MP-TP
GM24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24A-SR
GM24A-SR-TP | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24A-SR-TP
GM24A-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24A-TP
GM24G-MP-T | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 14...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24G-MP-T
GM24G-SR-T | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 14...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24G-SR-T
GM24G-T | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 14...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GM24G-T
GMC230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GMC230A
GR230A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GR230A-5
GR230A-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GR230A-7
GR230A-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GR230A-R
GR24A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-5
GR24A-7 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-7
GR24A-MOD-5 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-MOD-5
GR24A-MP-5 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-MP-5
GR24A-MP-7 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-MP-7
GR24A-MP-R | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-MP-R
GR24A-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-R
GR24A-SR-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-SR-5
GR24A-SR-7 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GR24A-SR-7
GRC230A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GRC230A-5
GRC230G-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GRC230G-5
GRC24A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GRC24A-5
GRC24G-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GRC24G-5
GRC24G-MF-T-5 | Parametrierbarer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GRC24G-MF-T-5
GRC24G-SZ-T-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GRC24G-SZ-T-5
GRK24A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GRK24A-5
GRK24A-SR-5 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GRK24A-SR-5
GRK24A-SZ-5 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GRK24A-SZ-5
GV12-230-3-T | Elektromotorischer Grosshubantrieb für Grosshubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 15000 N Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50 Hz Leistungsverbrauch Dimensionierung 90 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 82 s / 65 mm Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP65 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ GV12-230-3-T
GV12-24-SR-T | Elektromotorischer Grosshubantrieb für Grosshubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 15000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Dimensionierung 74 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 82 s / 65 mm Arbeitsbereich (0.5)2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP65 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ GV12-24-SR-T
H215S-G | 2-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.01% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H215S-G
H215S-J | 2-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 4.0 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.01% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H215S-J
H220S-K | 2-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.01% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H220S-K
H225S-L | 2-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 25, PN 25 Innengewinde Rp 1" Kvs 10 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.01% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H225S-L
H232S-M | 2-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.01% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H232S-M
H240S-N | 2-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.01% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H240S-N
H250S-P | 2-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 40 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.01% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H250S-P
H315S-G | 3-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H315S-G
H315S-J | 3-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 15, PN 25 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 4.0 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H315S-J
H320S-K | 3-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 20, PN 25 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H320S-K
H325S-L | 3-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 25, PN 25 Innengewinde Rp 1" Kvs 10 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H325S-L
H332S-M | 3-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H332S-M
H340S-N | 3-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H340S-N
H350S-P | 3-Weg Hubventil nicht rostender Stahl DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 40 m³/h Ventilkörper nicht rostender Stahl AISI 304 Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H350S-P
H411B | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H411B
H412B | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 1 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H412B
H413B | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H413B
H414B | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H414B
H415B | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 4 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H415B
H420B | 2-Weg Hubventil DN 20, PN 16 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H420B
H425B | 2-Weg Hubventil DN 25, PN 16 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H425B
H432B | 2-Weg Hubventil DN 32, PN 16 Aussengewinde G 2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H432B
H440B | 2-Weg Hubventil DN 40, PN 16 Aussengewinde G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H440B
H450B | 2-Weg Hubventil DN 50, PN 16 Aussengewinde G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H450B
H511B | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H511B
H512B | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 1 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H512B
H513B | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H513B
H514B | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H514B
H515B | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Aussengewinde G 1 1/8" Kvs 4 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H515B
H520B | 3-Weg Hubventil DN 20, PN 16 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H520B
H525B | 3-Weg Hubventil DN 25, PN 16 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H525B
H532B | 3-Weg Hubventil DN 32, PN 16 Aussengewinde G 2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H532B
H540B | 3-Weg Hubventil DN 40, PN 16 Aussengewinde G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H540B
H550B | 3-Weg Hubventil DN 50, PN 16 Aussengewinde G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Ventilkörper CC499K Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H550B
H6015X1-S2 | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 25 Flansch Kvs 1 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6015X1-S2
H6015X1P6-S2 | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 25 Flansch Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6015X1P6-S2
H6015X2P5-S2 | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 25 Flansch Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6015X2P5-S2
H6015X4-S2 | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 25 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6015X4-S2
H6015XP4-S2 | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 25 Flansch Kvs 0.4 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6015XP4-S2
H6015XP63-S2 | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 25 Flansch Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6015XP63-S2
H6020X4-S2 | 2-Weg Hubventil DN 20, PN 25 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6020X4-S2
H6020X6P3-S2 | 2-Weg Hubventil DN 20, PN 25 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6020X6P3-S2
H6025X10-S2 | 2-Weg Hubventil DN 25, PN 25 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6025X10-S2
H6025X6P3-S2 | 2-Weg Hubventil DN 25, PN 25 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6025X6P3-S2
H6032X10-S2 | 2-Weg Hubventil DN 32, PN 25 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6032X10-S2
H6032X16-S2 | 2-Weg Hubventil DN 32, PN 25 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6032X16-S2
H6040X16-S2 | 2-Weg Hubventil DN 40, PN 25 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6040X16-S2
H6040X25-S2 | 2-Weg Hubventil DN 40, PN 25 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6040X25-S2
H6050X25-S2 | 2-Weg Hubventil DN 50, PN 25 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6050X25-S2
H6050X40-S2 | 2-Weg Hubventil DN 50, PN 25 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6050X40-S2
H6065X58-SP2 | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 65, PN 25 Flansch Kvs 58 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6065X58-SP2
H6080X90-SP2 | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 80, PN 25 Flansch Kvs 90 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6080X90-SP2
H6100N | 2-Weg Hubventil DN 100, PN 16 Flansch Kvs 145 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6100N
H6100R | 2-Weg Hubventil DN 100, PN 6 Flansch Kvs 145 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6100R
H6100S | 2-Weg Hubventil DN 100, PN 16 Flansch Kvs 145 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6100S
H6100SP | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 100, PN 16 Flansch Kvs 145 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6100SP
H6100X125-SP2 | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 100, PN 25 Flansch Kvs 125 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6100X125-SP2
H610S | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 0.4 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H610S
H611N | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H611N
H611R | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H611R
H611S | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H611S
H6125S | 2-Weg Hubventil DN 125, PN 16 Flansch Kvs 220 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6125S
H6125SP | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 125, PN 16 Flansch Kvs 220 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6125SP
H612N | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 1 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H612N
H612R | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 1 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H612R
H612S | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 1 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H612S
H613N | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H613N
H613R | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H613R
H613S | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H613S
H614N | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H614N
H614R | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H614R
H614S | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H614S
H6150S | 2-Weg Hubventil DN 150, PN 16 Flansch Kvs 320 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6150S
H6150SP | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 150, PN 16 Flansch Kvs 320 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6150SP
H615N | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H615N
H615R | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H615R
H615S | 2-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H615S
H619S | 2-Weg Hubventil DN 20, PN 16 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H619S
H6200+GV12-230-3-T
H6200+GV12-24-SR-T
H6200W630-S7 | 2-Weg Hubventil DN 200, PN 16 Flansch Kvs 630 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...120°C [41...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6200W630-S7
H620N | 2-Weg Hubventil DN 20, PN 16 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H620N
H620R | 2-Weg Hubventil DN 20, PN 6 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H620R
H620S | 2-Weg Hubventil DN 20, PN 16 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H620S
H624S | 2-Weg Hubventil DN 25, PN 16 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H624S
H6250+GV12-230-3-T
H6250+GV12-24-SR-T
H6250W1000-S7 | 2-Weg Hubventil DN 250, PN 16 Flansch Kvs 1000 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...120°C [41...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H6250W1000-S7
H625N | 2-Weg Hubventil DN 25, PN 16 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H625N
H625R | 2-Weg Hubventil DN 25, PN 6 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H625R
H625S | 2-Weg Hubventil DN 25, PN 16 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H625S
H632N | 2-Weg Hubventil DN 32, PN 16 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H632N
H632R | 2-Weg Hubventil DN 32, PN 6 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H632R
H632S | 2-Weg Hubventil DN 32, PN 16 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H632S
H640N | 2-Weg Hubventil DN 40, PN 16 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H640N
H640R | 2-Weg Hubventil DN 40, PN 6 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H640R
H640S | 2-Weg Hubventil DN 40, PN 16 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H640S
H640SP | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 40, PN 16 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H640SP
H650N | 2-Weg Hubventil DN 50, PN 16 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H650N
H650R | 2-Weg Hubventil DN 50, PN 6 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H650R
H650S | 2-Weg Hubventil DN 50, PN 16 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H650S
H650SP | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 50, PN 16 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H650SP
H664N | 2-Weg Hubventil DN 65, PN 16 Flansch Kvs 58 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H664N
H664R | 2-Weg Hubventil DN 65, PN 6 Flansch Kvs 58 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H664R
H664S | 2-Weg Hubventil DN 65, PN 16 Flansch Kvs 58 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H664S
H664SP | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 65, PN 16 Flansch Kvs 58 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H664SP
H665N | 2-Weg Hubventil DN 65, PN 16 Flansch Kvs 63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H665N
H665S | 2-Weg Hubventil DN 65, PN 16 Flansch Kvs 63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H665S
H679N | 2-Weg Hubventil DN 80, PN 16 Flansch Kvs 90 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H679N
H679R | 2-Weg Hubventil DN 80, PN 6 Flansch Kvs 90 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H679R
H679SP | 2-Weg Hubventil (teildruckentlastet) DN 80, PN 16 Flansch Kvs 90 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H679SP
H680N | 2-Weg Hubventil DN 80, PN 16 Flansch Kvs 100 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H680N
H680S | 2-Weg Hubventil DN 80, PN 16 Flansch Kvs 100 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate Leckrate max. 0.05% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H680S
H7015X4-S2 | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 25 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7015X4-S2
H7020X6P3-S2 | 3-Weg Hubventil DN 20, PN 25 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7020X6P3-S2
H7025X10-S2 | 3-Weg Hubventil DN 25, PN 25 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7025X10-S2
H7032X16-S2 | 3-Weg Hubventil DN 32, PN 25 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7032X16-S2
H7040X25-S2 | 3-Weg Hubventil DN 40, PN 25 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7040X25-S2
H7050X40-S2 | 3-Weg Hubventil DN 50, PN 25 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7050X40-S2
H7065X63-S4 | 3-Weg Hubventil DN 65, PN 25 Flansch Kvs 63 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7065X63-S4
H7080X100-S4 | 3-Weg Hubventil DN 80, PN 25 Flansch Kvs 100 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7080X100-S4
H7100N | 3-Weg Hubventil DN 100, PN 16 Flansch Kvs 145 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7100N
H7100R | 3-Weg Hubventil DN 100, PN 6 Flansch Kvs 145 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7100R
H7100S | 3-Weg Hubventil DN 100, PN 16 Flansch Kvs 160 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7100S
H7100X160-S4 | 3-Weg Hubventil DN 100, PN 25 Flansch Kvs 160 m³/h Ventilkörper EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7100X160-S4
H711N | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H711N
H711R | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H711R
H7125N | 3-Weg Hubventil DN 125, PN 16 Flansch Kvs 220 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7125N
H7125S | 3-Weg Hubventil DN 125, PN 16 Flansch Kvs 220 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7125S
H712N | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 1 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H712N
H712R | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 1 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H712R
H713N | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H713N
H713R | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H713R
H714N | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H714N
H714R | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H714R
H7150N | 3-Weg Hubventil DN 150, PN 16 Flansch Kvs 320 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7150N
H7150S | 3-Weg Hubventil DN 150, PN 16 Flansch Kvs 320 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7150S
H715N | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H715N
H715R | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 6 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H715R
H715S | 3-Weg Hubventil DN 15, PN 16 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H715S
H7200+GV12-230-3-T
H7200+GV12-24-SR-T
H7200W630-S7 | 3-Weg Hubventil DN 200, PN 16 Flansch Kvs 630 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7200W630-S7
H720N | 3-Weg Hubventil DN 20, PN 16 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H720N
H720R | 3-Weg Hubventil DN 20, PN 6 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H720R
H720S | 3-Weg Hubventil DN 20, PN 16 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H720S
H7250+GV12-230-3-T
H7250+GV12-24-SR-T
H7250W1000-S7 | 3-Weg Hubventil DN 250, PN 16 Flansch Kvs 1000 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: linear; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H7250W1000-S7
H725N | 3-Weg Hubventil DN 25, PN 16 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H725N
H725R | 3-Weg Hubventil DN 25, PN 6 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H725R
H725S | 3-Weg Hubventil DN 25, PN 16 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H725S
H732N | 3-Weg Hubventil DN 32, PN 16 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H732N
H732R | 3-Weg Hubventil DN 32, PN 6 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H732R
H732S | 3-Weg Hubventil DN 32, PN 16 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H732S
H740N | 3-Weg Hubventil DN 40, PN 16 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H740N
H740R | 3-Weg Hubventil DN 40, PN 6 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H740R
H740S | 3-Weg Hubventil DN 40, PN 16 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H740S
H750N | 3-Weg Hubventil DN 50, PN 16 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H750N
H750R | 3-Weg Hubventil DN 50, PN 6 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H750R
H750S | 3-Weg Hubventil DN 50, PN 16 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H750S
H764N | 3-Weg Hubventil DN 65, PN 16 Flansch Kvs 58 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H764N
H764R | 3-Weg Hubventil DN 65, PN 6 Flansch Kvs 58 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H764R
H765N | 3-Weg Hubventil DN 65, PN 16 Flansch Kvs 63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H765N
H765S | 3-Weg Hubventil DN 65, PN 16 Flansch Kvs 63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H765S
H779N | 3-Weg Hubventil DN 80, PN 16 Flansch Kvs 90 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H779N
H779R | 3-Weg Hubventil DN 80, PN 6 Flansch Kvs 90 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H779R
H780N | 3-Weg Hubventil DN 80, PN 16 Flansch Kvs 100 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H780N
H780S | 3-Weg Hubventil DN 80, PN 16 Flansch Kvs 100 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate Leckrate A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ H780S
HH230 | Heizung mit mechanischem Hygrostat
HH230-FG | Heizung mit mechanischem Hygrostat
HH230-MG | Heizung mit mechanischem Hygrostat
HH24-FG | Heizung mit mechanischem Hygrostat
HH24-MG | Heizung mit mechanischem Hygrostat
HR230-3 | Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HR230-3
HR230-3-S | Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 140 s / 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HR230-3-S
HR24-3 | Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HR24-3
HR24-3-S | Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 140 s / 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HR24-3-S
HR24-SR | Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 140 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Arbeitsbereich wählbar: 0...10 V oder 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HR24-SR
HRY24-SR | Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 0...10 V Arbeitsbereich wählbar: 0...10 V oder 2...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HRY24-SR
HT230 | Heizung mit einstellbarem Thermostat
HT230-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HT230-3
HT230-3-S | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 140 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HT230-3-S
HT230-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HT230-3-T
HT230-FG | Heizung mit einstellbarem Thermostat
HT230-MG | Heizung mit einstellbarem Thermostat
HT24-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HT24-3
HT24-3-S | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 140 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HT24-3-S
HT24-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HT24-3-T
HT24-FG | Heizung mit einstellbarem Thermostat
HT24-MG | Heizung mit einstellbarem Thermostat
HT24-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 140 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Arbeitsbereich wählbar: 0...10 V oder 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HT24-SR
HT24-SR-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 140 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Arbeitsbereich wählbar: 0...10 V oder 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HT24-SR-T
HTC230-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 70 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HTC230-3
HTC24-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 70 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HTC24-3
HTC24-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 70 s / 90° Arbeitsbereich 0...10 V Arbeitsbereich wählbar: 0...10 V oder 2...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HTC24-SR
HTD230-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HTD230-3
HTD24-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HTD24-3
HTD24-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 140 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Arbeitsbereich wählbar: 0...10 V oder 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HTD24-SR
HTL230-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 280 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HTL230-3-T
HTL24-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 280 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HTL24-3-T
HTY24-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 0...10 V Arbeitsbereich wählbar: 0...10 V oder 2...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HTY24-SR
HTYD230-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ HTYD230-3
HTYD24-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HTYD24-3
HTYD24-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Mischventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 0...10 V Arbeitsbereich wählbar: 0...10 V oder 2...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 90° Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ HTYD24-SR
IND-AFB | Endanschlagzeiger für NF..A/SF..A Stahl verzinkt
IND-EFB | Endanschlagzeiger für EF..A Stahl verzinkt
JRCA-BAC-S2-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 90 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 20 VA / mit 240 V 55 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ JRCA-BAC-S2-T
JRCA-S2-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 90 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 7 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 20 VA / mit 240 V 55 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ JRCA-S2-T
K-ELA | Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A Klemmbereich ø6...20 mm Multipack 20 Stk.
K-ELA10 | Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A Klemmbereich ø6...10 mm Multipack 20 Stk.
K-ELA13 | Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A Klemmbereich ø6...13 mm Multipack 20 Stk.
K-ELA16 | Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A Klemmbereich ø6...16 mm Multipack 20 Stk.
K-ENMA | Klemmbock einseitig für NM..A Klemmbereich 8...26 mm, mit Einlegeteil Multipack 20 Stk.
K-ENSA | Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A Klemmbereich ø8...26 mm Multipack 20 Stk.
K-ENSA-I | Klemmbock einseitig für SM..A für CrNi (INOX) Klemmbereich ø12...26 mm für CrNi-Achse (INOX) Multipack 20 Stk.
K-NA | Klemmbock, kehrbar für NM..A, LMQ..A Klemmbereich ø8...20 mm
K-SA | Klemmbock, kehrbar für SM..A, NKQ..A, NMQ..A Klemmbereich ø10...20 mm
K5A | Klemmbock für TM/LM..A..-F.. mit Formschluss 8x8 mm Klemmbereich ø8...12 mm
K6-1 | Klemmbock, kehrbar für LF.. Klemmbereich ø16...20 mm
K7-2 | Klemmbock, kehrbar für NF..A/SF..A für zentrische Montage für Klappenachsen ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
K7-3 | Klemmbock, kehrbar für NF..A/SF..A Klemmbereich ø10...20 mm
K9-2 | Klemmbock, kehrbar für EF..A Klemmbereich ø12...26.7 mm
KG10A | Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10 für Rundeisenstangen mit ø10 mm
KG10A.2 | Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10 für Rundeisenstangen mit ø10 mm Multipack 20 Stk.
KG8 | Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 für Rundeisenstangen mit ø8 mm Durchmesser
KG8.2 | Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 für Rundeisenstangen mit ø8 mm Durchmesser Multipack 20 Stk.
KH-AFB | Antriebshebel Zinkdruckguss Stahl verzinkt für NF..A/SF..A für 3/4"-Achsen Klemmbereich ø10...22 mm Schlitzbreite 8.2 mm
KH-EFB | Antriebshebel Stahl verzinkt Schlitzbreite 8.2 mm für EF..A
KH-LF | Antriebshebel Stahl verzinkt für LF.. Klemmbereich ø8...16 mm Schlitzbreite 8.2 mm
KH10 | Klappenhebel Stahl verzinkt Schlitzbreite 8.2 mm Klemmbereich ø14...25 mm
KH8 | Klappenhebel Stahl verzinkt Schlitzbreite 8.2 mm Klemmbereich ø10...18 mm
KR230 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ KR230
KR24 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 75 s / 90° Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ KR24
KR24-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 75 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Magnet Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ KR24-SR
LF230 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LF230
LF230-S | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LF230-S
LF24 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LF24
LF24-3 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LF24-3
LF24-MFT2 | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LF24-MFT2
LF24-S | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LF24-S
LF24-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LF24-SR
LF24-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 120 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s / 90° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 8...16 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LF24-VST
LH230A100 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LH230A100
LH230A200 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LH230A200
LH230A300 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 300 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LH230A300
LH230A60 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LH230A60
LH230ASR100 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 100 mm, fest eingestellt Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LH230ASR100
LH230ASR200 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 200 mm, fest eingestellt Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LH230ASR200
LH24A-MOD200 | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-MOD200
LH24A-MP100 | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-MP100
LH24A-MP100-TP | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-MP100-TP
LH24A-MP200 | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-MP200
LH24A-MP200-TP | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-MP200-TP
LH24A-MP300 | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 300 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-MP300
LH24A-MP300-TP | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 300 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-MP300-TP
LH24A-MP60-TP | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-MP60-TP
LH24A-SR100 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 100 mm, fest eingestellt Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-SR100
LH24A-SR200 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 200 mm, fest eingestellt Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-SR200
LH24A-SX60 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A-SX60
LH24A100 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A100
LH24A200 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A200
LH24A300 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 300 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A300
LH24A60 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LH24A60
LHQ24A-MF100 | Parametrierbarer Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 100 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 3.5 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LHQ24A-MF100
LHQ24A-SR100 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 100 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 3.5 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LHQ24A-SR100
LHQ24A100 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 100 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 3.5 s / 100 mm Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LHQ24A100
LHV-D3-KNX | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ LHV-D3-KNX
LHV-D3-MOD | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ LHV-D3-MOD
LHV-D3-MP | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Stellkraft Motor 150 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, stetig Kommunikation MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ LHV-D3-MP
LM230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM230A
LM230A-F | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM230A-F
LM230A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM230A-S
LM230A-S-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM230A-S-TP
LM230A-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM230A-TP
LM230ASR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM230ASR
LM230ASR-TP | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM230ASR-TP
LM24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A
LM24A-F | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-F
LM24A-KNX | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-KNX
LM24A-MOD | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-MOD
LM24A-MOD-J6 | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Anschlussbuchse RJ12 Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-MOD-J6
LM24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-MP
LM24A-MP-TP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-MP-TP
LM24A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-S
LM24A-S-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-S-TP
LM24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-SR
LM24A-SR-F | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-SR-F
LM24A-SR-TP | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-SR-TP
LM24A-SX | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-SX
LM24A-SX-F | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-SX-F
LM24A-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-TP
LM24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 120 s / 90° Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24A-VST
LM24AP5 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Rückführpotentiometer 5 kΩ Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LM24AP5
LM72A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung DC 48...110 V Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM72A
LM72A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung DC 48...110 V Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM72A-S
LM72A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung DC 48...110 V Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LM72A-SR
LMC230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LMC230A
LMC230A-F | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LMC230A-F
LMC230A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LMC230A-S
LMC24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LMC24A
LMC24A-F | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LMC24A-F
LMC24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LMC24A-SR
LMC24A-SR-F | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LMC24A-SR-F
LMQ24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 2.5 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LMQ24A
LMQ24A-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 2.5 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LMQ24A-MF
LMQ24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 2.5 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LMQ24A-SR
LMQ24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 2.5 s / 90° Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LMQ24A-VST
LMV-D3-KNX | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ LMV-D3-KNX
LMV-D3-MOD | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ LMV-D3-MOD
LMV-D3-MP | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, stetig Kommunikation MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ LMV-D3-MP
LMV-M1-MOD | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, statischem Δp-Sensor (Membrane) und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ LMV-M1-MOD
LMV-M1-MP | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, statischem Δp-Sensor (Membrane) und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, stetig Kommunikation MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ LMV-M1-MP
LR230A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LR230A
LR230A-S | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LR230A-S
LR230A-TP | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LR230A-TP
LR24A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A
LR24A-KNX | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-KNX
LR24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-MOD
LR24A-MOD-J6 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Anschlussbuchse RJ12 Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-MOD-J6
LR24A-MP | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-MP
LR24A-S | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-S
LR24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-SR
LR24A-SR-TP | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-SR-TP
LR24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-SZ
LR24A-TP | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LR24A-TP
LRC24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRC24A-SR
LRC24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRC24A-SZ
LRD230A | Drehantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Laufzeit Motor 15 s Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Elektrischer Anschluss Kabel 1 m Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Bewegungsrichtung Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LRD230A
LRF230 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LRF230
LRF230-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LRF230-O
LRF230-S | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 85° Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LRF230-S
LRF230-S-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 85° Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LRF230-S-O
LRF24 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRF24
LRF24-MP | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos geschlossen (NC) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRF24-MP
LRF24-MP-O | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos offen (NO) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRF24-MP-O
LRF24-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRF24-O
LRF24-S | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 85° Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRF24-S
LRF24-S-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 85° Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRF24-S-O
LRF24-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRF24-SR
LRQ24A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 9 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRQ24A
LRQ24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 9 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRQ24A-SR
LRQ24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 4 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 9 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LRQ24A-SZ
LV230A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 200 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LV230A-RE
LV230A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 15 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ LV230A-TPC
LV24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 15 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LV24A-MOD
LV24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 200 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LV24A-MP-RE
LV24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 15 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LV24A-MP-TPC
LV24A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 200 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LV24A-RE
LV24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 15 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LV24A-SR-TPC
LV24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 15 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LV24A-SZ-TPC
LV24A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 15 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LV24A-TPC
LVC24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 15 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LVC24A-MP-TPC
LVC24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 15 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LVC24A-SR-TPC
LVC24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 15 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ LVC24A-SZ-TPC
MFT-C | Adapter für Service-Tool ZTH einfacher Anschluss mit Schnellverschlussklemmen Parametrierung von Antrieben mit ZTH EU oder PC-Tool
MFT-P | Belimo-PC-Tool Einstell- und Parametriersoftware für MF-/MP-/MOD-/LON-/KNX-Antriebe inkl. Brandschutz CD mit Software und Anleitung (de/en) für Windows Betriebssysteme
MS-NMAE | Montageset für NM..A Antriebe für Mischventile mit 12 mm Rundachse
MS-NRA | Montageset für NR/HT Antriebe für LK Mischventil
MS-NRB | Montageset für NR/HT Antriebe für Barberi Mischventile
MS-NRC | Montageset für NR/HT Antriebe für Honeywell/Centra DR..MA Mischventile
MS-NRC1 | Montageset für NR/HT Antriebe für Honeywell/Centra DRU.. Mischventile
MS-NRD | Montageset für NR/HT Antriebe für Danfoss-Ventile HRB, HRE
MS-NRE | Montageset für NR/HT Antriebe für Mischventile mit 12 mm Rundachse
MS-NRE1 | Montageset für NR/HT Antriebe für ESBE-Mischventile 3MG(A)/MGR/4HG und Thermomix-Mischventile D15S..D32S
MS-NRE2 | Montageset für NR/HT Antriebe für Thermomix Mischventile D15...D32
MS-NRE3 | Montageset für NR/HT Antriebe für ESBE-Mischventile 4MG(A) and Thermomix-Mischventile C15S..C32S
MS-NRE4 | Montageset für NR/HT Antriebe für Thermomix Mischventile C15...C32
MS-NRE6 | Montageset für NR/HT Antriebe für ESBE-Mischventile VRG/VRB/VRH
MS-NRH | Montageset für NR/HT Antriebe für Hora Mischventile
MS-NRL | Montageset für NR/HT Antriebe für Siemens/Landis&Stäfa Mischventile VCI/VBG/VBF
MS-NRL1 | Montageset für NR/HT Antriebe für Siemens/Landis&Stäfa Mischventile VBI
MS-NRLA | Montageset für NR/HT Antriebe für Lazzari Mischventile
MS-NRLO | Montageset für NR/HT Antriebe für Lovato Mischventile
MS-NRO1 | Montageset für NR/HT Antriebe für Meibes Mischventile
MS-NRS | Montageset für NR/HT Antriebe für Satchwell MB Mischventile
MS-NRSF | Montageset für NR/HT Antriebe für Satchwell MBF Mischventile
NF24A | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A
NF24A-3 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-3
NF24A-MOD | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-MOD
NF24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-MP
NF24A-S2 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-S2
NF24A-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-SR
NF24A-SR-S2 | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-SR-S2
NF24A-SZ | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-SZ
NF24A-SZ-S2 | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-SZ-S2
NF24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 120 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24A-VST
NF24G-MP-L | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24G-MP-L
NF24G-SR-L | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24G-SR-L
NF24G-SR-S2-L | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NF24G-SR-S2-L
NFA | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NFA
NFA-S2 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NFA-S2
NFG-L | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NFG-L
NFG-S2-L | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NFG-S2-L
NKQ24A-1 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 6 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 22 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 4 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 4 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NKQ24A-1
NKQ24A-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 6 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 22 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 4 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 4 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NKQ24A-MF
NKQ24A-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 6 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 22 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 4 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 4 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NKQ24A-SR
NKQ24A-SZ | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 6 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 22 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 4 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 4 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NKQ24A-SZ
NKQ24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 6 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 22 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 4 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 4 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NKQ24A-VST
NKQ24P-1 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 6 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 22 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 4 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 4 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NKQ24P-1
NKQ24P-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 6 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 22 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 4 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 4 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NKQ24P-SR
NM230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230A
NM230A-F | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230A-F
NM230A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230A-S
NM230A-S-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230A-S-TP
NM230A-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230A-TP
NM230ASR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230ASR
NM230ASR-TP | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230ASR-TP
NM230P | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230P
NM230P-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230P-S
NM230PSR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NM230PSR
NM24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A
NM24A-F | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-F
NM24A-KNX | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-KNX
NM24A-MOD | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-MOD
NM24A-MOD-J6 | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Anschlussbuchse RJ12 Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-MOD-J6
NM24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-MP
NM24A-MP-TP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-MP-TP
NM24A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-S
NM24A-S-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-S-TP
NM24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-SR
NM24A-SR-F | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-SR-F
NM24A-SR-TP | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-SR-TP
NM24A-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-TP
NM24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 120 s / 90° Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-VST
NM24A-VST-RE | VAV-Universal-Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 120 s / 90° Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24A-VST-RE
NM24AP5 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Rückführpotentiometer 5 kΩ Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24AP5
NM24P | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24P
NM24P-MP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24P-MP
NM24P-P5 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Rückführpotentiometer 5 kΩ Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24P-P5
NM24P-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24P-S
NM24P-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NM24P-SR
NMC24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NMC24A-MP
NMD230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 20 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NMD230A
NMQ24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 4 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NMQ24A
NMQ24A-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 4 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NMQ24A-MF
NMQ24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 4 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NMQ24A-SR
NMQ24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 4 s / 90° Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NMQ24A-VST
NMQ24A-VST-RE | VAV-Universal-Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 4 s / 90° Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NMQ24A-VST-RE
NMV-D3-KNX | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ NMV-D3-KNX
NMV-D3-MOD | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ NMV-D3-MOD
NMV-D3-MP | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, stetig Kommunikation MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ NMV-D3-MP
NMV-D3-RE | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, stetig Kommunikation MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ NMV-D3-RE
NMV-D3-RE2-SET
NMV-M1-MOD | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, statischem Δp-Sensor (Membrane) und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ NMV-M1-MOD
NMV-M1-MP | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, statischem Δp-Sensor (Membrane) und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, stetig Kommunikation MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ NMV-M1-MP
NR230A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NR230A
NR230A-S | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NR230A-S
NR24A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A
NR24A-KNX | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation KNX (S-Mode) Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A-KNX
NR24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A-MOD
NR24A-MOD-J6 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Anschlussbuchse RJ12 Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A-MOD-J6
NR24A-MP | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A-MP
NR24A-S | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A-S
NR24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A-SR
NR24A-SR-TP | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A-SR-TP
NR24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NR24A-SZ
NRC24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRC24A-SR
NRC24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRC24A-SZ
NRD230-3-SI | Elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRD230-3-SI
NRD24-3-SI | Elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRD24-3-SI
NRD24-SR-SI | Stetiger elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Arbeitsbereich 0...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRD24-SR-SI
NRDVX230-3-T-CA | Elektromotorischer Kurzhubantrieb für Cazzaniga-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRDVX230-3-T-CA
NRDVX230-3-T-SI | Elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRDVX230-3-T-SI
NRDVX24-3-T-CA | Elektromotorischer Kurzhubantrieb für Cazzaniga-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRDVX24-3-T-CA
NRDVX24-3-T-SI | Elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRDVX24-3-T-SI
NRDVX24-SR-SI | Stetiger elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Arbeitsbereich 0...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRDVX24-SR-SI
NRDVX24-SR-T-CA | Stetiger elektromotorischer Kurzhubantrieb für Cazzaniga-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRDVX24-SR-T-CA
NRDVX24-SR-T-SI | Stetiger elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 140 s / 5.5 mm Arbeitsbereich 0...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRDVX24-SR-T-SI
NRF230A-3 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 15 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRF230A-3
NRF230A-3-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 15 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRF230A-3-O
NRF230A-3-S2 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 15 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRF230A-3-S2
NRF230A-3-S2-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 15 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRF230A-3-S2-O
NRF24A | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A
NRF24A-MP | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos geschlossen (NC) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-MP
NRF24A-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-O
NRF24A-S2 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-S2
NRF24A-S2-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-S2-O
NRF24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SR
NRF24A-SR-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SR-O
NRF24A-SR-S2 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SR-S2
NRF24A-SR-S2-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SR-S2-O
NRF24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SZ
NRF24A-SZ-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SZ-O
NRF24A-SZ-S2 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRF24A-SZ-S2
NRFA | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRFA
NRFA-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRFA-O
NRFA-S2 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRFA-S2
NRFA-S2-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRFA-S2-O
NRFD230A-3 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRFD230A-3
NRFD230A-3-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRFD230A-3-O
NRFD230A-3-S2 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRFD230A-3-S2
NRFD230A-3-S2-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 16 VA Ansteuerung 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRFD230A-3-S2-O
NRQ24A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 9 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRQ24A
NRQ24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 9 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRQ24A-SR
NRQ24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 8 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 9 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRQ24A-SZ
NRYC24-SR-SI | Stetiger elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 17 s / 5.5 mm Arbeitsbereich 0...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRYC24-SR-SI
NRYD230-3-SI | Elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 5.5 mm Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NRYD230-3-SI
NRYD24-3-SI | Elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Stellkraft Motor 400 N Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 5.5 mm Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRYD24-3-SI
NRYD24-SR-SI | Stetiger elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 5.5 mm Arbeitsbereich 0...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRYD24-SR-SI
NRYDVX24-SR-T-SI | Stetiger elektromotorischer Kurzhubantrieb für Siemens-Kurzhubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 5.5 mm Arbeitsbereich 0...10 V Stellungsrückmeldung 0...10 V Handverstellung temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NRYDVX24-SR-T-SI
NV230A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NV230A-RE
NV230A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NV230A-TPC
NV24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NV24A-MOD
NV24A-MOD-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NV24A-MOD-RE
NV24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NV24A-MP-RE
NV24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NV24A-MP-TPC
NV24A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NV24A-RE
NV24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NV24A-SR-TPC
NV24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NV24A-SZ-TPC
NV24A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NV24A-TPC
NVC230A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NVC230A-RE
NVC230A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NVC230A-TPC
NVC24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVC24A-MP-RE
NVC24A-MP-SZ-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 0.5...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVC24A-MP-SZ-RE
NVC24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVC24A-MP-TPC
NVC24A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVC24A-RE
NVC24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVC24A-SR-TPC
NVC24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVC24A-SZ-TPC
NVK230A-3 | Elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NVK230A-3
NVK230A-3-RE | Elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ NVK230A-3-RE
NVK24A-3-RE | Elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVK24A-3-RE
NVK24A-3-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVK24A-3-TPC
NVK24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVK24A-MOD
NVK24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVK24A-MP-RE
NVK24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVK24A-MP-TPC
NVK24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVK24A-SR-TPC
NVK24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVK24A-SZ-TPC
NVKC24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVKC24A-MP-RE
NVKC24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVKC24A-MP-TPC
NVKC24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVKC24A-SR-TPC
NVKC24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb mit Notstellfunktion für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ NVKC24A-SZ-TPC
P-01RT-1B-0 | Raumbediengerät Temperatur passiv Ausgangssignal Pt1000 Potentiometer 0.7...1.3 kOhm Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-01RT-1B-0
P-01RT-1F-0 | Raumbediengerät Temperatur passiv Ausgangssignal NTC1k8 Potentiometer 0.7...1.3 kOhm Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-01RT-1F-0
P-01RT-1L-0 | Raumbediengerät Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k (10k2) Potentiometer 2.5...8.5 kOhm Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-01RT-1L-0
P-01RT-1M-0 | Raumbediengerät Temperatur passiv Ausgangssignal NTC10k Pre (10k3) Potentiometer 2.5...8.5 kOhm Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.5...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-01RT-1M-0
P-22RT-1800D-1 | Raumbediengerät Temperatur aktiv NFC Display Typ ePaper-Touch-Display Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Messwerte Temperatur Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RT-1800D-1
P-22RT-1900D-1 | Raumbediengerät Temperatur aktiv NFC Display Typ ePaper-Touch-Display Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte Temperatur Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RT-1900D-1
P-22RTH-1800D-1 | Raumbediengerät Feuchte / Temperatur NFC Display Typ ePaper-Touch-Display Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Messwerte Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTH-1800D-1
P-22RTH-1900A-1 | Raumbediengerät Feuchte / Temperatur NFC Display Typ Belimo Display App Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTH-1900A-1
P-22RTH-1900D-1 | Raumbediengerät Feuchte / Temperatur NFC Display Typ ePaper-Touch-Display Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTH-1900D-1
P-22RTH-1U00A-2 | Raumsensor Feuchte / Temperatur NFC Display Typ Belimo Display App Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, BACnet Messwerte Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTH-1U00A-2
P-22RTH-1U00D-2 | Raumbediengerät Feuchte / Temperatur NFC Display Typ ePaper-Touch-Display Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, BACnet Messwerte Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTH-1U00D-2
P-22RTM-1800D-1 | Raumbediengerät CO₂ / Feuchte / Temperatur NFC Display Typ ePaper-Touch-Display und LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTM-1800D-1
P-22RTM-1900A-1 | Raumbediengerät CO₂ / Feuchte / Temperatur NFC Display Typ Belimo Display App und LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTM-1900A-1
P-22RTM-1900D-1 | Raumbediengerät CO₂ / Feuchte / Temperatur NFC Display Typ ePaper-Touch-Display und LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTM-1900D-1
P-22RTM-1U00A-2 | Raumsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur NFC Display Typ Belimo Display App und LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, BACnet Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTM-1U00A-2
P-22RTM-1U00D-2 | Raumbediengerät CO₂ / Feuchte / Temperatur NFC Display Typ ePaper-Touch-Display und LED Nennspannung AC/DC 24 V Ausgangssignal Modbus, BACnet Messwerte CO₂, Temperatur, Feuchte Schutzart IEC/EN IP30 Elektrischer Anschluss Federzugklemme 0.25...1.5 mm² Fabrikat Belimo Typ P-22RTM-1U00D-2
P10000A | Rückführpotentiometer aufsteckbar 10 kΩ Kabel 1 m FRNC
P10000A GR | Rückführpotentiometer aufsteckbar, grau 10 kΩ Kabel 1 m FRNC
P1000A | Rückführpotentiometer aufsteckbar 1 kΩ Kabel 1 m FRNC
P1000A GR | Rückführpotentiometer aufsteckbar, grau 1 kΩ Kabel 1 m FRNC
P1000A-F | Rückführpotentiometer LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US 1 kΩ inkl. Montagezubehör Kabel 1 m FRNC
P140A | Rückführpotentiometer aufsteckbar 140 Ω Kabel 1 m FRNC
P140A GR | Rückführpotentiometer aufsteckbar, grau 140 Ω Kabel 1 m FRNC
P200A
P200A-F
P2800A
P2800A GR
P2P15PE-1GE | Winkel 90° IG/AG DN 15 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
P2P20PF-1GE | Winkel 90° IG/AG DN 20 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
P2P25PE-1GE | Winkel 90° IG/AG DN 25 Set à 2 Stk. Messing vernickelt
P5000A
P5000A GR
P500A
P500A GR
PKCA-BAC-S2-T | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 52 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 54 VA / mit 240 V 68 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 30 s / 90° Bewegungsrichtung Motor Elektronisch reversierbar Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Hebel Achsmitnahme Formschluss 17x17 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PKCA-BAC-S2-T
PMCA-BAC-S2-T | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 19 VA / mit 240 V 49 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor Elektronisch reversierbar Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Hebel Achsmitnahme Formschluss 17x17 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PMCA-BAC-S2-T
PMCA-S2-T | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 19 VA / mit 240 V 49 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor Elektronisch reversierbar Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Hebel Achsmitnahme Formschluss 17x17 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PMCA-S2-T
PRCA-BAC-S2-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 20 VA / mit 240 V 52 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRCA-BAC-S2-T
PRCA-BAC-S2-T-200 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 20 VA / mit 240 V 52 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRCA-BAC-S2-T-200
PRCA-BAC-S2-T-250 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 20 VA / mit 240 V 52 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRCA-BAC-S2-T-250
PRCA-S2-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 20 VA / mit 240 V 52 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRCA-S2-T
PRCA-S2-T-200 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 20 VA / mit 240 V 52 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRCA-S2-T-200
PRCA-S2-T-250 | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 20 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 20 VA / mit 240 V 52 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRCA-S2-T-250
PRKCA-BAC-S2-T | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 52 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 54 VA / mit 240 V 68 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 30 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRKCA-BAC-S2-T
PRKCA-BAC-S2-T-200 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 52 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 54 VA / mit 240 V 68 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 30 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRKCA-BAC-S2-T-200
PRKCA-BAC-S2-T-250 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Integrierte intelligente Heizung verhindert Kondensation im Antrieb Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 160 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 52 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 9 W Leistungsverbrauch Dimensionierung mit 24 V 54 VA / mit 240 V 68 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10° / 1x 0...90° (Standardeinstellung 85°) Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 30 s / 90° Handverstellung Handkurbel Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ PRKCA-BAC-S2-T-250
R-22PE-0UC | Zubehör Ultraschall-Volumenstrommessung DN 15, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 3/4" qp 1.5 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PE-0UC
R-22PE-0UD | Zubehör Ultraschall-Volumenstrommessung DN 20, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1" qp 2.5 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PE-0UD
R-22PE-0UE | Zubehör Ultraschall-Volumenstrommessung DN 25, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PE-0UE
R-22PE-0UF | Zubehör Ultraschall-Volumenstrommessung DN 32, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/2" qp 6 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PE-0UF
R-22PE-0UG | Zubehör Ultraschall-Volumenstrommessung DN 40, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2" qp 10 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PE-0UG
R-22PE-0UH | Zubehör Ultraschall-Volumenstrommessung DN 50, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2 1/2" qp 15 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PE-0UH
R-22PEM-0UC | Zubehör MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung DN 15, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 3/4" qp 1.5 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PEM-0UC
R-22PEM-0UD | Zubehör MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung DN 20, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1" qp 2.5 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PEM-0UD
R-22PEM-0UE | Zubehör MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung DN 25, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PEM-0UE
R-22PEM-0UF | Zubehör MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung DN 32, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 1 1/2" qp 6 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PEM-0UF
R-22PEM-0UG | Zubehör MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung DN 40, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2" qp 10 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PEM-0UG
R-22PEM-0UH | Zubehör MID / EN 1434 Ultraschall-Volumenstrommessung DN 50, PN 25 Nennspannung AC/DC 24 V Aussengewinde, G 2 1/2" qp 15 m³/h Fabrikat Belimo Typ R-22PEM-0UH
R2015-1-S1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-1-S1
R2015-1P6-S1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-1P6-S1
R2015-2P5-S1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-2P5-S1
R2015-4-S1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-4-S1
R2015-6P3-S1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-6P3-S1
R2015-P25-S1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-P25-S1
R2015-P4-S1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-P4-S1
R2015-P63-S1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-P63-S1
R2015-S1 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 15 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2015-S1
R2020-4-S2 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2020-4-S2
R2020-6P3-S2 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2020-6P3-S2
R2020-8P6-S2 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 8.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2020-8P6-S2
R2020-S2 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2020-S2
R2025-10-S2 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2025-10-S2
R2025-16-S2 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2025-16-S2
R2025-6P3-S2 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2025-6P3-S2
R2025-S2 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 26 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2025-S2
R2032-16-S3 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2032-16-S3
R2032-S3 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2032-S3
R2040-16-S3 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2040-16-S3
R2040-25-S3 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2040-25-S3
R2040-S3 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 31 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2040-S3
R2050-25-S4 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2050-25-S4
R2050-40-S4 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 40 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2050-40-S4
R2050-S4 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 49 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R2050-S4
R215PW-N | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn Trinkwasser Zertifikat: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Bleifreies und entzinkungsbeständiges (ISO 6509) Messing (CW511L) Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R215PW-N
R220PW-P | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn Trinkwasser Zertifikat: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Bleifreies und entzinkungsbeständiges (ISO 6509) Messing (CW511L) Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R220PW-P
R225FL-J | Druckunabhängiges 2-Weg Begrenzungsventil DN 25, PN 25 Innengewinde Rp 1" V'nom 3600 l/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Manufacturer Belimo Typ R225FL-J
R225PW-Q | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn Trinkwasser Zertifikat: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 40 m³/h Ventilkörper Bleifreies und entzinkungsbeständiges (ISO 6509) Messing (CW511L) Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R225PW-Q
R232PW-Q | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn Trinkwasser Zertifikat: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 63 m³/h Ventilkörper Bleifreies und entzinkungsbeständiges (ISO 6509) Messing (CW511L) Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R232PW-Q
R240PW-R | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn Trinkwasser Zertifikat: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 100 m³/h Ventilkörper Bleifreies und entzinkungsbeständiges (ISO 6509) Messing (CW511L) Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R240PW-R
R250PW-S | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn Trinkwasser Zertifikat: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 150 m³/h Ventilkörper Bleifreies und entzinkungsbeständiges (ISO 6509) Messing (CW511L) Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R250PW-S
R3015-1-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1-1-B2
R3015-1-1P3-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1-1P3-B2
R3015-1-1P8-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.8 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1-1P8-B2
R3015-1-P25-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1-P25-B2
R3015-1-P4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1-P4-B2
R3015-1-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1-P63-B2
R3015-1-S1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3015-1-S1
R3015-1P3-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P3-1-B2
R3015-1P3-1P3-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P3-1P3-B2
R3015-1P3-1P8-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.8 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P3-1P8-B2
R3015-1P3-P25-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P3-P25-B2
R3015-1P3-P4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P3-P4-B2
R3015-1P3-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P3-P63-B2
R3015-1P6-S1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3015-1P6-S1
R3015-1P8-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.8 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P8-1-B2
R3015-1P8-1P3-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.8 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P8-1P3-B2
R3015-1P8-1P8-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.8 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.8 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P8-1P8-B2
R3015-1P8-P25-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.8 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P8-P25-B2
R3015-1P8-P4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.8 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P8-P4-B2
R3015-1P8-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 1.8 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-1P8-P63-B2
R3015-2P5-S1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3015-2P5-S1
R3015-4-S1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3015-4-S1
R3015-BL1 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 5.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-BL1
R3015-P25-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-1-B2
R3015-P25-1P3-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-1P3-B2
R3015-P25-1P8-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.8 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-1P8-B2
R3015-P25-P25-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-P25-B1
R3015-P25-P25-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-P25-B2
R3015-P25-P4-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-P4-B1
R3015-P25-P4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-P4-B2
R3015-P25-P63-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-P63-B1
R3015-P25-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.25 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-P63-B2
R3015-P25-S1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3015-P25-S1
R3015-P4-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-1-B2
R3015-P4-1P3-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-1P3-B2
R3015-P4-1P8-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.8 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-1P8-B2
R3015-P4-P25-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-P25-B1
R3015-P4-P25-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-P25-B2
R3015-P4-P4-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-P4-B1
R3015-P4-P4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-P4-B2
R3015-P4-P63-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-P63-B1
R3015-P4-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-P63-B2
R3015-P4-S1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3015-P4-S1
R3015-P63-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-1-B2
R3015-P63-1P3-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-1P3-B2
R3015-P63-1P8-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.8 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-1P8-B2
R3015-P63-P25-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-P25-B1
R3015-P63-P25-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-P25-B2
R3015-P63-P4-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-P4-B1
R3015-P63-P4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-P4-B2
R3015-P63-P63-B1 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messing Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-P63-B1
R3015-P63-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 15, PN 16 Innengewinde Rp 1/2" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-P63-B2
R3015-P63-S1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3015-P63-S1
R3015-S1 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 15, PN 40 Innengewinde Rp 1/2" Kvs 15 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3015-S1
R3020-1-1P6-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-1-1P6-B2
R3020-1-2P5-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-1-2P5-B2
R3020-1-4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 1 m³/h Kvs (Sequenz 2) 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-1-4-B2
R3020-1P6-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 1.6 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-1P6-1-B2
R3020-1P6-1P6-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 1.6 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-1P6-1P6-B2
R3020-1P6-2P5-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 1.6 m³/h Kvs (Sequenz 2) 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-1P6-2P5-B2
R3020-1P6-4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 1.6 m³/h Kvs (Sequenz 2) 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-1P6-4-B2
R3020-1P6-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 1.6 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-1P6-P63-B2
R3020-2P5-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 2.5 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-2P5-1-B2
R3020-2P5-1P6-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 2.5 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-2P5-1P6-B2
R3020-2P5-2P5-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 2.5 m³/h Kvs (Sequenz 2) 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-2P5-2P5-B2
R3020-2P5-4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 2.5 m³/h Kvs (Sequenz 2) 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-2P5-4-B2
R3020-2P5-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 2.5 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-2P5-P63-B2
R3020-4-1-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-4-1-B2
R3020-4-1P6-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-4-1P6-B2
R3020-4-2P5-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-4-2P5-B2
R3020-4-4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-4-4-B2
R3020-4-P63-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 4 m³/h Kvs (Sequenz 2) 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-4-P63-B2
R3020-4-S2 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3020-4-S2
R3020-6P3-S2 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3020-6P3-S2
R3020-BL2 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 11 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-BL2
R3020-P63-1P6-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-P63-1P6-B2
R3020-P63-2P5-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-P63-2P5-B2
R3020-P63-4-B2 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 20, PN 16 Innengewinde Rp 3/4" Kvs (Sequenz 1) 0.63 m³/h Kvs (Sequenz 2) 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3020-P63-4-B2
R3020-S2 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 20, PN 40 Innengewinde Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3020-S2
R3025-10-S2 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3025-10-S2
R3025-6P3-6P3-B3 | 6-Weg Regelkugelhahn Integrierte selbstreinigende Druckentlastungsfunktion Konstruktive Totzone für sichere Verriegelung beim Umschalten von Heizen auf Kühlen DN 25, PN 16 Innengewinde Rp 1" Kvs (Sequenz 1) 6.3 m³/h Kvs (Sequenz 2) 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F] Kennlinie linear Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3025-6P3-6P3-B3
R3025-6P3-S2 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3025-6P3-S2
R3025-BL2 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3025-BL2
R3025-S2 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 25, PN 40 Innengewinde Rp 1" Kvs 26 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3025-S2
R3032-16-S3 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3032-16-S3
R3032-BL2 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 32, PN 40 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 9 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3032-BL2
R3032-BL3 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 15 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3032-BL3
R3032-S3 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 32, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/4" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3032-S3
R3040-16-S3 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3040-16-S3
R3040-25-S4 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3040-25-S4
R3040-BL3 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 14 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3040-BL3
R3040-BL4 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 47 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3040-BL4
R3040-S3 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 40, PN 25 Innengewinde Rp 1 1/2" Kvs 31 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3040-S3
R3050-25-S4 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3050-25-S4
R3050-40-S4 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 40 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3050-40-S4
R3050-58-S4 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 58 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3050-58-S4
R3050-BL3 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 24 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3050-BL3
R3050-BL4 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 75 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R3050-BL4
R3050-S4 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 50, PN 25 Innengewinde Rp 2" Kvs 49 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R3050-S4
R404DK | 2-Weg Regelkugelhahn DN 10, PN 40 Aussengewinde G 3/4" Kvs 0.3 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R404DK
R405DK | 2-Weg Regelkugelhahn DN 10, PN 40 Aussengewinde G 3/4" Kvs 0.4 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R405DK
R406DK | 2-Weg Regelkugelhahn DN 10, PN 40 Aussengewinde G 3/4" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R406DK
R407DK | 2-Weg Regelkugelhahn DN 10, PN 40 Aussengewinde G 3/4" Kvs 1 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R407DK
R408DK | 2-Weg Regelkugelhahn DN 10, PN 40 Aussengewinde G 3/4" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R408DK
R409 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R409
R409DK | 2-Weg Regelkugelhahn DN 10, PN 40 Aussengewinde G 3/4" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R409DK
R410 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R410
R410DK | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 10, PN 40 Aussengewinde G 3/4" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R410DK
R411 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R411
R412 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R412
R412D | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R412D
R413 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R413
R413D | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R413D
R414 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R414
R414D | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R414D
R415 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 8.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R415
R415D | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 12 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R415D
R417 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R417
R417D | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R417D
R418 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R418
R418D | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R418D
R419 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 8.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R419
R419D | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R419D
R420 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 21 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R420
R420D | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Bleiarmer Rotguss (CuSn4Zn6Pb3) Mediumstemperatur 2...130°C [36...266°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R420D
R422 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R422
R423 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R423
R424 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R424
R425 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 25, PN 40 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 26 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R425
R431 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 32, PN 25 Aussengewinde G 2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R431
R432 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 32, PN 25 Aussengewinde G 2" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R432
R438 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 25 Aussengewinde G 2 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R438
R439 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 25 Aussengewinde G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R439
R440 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 40, PN 25 Aussengewinde G 2 1/4" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R440
R448 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 25 Aussengewinde G 2 3/4" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R448
R449 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 25 Aussengewinde G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R449
R450 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 50, PN 25 Aussengewinde G 2 3/4" Kvs 49 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R450
R509 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R509
R510 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R510
R511 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R511
R512 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R512
R513 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R513
R515 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 15, PN 40 Aussengewinde G 1" Kvs 8.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R515
R517 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R517
R518 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R518
R520 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 20, PN 40 Aussengewinde G 1 1/4" Kvs 21 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R520
R522 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R522
R523 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 40 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R523
R525 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 25, PN 40 Aussengewinde G 1 1/2" Kvs 26 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R525
R529 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 32, PN 40 Aussengewinde G 2" Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R529
R530 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 32, PN 40 Aussengewinde G 2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R530
R531 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 32, PN 25 Aussengewinde G 2" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R531
R532 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 32, PN 25 Aussengewinde G 2" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R532
R538 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 25 Aussengewinde G 2 1/4" Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R538
R540 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 40, PN 25 Aussengewinde G 2 1/4" Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R540
R548 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 25 Aussengewinde G 2 3/4" Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R548
R550 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 50, PN 25 Aussengewinde G 2 3/4" Kvs 49 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R550
R6015R-B1 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 15 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6015R-B1
R6015R1-B1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 1 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6015R1-B1
R6015R1P6-B1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6015R1P6-B1
R6015R2P5-B1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 2.5 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6015R2P5-B1
R6015R4-B1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6015R4-B1
R6015RP63-B1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6015RP63-B1
R6020R-B1 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 20, PN 6 Flansch Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6020R-B1
R6020R6P3-B1 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 6 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6020R6P3-B1
R6025R-B2 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 25, PN 6 Flansch Kvs 26 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6025R-B2
R6025R10-B2 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 6 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6025R10-B2
R6032R-B3 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 32, PN 6 Flansch Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6032R-B3
R6032R16-B3 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 32, PN 6 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6032R16-B3
R6040R-B3 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 40, PN 6 Flansch Kvs 31 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6040R-B3
R6040R25-B3 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 6 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6040R25-B3
R6050R-B3 | 2-Weg Auf/Zu-Kugelhahn DN 50, PN 6 Flansch Kvs 49 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6050R-B3
R6050R40-B3 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 6 Flansch Kvs 40 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6050R40-B3
R6065W63-S8 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 65, PN 16 Flansch Kvs 63 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6065W63-S8
R6080W100-S8 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 80, PN 16 Flansch Kvs 100 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6080W100-S8
R6100W160-S8 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 100, PN 16 Flansch Kvs 160 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6100W160-S8
R6125W250-S8 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 125, PN 16 Flansch Kvs 250 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6125W250-S8
R6150W320-S8 | 2-Weg Regelkugelhahn DN 150, PN 16 Flansch Kvs 320 m³/h Ventilkörper EN-GJL-250 (GG 25) Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F] Kennlinie gleichprozentig Leckrate luftblasendicht, Leckrate A Fabrikat Belimo Typ R6150W320-S8
R7015R-B1 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 15 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7015R-B1
R7015R1P6-B1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 1.6 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7015R1P6-B1
R7015R4-B1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 4 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7015R4-B1
R7015RP63-B1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 15, PN 6 Flansch Kvs 0.63 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7015RP63-B1
R7020R-B1 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 20, PN 6 Flansch Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7020R-B1
R7020R6P3-B1 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 20, PN 6 Flansch Kvs 6.3 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7020R6P3-B1
R7025R-B2 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 25, PN 6 Flansch Kvs 26 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7025R-B2
R7025R10-B2 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 25, PN 6 Flansch Kvs 10 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7025R10-B2
R7032R-B3 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 32, PN 6 Flansch Kvs 32 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7032R-B3
R7032R16-B3 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 32, PN 6 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7032R16-B3
R7040R-B3 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 40, PN 6 Flansch Kvs 31 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7040R-B3
R7040R16-B3 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 40, PN 6 Flansch Kvs 16 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7040R16-B3
R7050R-B3 | 3-Weg Umschaltkugelhahn DN 50, PN 6 Flansch Kvs 49 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7050R-B3
R7050R25-B3 | 3-Weg Regelkugelhahn DN 50, PN 6 Flansch Kvs 25 m³/h Ventilkörper Messingkörper vernickelt Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F] Kennlinie A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear Leckrate A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert Fabrikat Belimo Typ R7050R25-B3
RV24A-MF | Parametrierbarer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 4500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 150 s / 50 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ RV24A-MF
RV24A-MF-RE | Parametrierbarer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 4500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 150 s / 50 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ RV24A-MF-RE
RV24A-SR | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 4500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 50 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ RV24A-SR
RV24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 4500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 50 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ RV24A-SZ
S1A | Hilfsschalter aufsteckbar 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 1 m PVC
S2A | Hilfsschalter aufsteckbar 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 1 m PVC
S2A GR | Hilfsschalter aufsteckbar, grau 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 1 m FRNC
S2A-F | Hilfsschalter 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% inkl. Montagezubehör Kabel 1 m PVC
S2A-H | Hilfsschalter aufsteckbar 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 1 m PVC
S2A/300 GR | Hilfsschalter aufsteckbar, grau 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 3 m FRNC
S2A/500 GR | Hilfsschalter aufsteckbar, grau 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 5 m FRNC
SB-TF | Schraubbefestigungsset für kurze Klappenachsen Mindestlänge 20 mm für Flach- und Seitenmontage Stahl verzinkt Thermoplastischer Kunststoff
SBG24 | Stellbereichgeber für Wandmontage Elektronisch einstellbare Min./Max.-Drehwinkelbegrenzung nur ...-SR, ...-MF, ..-MP Klemmen 4 mm²
SF24A | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A
SF24A-3 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 10 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-3
SF24A-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Drehmoment Motor 20 Nm Laufzeit Motor 150 s Drehmoment Notstellfunktion 20 Nm Laufzeit Notstellfunktion <20 s Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig Elektrischer Anschluss Kabel 1 m, mit Stecker Universalklemmbock 10...25.4 mm Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Bewegungsrichtung wählbar mit Schalter L/R Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-MF
SF24A-MOD | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-MOD
SF24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-MP
SF24A-S2 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-S2
SF24A-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-SR
SF24A-SR-S2 | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-SR-S2
SF24A-SZ | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-SZ
SF24A-SZ-S2 | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-SZ-S2
SF24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 120 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24A-VST
SF24G-MP-L | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 9.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24G-MP-L
SF24G-SR-L | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24G-SR-L
SF24G-SR-S2-L | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SF24G-SR-S2-L
SFA | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SFA
SFA-S2 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SFA-S2
SFG-L | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SFG-L
SFG-S2-L | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Drehwinkel Max. 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SFG-S2-L
SGA24 | Stellungsgeber für Wandmontage 0...100% Arbeitsbereich wählbar 0...10 V oder 2...10 V Klemmen 1.5 mm²
SGE24 | Stellungsgeber für Einbaumontage 0...100% Arbeitsbereich wählbar 0...10 V oder 2...10 V Klemmen 4 mm²
SGF24 | Stellungsgeber für Frontmontage 0...100% Arbeitsbereich wählbar 0...10 V oder 2...10 V Klemmen 1.5 mm²
SH230A100 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SH230A100
SH230A200 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SH230A200
SH230A300 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 300 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SH230A300
SH230ASR100 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 100 mm, fest eingestellt Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SH230ASR100
SH230ASR200 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 200 mm, fest eingestellt Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SH230ASR200
SH24A-MOD200 | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A-MOD200
SH24A-MP100 | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A-MP100
SH24A-MP200 | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A-MP200
SH24A-MP300 | Kommunikativer Linearantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 300 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A-MP300
SH24A-SR100 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 100 mm, fest eingestellt Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A-SR100
SH24A-SR200 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 200 mm, fest eingestellt Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A-SR200
SH24A100 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A100
SH24A200 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 200 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A200
SH24A300 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 450 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 100 mm Hubhöhe Max. 300 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SH24A300
SHQ24A-MF100 | Parametrierbarer Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 200 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 7 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SHQ24A-MF100
SHQ24A-SR100 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 200 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 7 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SHQ24A-SR100
SHQ24A100 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 200 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 23 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 7 s / 100 mm Hubhöhe Max. 100 mm, einstellbar in 20-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren) Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SHQ24A100
SKM230-T-B12.1 | Leistungsmodul für CM..K..-Klappenantrieb Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 16 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 24 VA Ansteuerung Auf/Zu Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Multipack 10 Stk. Fabrikat Belimo Typ SKM230-T-B12.1
SM230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230A
SM230A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230A-S
SM230A-S-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230A-S-TP
SM230A-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230A-TP
SM230ASR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230ASR
SM230ASR-TP | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230ASR-TP
SM230P | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 14...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230P
SM230P-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 14...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230P-S
SM230PSR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 14...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SM230PSR
SM24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A
SM24A-MA | Parametrierbarer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 4...20 mA Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-MA
SM24A-MOD | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-MOD
SM24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-MP
SM24A-MP-TP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-MP-TP
SM24A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-S
SM24A-S-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-S-TP
SM24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-SR
SM24A-SR-TP | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-SR-TP
SM24A-TP | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-TP
SM24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 120 s / 90° Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24A-VST
SM24AP5 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Rückführpotentiometer 5 kΩ Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24AP5
SM24P | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 14...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24P
SM24P-MP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 14...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24P-MP
SM24P-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 150 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 14...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24P-S
SM24P-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 14...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SM24P-SR
SMC24A-MOD | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMC24A-MOD
SMC24A-MP | Kommunikativer Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMC24A-MP
SMD230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 20 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SMD230A
SMD24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 20 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMD24A
SMQ24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 7 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMQ24A
SMQ24A-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 7 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMQ24A-MF
SMQ24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 7 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMQ24A-SR
SMQ24A-VST | VAV-Universal-Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung kommunikativ PP Laufzeit Motor 7 s / 90° Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 0.5 m PVC mit VST-Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMQ24A-VST
SMQ24G | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 7 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMQ24G
SMQ24G-MF | Parametrierbarer Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung stetig ConfigurableShort MFT Laufzeit Motor 7 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMQ24G-MF
SMQ24G-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 7 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar (unter Schutzgehäuse) Achsmitnahme Universalklemmbock 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SMQ24G-SR
SMV-D3-MOD | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ SMV-D3-MOD
SMV-D3-MP | VAV-Compact-Gerät – mit VAV-Regler, dynamischem Δp-Sensor und Klappenantrieb Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Ansteuerung kommunikativ, stetig Kommunikation MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Rückmeldung Volumen/Position/Diff.druck 2...10 V Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Schutzkleinspannung (PELV) Fabrikat Belimo Typ SMV-D3-MP
SN2-C7 | Hilfsschalter 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 1 m FRNC
SN2-C7/300 | Hilfsschalter Kabellänge 3 m 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 3 m FRNC
SN2-C7/500 | Hilfsschalter Kabellänge 5 m 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabel 5 m FRNC
SNR | Hilfsschalter für 3-Punkt HT-Antriebe mit Kabelanschluss 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabelverschraubung für 1 Kabel nicht für stetige und Auf/Zu-Antriebe Klemmen
SNR2 | Hilfsschalter für 3-Punkt HT-Antriebe mit Schraubklemmen 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Schaltpunkt einstellbar 0...100% Kabelverschraubung für 2 Kabel nicht für stetige und Auf/Zu-Antriebe Klemmen
SR230A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SR230A
SR230A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SR230A-5
SR230A-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SR230A-R
SR230A-S | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SR230A-S
SR230A-SR-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SR230A-SR-5
SR230P | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SR230P
SR230P-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SR230P-5
SR230P-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SR230P-R
SR24A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A
SR24A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-5
SR24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-MOD
SR24A-MOD-5 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-MOD-5
SR24A-MOD-J6 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung kommunikativ Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Anschlussbuchse RJ12 Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-MOD-J6
SR24A-MP | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-MP
SR24A-MP-5 | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-MP-5
SR24A-MP-R | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-MP-R
SR24A-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-R
SR24A-S | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-S
SR24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-SR
SR24A-SR-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-SR-5
SR24A-SR-TP | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-SR-TP
SR24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-SZ
SR24A-SZ-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24A-SZ-5
SR24P | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24P
SR24P-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24P-5
SR24P-MP-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24P-MP-R
SR24P-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24P-R
SR24P-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24P-SR
SR24P-SR-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP66/67 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SR24P-SR-5
SRC24A-MP | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRC24A-MP
SRC24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRC24A-SR
SRC24A-SR-5 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRC24A-SR-5
SRD230A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 20 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRD230A
SRF24A | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A
SRF24A-5 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-5
SRF24A-5-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-5-O
SRF24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos geschlossen (NC) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-MOD
SRF24A-MOD-O | Kommunikativer elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich stromlos offen (NO) Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-MOD-O
SRF24A-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-O
SRF24A-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-R
SRF24A-S2 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-S2
SRF24A-S2-5 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-S2-5
SRF24A-S2-5-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-S2-5-O
SRF24A-S2-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-S2-O
SRF24A-S2-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 7.5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-S2-R
SRF24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR
SRF24A-SR-5 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-5
SRF24A-SR-5-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-5-O
SRF24A-SR-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-O
SRF24A-SR-S2 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-S2
SRF24A-SR-S2-5 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-S2-5
SRF24A-SR-S2-5-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-S2-5-O
SRF24A-SR-S2-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SR-S2-O
SRF24A-SZ | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ
SRF24A-SZ-5 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-5
SRF24A-SZ-5-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-5-O
SRF24A-SZ-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-O
SRF24A-SZ-S2 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-S2
SRF24A-SZ-S2-5 | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-S2-5
SRF24A-SZ-S2-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA Ansteuerung stetig Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRF24A-SZ-S2-O
SRFA | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA
SRFA-5 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-5
SRFA-5-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-5-O
SRFA-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-O
SRFA-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-R
SRFA-S2 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-S2
SRFA-S2-5 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-S2-5
SRFA-S2-5-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-S2-5-O
SRFA-S2-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-S2-O
SRFA-S2-R | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne und Drosselklappen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC 24...240 V / DC 24...125 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 7 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 18 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SRFA-S2-R
SRQ24A | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 16 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 15 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 26 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 9 s / 90° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SRQ24A
SV230A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SV230A-RE
SV230A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SV230A-TPC
SV24A-MOD | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SV24A-MOD
SV24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SV24A-MP-RE
SV24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SV24A-MP-TPC
SV24A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SV24A-RE
SV24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SV24A-SR-TPC
SV24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SV24A-SZ-TPC
SV24A-TPC | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SV24A-TPC
SVC24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SVC24A-MP-RE
SVC24A-MP-TPC | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SVC24A-MP-TPC
SVC24A-SR-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SVC24A-SR-TPC
SVC24A-SZ-TPC | Stetiger elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 20 mm Arbeitsbereich 0.5...10 V Stellungsrückmeldung 0.5...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen mit Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SVC24A-SZ-TPC
SVL230A-RE | Elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 50 mm Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ SVL230A-RE
SVL24A-MP-RE | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Stellkraft Motor 1500 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 50 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ SVL24A-MP-RE
SY10-230A-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 2500 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 398 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 437 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 76 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY10-230A-3-T
SY12-230A-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 3500 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 424 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 460 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 76 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY12-230A-3-T
SY4-230-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 400 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 297 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 299 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 23 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY4-230-3-T
SY4-24-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 400 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 195 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 226 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 20 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY4-24-3-T
SY5-230-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 500 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 297 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 299 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 30 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY5-230-3-T
SY6-230-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 650 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 297 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 299 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 40 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY6-230-3-T
SY7-230A-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 1000 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 699 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 759 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 60 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY7-230A-3-T
SY8-230A-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 1500 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 722 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 759 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 60 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY8-230A-3-T
SY9-230A-3-T | Elektromotorischer Drehantrieb für Drosselklappen Konstante, lastunabhängige Laufzeit Drehmoment Motor 2000 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 381 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 414 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 2x SPDT Hilfsschalter Hinweis 1x 3° / 1x 87° Laufzeit Motor 76 s / 90° Drehwinkel 90° Handverstellung temporär mit Handrad (nicht mitlaufend) Elektrischer Anschluss Klemmen Schutzart IEC/EN IP67 Schutzklasse IEC/EN I, Schutzerde (PE) Fabrikat Belimo Typ SY9-230A-3-T
TF230 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TF230
TF230-S | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TF230-S
TF230-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TF230-SR
TF24 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TF24
TF24-3 | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TF24-3
TF24-MFT | Kommunikativer Klappenantrieb mit Notstellfunktion Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ Kommunikation MP-Bus Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung 2...10 V veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TF24-MFT
TF24-S | Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar durch Montage L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TF24-S
TF24-SR | Stetiger Klappenantrieb mit Notstellfunktion Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel Max. 95° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TF24-SR
TMC230A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TMC230A
TMC230A-F | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TMC230A-F
TMC230A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TMC230A-S
TMC230A-S-F | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TMC230A-S-F
TMC230ASR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TMC230ASR
TMC24A | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TMC24A
TMC24A-S | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 35 s / 90° Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend) Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TMC24A-S
TMC24A-SR | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TMC24A-SR
TMC24A-SR-F | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel Max. 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TMC24A-SR-F
TR230-3 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 230 V Nennspannung Frequenz 50 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 105 s / 90° Handverstellung mit Handkurbel Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TR230-3
TR24 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 100 s / 90° Handverstellung temporäre Getriebeausrastung Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TR24
TR24-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Handverstellung temporäre Getriebeausrastung Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TR24-SR
TRC24A-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 15 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP54 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRC24A-SR
TRF230 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <75 s / 90° Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TRF230
TRF230-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <75 s / 90° Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TRF230-O
TRF230-S | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <75 s / 90° Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TRF230-S
TRF230-S-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <75 s / 90° Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TRF230-S-O
TRF24 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <75 s / 90° Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRF24
TRF24-2 | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRF24-2
TRF24-2-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung 3-Punkt Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRF24-2-O
TRF24-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <75 s / 90° Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRF24-O
TRF24-S | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <75 s / 90° Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRF24-S
TRF24-S-O | Elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung Auf/Zu Hilfsschalter 1x SPDT Hilfsschalter Hinweis 0...100% Laufzeit Motor 75 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <75 s / 90° Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRF24-S-O
TRF24-SR | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos geschlossen (NC) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRF24-SR
TRF24-SR-O | Stetiger elektromotorischer Drehantrieb mit Notstellfunktion für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige stromlos offen (NO) Drehmoment Motor 2.5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <25 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRF24-SR-O
TRY230 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Handkurbel Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN II, verstärkte Isolierung Fabrikat Belimo Typ TRY230
TRY24 | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 0.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 35 s / 90° Handverstellung mit Handkurbel Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRY24
TRY24-SR | Elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 2 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 1 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Handverstellung mit Handkurbel Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ TRY24-SR
UH230Y-L.1 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 50 N Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 122 s / 100 mm Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 1-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor durch elektrische Installation Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN 0, Basisisolierung Multipack 40 Stk. Fabrikat Belimo Typ UH230Y-L.1
UH24Y-L.1 | Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 50 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 122 s / 100 mm Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 1-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor durch elektrische Installation Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 40 Stk. Fabrikat Belimo Typ UH24Y-L.1
UH24Y-SR-L.1 | Stetiger Linearantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Stellkraft Motor 50 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 122 s / 100 mm Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Hubhöhe Max. 60 mm, einstellbar in 1-mm-Schritten Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Handverstellung Nein Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 40 Stk. Fabrikat Belimo Typ UH24Y-SR-L.1
UK24BAC | Gateway MP zu BACnet MS/TP AC/DC 24 V Wandelt MP-Bus zu BACnet MS/TP (RS-485) Anschluss von maximal 8 Antrieben MP/MPL/MFT(2) inkl. VAV und Brandschutz
UK24MOD | Gateway MP zu Modbus RTU AC/DC 24 V Wandelt MP-Bus zu Modbus RTU (RS-485) Anschluss von maximal 8 Antrieben MP/MPL/MFT(2) inkl. VAV und Brandschutz
UM230Y-F-L.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung Nein Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN 0, Basisisolierung Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM230Y-F-L.1
UM230Y-F-R.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung Nein Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN 0, Basisisolierung Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM230Y-F-R.1
UM230Y-F10-L.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung Nein Achsmitnahme Formschluss 10x10 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN 0, Basisisolierung Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM230Y-F10-L.1
UM230Y-L.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...185° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN 0, Basisisolierung Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM230Y-L.1
UM230Y-R.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC 100...240 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 2 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 4.5 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...185° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN 0, Basisisolierung Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM230Y-R.1
UM24Y-F-L.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung Nein Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM24Y-F-L.1
UM24Y-F-R.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...287.5° Handverstellung Nein Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM24Y-F-R.1
UM24Y-L.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 0...185° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM24Y-L.1
UM24Y-R.1 | Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA Ansteuerung Auf/Zu, 3-Punkt Laufzeit Motor 22 s / 90° Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 0...185° Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM24Y-R.1
UM24Y-SR-F-L.1 | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 22 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung Nein Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM24Y-SR-F-L.1
UM24Y-SR-F-R.1 | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 22 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung Nein Achsmitnahme Formschluss 8x8 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM24Y-SR-F-R.1
UM24Y-SR-L.1 | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 22 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor linksdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM24Y-SR-L.1
UM24Y-SR-R.1 | Stetiger Klappenantrieb Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 1 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2.5 VA Ansteuerung stetig Laufzeit Motor 22 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V Stellungsrückmeldung 2...10 V Bewegungsrichtung Motor rechtsdrehend Drehwinkel 95°, fest eingestellt Handverstellung Nein Achsmitnahme Universalklemmbock 6...12.7 mm Elektrischer Anschluss Anschlussstecker Schutzart IEC/EN IP20 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Multipack 100 Stk. Fabrikat Belimo Typ UM24Y-SR-R.1
VGM24A-LP1 | Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.6 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VGM24A-LP1
VGR24A-LP1-5 | Cloudfähiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 5.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VGR24A-LP1-5
VGRK24A-LP1-5 | Cloudfähiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 40 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 11 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VGRK24A-LP1-5
VLM24A-LP1 | Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 6...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VLM24A-LP1
VLR24A-LP1 | Cloudfähiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 5 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 3.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VLR24A-LP1
VNM24A-LP1 | Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock 8...26.7 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VNM24A-LP1
VNR24A-LP1 | Cloudfähiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 10 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 4.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.2 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VNR24A-LP1
VNV24A-LP1 | Kommunikativer elektromotorischer Hubantrieb für Hubventile Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Stellkraft Motor 1000 N Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 0.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 3 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 150 s / 20 mm Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VNV24A-LP1
VRU-D3-BAC | VAV-Universal – modulare VAV-/Kanaldruck-Regellösung mit dynamischem Δp-Sensor Konvertierung von Sensorsignalen NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA plus angeschlossener VST-Antrieb Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Elektrischer Anschluss Klemmen passend zu ...-VST Antrieb Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VRU-D3-BAC
VRU-M1-BAC | VAV-Universal – modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien Konvertierung von Sensorsignalen NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA plus angeschlossener VST-Antrieb Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Elektrischer Anschluss Klemmen passend zu ...-VST Antrieb Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VRU-M1-BAC
VRU-M1-BAC-RE | VAV-Universal – modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien Konvertierung von Sensorsignalen NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA plus angeschlossener VST-Antrieb Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Elektrischer Anschluss Klemmen passend zu ...-VST-RE-Antrieb Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VRU-M1-BAC-RE
VRU-M1R-BAC | VAV-Universal – modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien Konvertierung von Sensorsignalen NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA plus angeschlossener VST-Antrieb Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Elektrischer Anschluss Klemmen passend zu ...-VST Antrieb Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VRU-M1R-BAC
VRU-M1R-BAC-RE | VAV-Universal – modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien Konvertierung von Sensorsignalen NFC-Schnittstelle ohne Fremdenergie NFC-Schnittstelle für Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Belimo Assistant App Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 1.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 2 VA plus angeschlossener VST-Antrieb Ansteuerung kommunikativ, hybrid, stetig Kommunikation BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Arbeitsbereich 2...10 V Elektrischer Anschluss Klemmen passend zu ...-VST-RE-Antrieb Schutzart IEC/EN IP42 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VRU-M1R-BAC-RE
VSF24A-LP1 | Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 8.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 11 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 150 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter L/R Drehwinkel 95° Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VSF24A-LP1
VSM24A-LP1 | Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.4 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 150 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Bewegungsrichtung Motor wählbar mit Schalter 0/1 Drehwinkel 95° Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Achsmitnahme Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VSM24A-LP1
VSR24A-LP1 | Cloudfähiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 6 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 1.25 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 8 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 90 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Handverstellung mit Drucktaste, arretierbar Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VSR24A-LP1
VSRF24A-LP1 | Cloudfähiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 9.5 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3.5 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 14 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion <20 s Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Bewegungsrichtung Motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VSRF24A-LP1
VSRK24A-LP1 | Cloudfähiger elektromotorischer Drehantrieb für Kugelhähne Konvertierung von Sensorsignalen Stromabsenkung in Ruhestellung Konstante, lastunabhängige Laufzeit Adaptierbarer Stellbereich Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeige Drehmoment Motor 20 Nm Nennspannung AC/DC 24 V Nennspannung Frequenz 50/60 Hz Leistungsverbrauch Betrieb 13 W Leistungsverbrauch Ruhestellung 3 W Leistungsverbrauch Dimensionierung 21 VA Ansteuerung stetig, kommunikativ, hybrid, Cloud Kommunikation Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Laufzeit Motor 90 s / 90° Laufzeit Notstellfunktion 35 s / 90° Arbeitsbereich 2...10 V veränderbar Stellungsrückmeldung veränderbar Handverstellung mit Drucktaste Elektrischer Anschluss Kabel 1 m FRNC Schutzart IEC/EN IP40 Schutzklasse IEC/EN III, Sicherheitskleinspannung (SELV) Fabrikat Belimo Typ VSRK24A-LP1
Z-ARCM | Verdrehsicherungsklammer für CM.. / UM.. Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
Z-ARCM.1
Z-ARS180 | Verdrehsicherung 180 mm für TM...A, LM..A, NM..A, TF Verdrehsicherungsbügel 179x18 mm, Bolzen kurz inkl. 2 Schrauben Multipack 20 Stk.
Z-ARS180L | Verdrehsicherung 180 mm für LF.. Verdrehsicherungsbügel 179x18 mm, Bolzen lang inkl. 2 Schrauben Multipack 20 Stk.
Z-ARS230 | Verdrehsicherung 230 mm für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A Verdrehsicherungsbügel 228x20 mm, Bolzen kurz inkl. 2 Schrauben Multipack 20 Stk.
Z-ARS230L | Verdrehsicherung 230 mm für NF..A/SF..A Verdrehsicherungsbügel 228x20 mm, Bolzen lang inkl. 2 Schrauben Multipack 20 Stk.
Z-AS1 | Endanschlagset für SH.. Bestehend aus: Endanschlag SH Zylinderschraube M3x5 (Torx T10) nur für Auf/Zu- und MP-Typen Multipack 20 Stk.
Z-AS2 | Endanschlagset für LH..A / CH.. Bestehend aus: Endanschlag LH / CH Zylinderschraube M3x5 (Torx T10) nur für Auf/Zu- und MP-Typen Multipack 20 Stk.
Z-DS1 | Drehsupport für Linearantrieb für Kompensation von Querkräften mit Gewinde M6 inkl. 1 Bolzen and 2 Schrauben M6x10 mm
Z-EM-C1050 | Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler für max. 12 Zonen Stahlblech verzinkt
Z-EM-C1200 | Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler für max. 12 Zonen Stahlblech verzinkt
Z-EM-C600 | Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler für max. 5 Zonen Stahlblech verzinkt
Z-EM-C750 | Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler für max. 7 Zonen Stahlblech verzinkt
Z-EM-C900 | Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler für max. 11 Zonen Stahlblech verzinkt
Z-ESCM | Endanschlagclip für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
Z-ESUH | Endanschlagclip für UH.. Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
Z-FKCH | Federklammer für CH.. Stahl gehärtet Multipack 20 Stk.
Z-GMA | Bodenplattenverlängerung von GM..A auf GM.. inkl. 2 Schrauben Stahl verzinkt
Z-INSH15 | Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™ 2-Weg DN 15...25 nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-INSH32 | Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™ 2-Weg DN 32...50 nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-KB-PG11 | Kabelverschraubung inkl. Stopfbuchse für Kabeldurchmesser ø4...10 mm geeignet für Verschraubungen PG11
Z-KS1 | Kupplungsstück M8 für SH.. Gabelkopf, Axialgelenk mit Innengewinde M8 Doppelbefestigungsbolzen Haltebügel
Z-KS2 | Kupplungsstück M6 für LH..A / CH.. Gabelkopf, Axialgelenk mit Innengewinde M6 Doppelbefestigungsbolzen Haltebügel
Z-MA | Getriebeausrastmagnet zu CM.. / CH.. / CM..D.. Thermoplastischer Kunststoff Magnet vernickelt Multipack 20 Stk.
Z-NMA | Bodenplattenverlängerung von NM..A auf NM.. von LMQ..A auf NMQB.. inkl. 1 Schraube Stahl verzinkt
Z-PCUM | Schutzabdeckung für UM.. / UH.. Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
Z-PI | Positionsanzeiger für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A Multipack 20 Stk.
Z-PICM | Positionsanzeiger für CM.. / UM.. mit Getriebeausrastmagnet Thermoplastischer Kunststoff Magnet vernickelt Multipack 20 Stk.
Z-SF | Bodenplattenverlängerung von NF..A / SF..A auf NF.. / AF.. inkl. 1 Schraube und 1 Mutter Stahl verzinkt
Z-SMA | Bodenplattenverlängerung von SM..A auf SM.. / AM.. inkl. 2 Schrauben Stahl verzinkt
Z-SPA | Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
Z-STRJ.1 | Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul Multipack 50 Stk.
Z-TP | Anschlussklemmenschutz IP54 für Antriebe mit Anschlussklemmen für Kabeldurchmesser ø4...6 mm, ø6...8 mm, ø8...10 mm Multipack 20 Stk.
Z-UIC | Signalwandler Spannung/Strom 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V Eingang 0(2)...10 V oder 0(4)...20 mA Ausgang 0(4)...20 mA keine galvanische Trennung Klemmen 1.5 mm²
ZA-LM | Achsadapter für LM..A Achsadapterlänge = 50 mm für kurze Klappenachsen 8x8 mm, <35 mm Länge for LM...-Klemmbockversionen ø16 mm
ZA10-B | Formschlusseinsatz für BFL für Hohlwelle 12x12 mm Reduzierung auf 10x10 mm
ZA10-B.1 | Formschlusseinsatz für BFL für Hohlwelle 12x12 mm Reduzierung auf 10x10 mm Multipack 50 Stk.
ZA11-B | Formschlusseinsatz für BFL, BFN für Hohlwelle 12x12 mm Reduzierung auf 11x11 mm
ZA11-B.1 | Formschlusseinsatz für BFL, BFN für Hohlwelle 12x12 mm Reduzierung auf 11x11 mm Multipack 50 Stk.
ZA12ON-B.1 | Formschlusseinsatz ohne Nocken für BFL für Hohlwelle 12x12 mm Reduzierung auf 10x10 mm Multipack 100 Stk.
ZA18-BF | Adapter für BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE für Formschluss 12 mm auf Rundachse 18 mm, L = 33 mm
ZA8-B | Formschlusseinsatz für BFL für Hohlwelle 12x12 mm Reduzierung auf 8x8 mm
ZA8-B.1 | Formschlusseinsatz für BFL für Hohlwelle 12x12 mm Reduzierung auf 8x8 mm Multipack 50 Stk.
ZBAE0 | Blinddeckel für BAE (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)
ZBAE72 | Ersatzauslöseelement für BAE Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz) Sondenlänge 65 mm
ZBAE72/9 | Ersatzauslöseelement für BAE Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz) Sondenlänge 90 mm
ZBAE95 | Ersatzauslöseelement für BAE Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grün) Sondenlänge 65 mm
ZBAE95/9 | Ersatzauslöseelement für BAE Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grün) Sondenlänge 90 mm
ZBAT0 | Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)
ZBAT120 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange) Sondenlänge 65 mm
ZBAT120.1 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange) Sondenlänge 65 mm Multipack 20 Stk.
ZBAT140 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot) Sondenlänge 65 mm
ZBAT72 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz) Sondenlänge 65 mm
ZBAT72.1 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz) Sondenlänge 65 mm Multipack 20 Stk.
ZBAT72/9 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz) Sondenlänge 90 mm
ZBAT95 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau) Sondenlänge 65 mm
ZBAT95.1 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau) Sondenlänge 65 mm Multipack 20 Stk.
ZBAT95/9 | Ersatzauslöseelement für BAT Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau) Sondenlänge 90 mm
ZCQ-C | Endanschlagclip für CQ..-Antrieb Thermoplastischer Kunststoff Multipack 5 Stk.
ZCQ-E | Spindelverlängerung CQ Mediumstemperatur -20...90°C Thermoplastischer Kunststoff
ZCQ-FL | Flow limiter PIQCV Manuelle Durchflusseinstellung
ZCQ-W | Gehäusedeckel CQ Farbe: Weiss (RAL 9010) Thermoplastischer Kunststoff
ZD6N-H100 | Handhebel für Drosselklappen DN 25...100 Fabrikat Belimo Typ ZD6N-H100
ZD6N-H150 | Handhebel für Drosselklappen DN 125...150 Fabrikat Belimo Typ ZD6N-H150
ZD6N-S100 | Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 25...100 Selbsthemmend, wartungsfrei Übersetzungsverhältnis 24:1 Epoxy-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 9005) nicht für Aussenanwendungen geeignet Fabrikat Belimo Typ ZD6N-S100
ZD6N-S150 | Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 125...300 Selbsthemmend, wartungsfrei Übersetzungsverhältnis 24:1 Epoxy-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 9005) nicht für Aussenanwendungen geeignet Fabrikat Belimo Typ ZD6N-S150
ZD6N-S350 | Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 350 Selbsthemmend, wartungsfrei Übersetzungsverhältnis 50:1 Epoxy-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 9005) nicht für Aussenanwendungen geeignet Fabrikat Belimo Typ ZD6N-S350
ZD6N-S400 | Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 400 Selbsthemmend, wartungsfrei Übersetzungsverhältnis 80:1 Epoxy-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 9005) nicht für Aussenanwendungen geeignet Fabrikat Belimo Typ ZD6N-S400
ZD6N-S450 | Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 450 Selbsthemmend, wartungsfrei Übersetzungsverhältnis 80:1 Epoxy-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 9005) nicht für Aussenanwendungen geeignet Fabrikat Belimo Typ ZD6N-S450
ZD6N-S500 | Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 500 Selbsthemmend, wartungsfrei Übersetzungsverhältnis 560:1 Epoxy-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 9005) nicht für Aussenanwendungen geeignet Fabrikat Belimo Typ ZD6N-S500
ZD6N-S600 | Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 600 Selbsthemmend, wartungsfrei Übersetzungsverhältnis 640:1 Epoxy-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 9005) nicht für Aussenanwendungen geeignet Fabrikat Belimo Typ ZD6N-S600
ZD6N-S700 | Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 700 Selbsthemmend, wartungsfrei Übersetzungsverhältnis 704:1 Epoxy-Pulverbeschichtung (schwarz RAL 9005) nicht für Aussenanwendungen geeignet Fabrikat Belimo Typ ZD6N-S700
ZD7100 | T-Stück DN 100 Flansch PN 16 für 3-Weg-Drosselklappe
ZD7125 | T-Stück DN 125 Flansch PN 16 für 3-Weg-Drosselklappe
ZD7150 | T-Stück DN 150 Flansch PN 16 für 3-Weg-Drosselklappe
ZD7200 | T-Stück DN 200 Flansch PN 16 für 3-Weg-Drosselklappe
ZD7250 | T-Stück DN 250 Flansch PN 16 für 3-Weg-Drosselklappe
ZD7300 | T-Stück DN 300 Flansch PN 16 für 3-Weg-Drosselklappe
ZDB-AF | Drehwinkelbegrenzer für AF.. Stahl verzinkt
ZDB-LF | Drehwinkelbegrenzer für LF.., mit Endanschlag Stahl verzinkt
ZDB-TF | Drehwinkelbegrenzer für TF.., mit Endanschlag Stahl verzinkt
ZDF-09 | Formschlussadapter Zweiflach für DR..-R 9xø12x30 mm (BxøxH)
ZDF-11 | Formschlussadapter Zweiflach für DR..-R 11xø15x22 mm (BxøxH)
ZDV-01 | Formschlussadapter Zweiflach für DR..-R 13xø19x33 mm (BxøxH)
ZDV-02 | Formschlussadapter Vierkant für DR..-R 17x17x19 mm (LxBxH)
ZDV-03 | Formschlussadapter Zweiflach für DR..-R 17xø22x33 mm (BxøxH)
ZDV-04 | Formschlussadapter Zweiflach für DR..-R 14xø18x33 mm (BxøxH)
ZF10-LMA | Formschlusseinsatz für LM..A, TM..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF10-NSA | Formschlusseinsatz für LMQ..A / NM..A / SM..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF10-NSA-F | Formschlusseinsatz für NF..A/SF..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF12-LMA | Formschlusseinsatz für LM..A, TM..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF12-NSA | Formschlusseinsatz für LMQ..A / NM..A / SM..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF12-NSA-F | Formschlusseinsatz für NF..A/SF..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF15-NSA | Formschlusseinsatz für LMQ..A / NM..A / SM..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF15-NSA-F | Formschlusseinsatz für NF..A/SF..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF16-NSA | Formschlusseinsatz für LMQ..A / NM..A / SM..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF16-NSA-F | Formschlusseinsatz für NF..A/SF..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF8-LF | Formschlussadapter für Klappenachsen, mit Formschluss 8x8 mm für LF.. Stahl verzinkt
ZF8-LMA | Formschlusseinsatz für LM..A, TM..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF8-NMA | Formschlusseinsatz für LMQ..A / NM..A Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZF8-TF | Formschlussadapter mit Formschluss 8x8 mm für TF.. Stahl verzinkt
ZFP2-MP | Verbindungsplatine MP-Bus für Verdrahtungsdosen EXT-WR-FP..-MP Anschluss von 2 MP Antrieben inkl. Sensoren Servicebuchse für Belimo Werkzeuge Anschluss von MP-Antrieben über Anschlussstecker
ZFRL10-LMA | Formschlusseinsatz für LM..A, TM..A mit Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZFRL12-LMA | Formschlusseinsatz für LM..A, TM..A mit Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZFRL8-LMA | Formschlusseinsatz für LM..A, TM..A mit Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger Thermoplastischer Kunststoff Multipack 20 Stk.
ZG-AF | Montageset für Gestängebetätigung für AF..
ZG-AFB | Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage
ZG-EFB | Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage
ZG-GMA | Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage
ZG-LF1 | Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage
ZG-LF3 | Montageset für Gestängebetätigung für seitliche Montage
ZG-NMA | Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage
ZG-SMA | Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage
ZG-TF1 | Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage
ZG-VRU01 | Blindstopfen für VST-Anschlussstecker für Anwendungen ohne Antrieb Multipack 25 Stk.
ZGF-08 | Formschlussadapter Zweiflach für GR..-R 8xø11x33 mm (BxøxH)
ZGF-14 | Formschlussadapter Zweiflach für GR..-R 14xø18x33 mm (BxøxH)
ZGF-17 | Formschlussadapter Zweiflach für GR..-R 17xø22x33 mm (BxøxH)
ZGI-001 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)
ZGI-002 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)
ZGI-003 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)
ZGI-004 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)
ZGI-009 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-010 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-012 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)
ZGI-013 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)
ZGI-014 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-015 | Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)
ZGV-14 | Formschlussadapter Vierkant für GR..-R 14x14x40 mm (LxBxH)
ZGV-16 | Formschlussadapter Vierkant für GR..-R 16x16x40 mm (LxBxH)
ZGV-17 | Formschlussadapter Vierkant für GR..-R 17x17x20 mm (LxBxH)
ZGV-19 | Formschlussadapter Vierkant für GR..-R 19x19x40 mm (LxBxH)
ZH24-1 | Spindelheizung DN 15...50 AC/DC 24 V, 45 W
ZH24-1-A | Spindelheizung AC/DC 24 V, 30 W
ZH24-1-B | Spindelheizung AC/DC 24 V, 60 W
ZH24-1-C | Spindelheizung DN 65...100 AC 24 V, 60 W
ZH24-1-D | Spindelheizung DN 125...250 AC 24 V, 60 W
ZH4515 | Rohrverschraubung DN 15 für Hubventil mit Aussengewinde Temperguss, verzinkt
ZH4520 | Rohrverschraubung DN 20 für Hubventil mit Aussengewinde Temperguss, verzinkt
ZH4525 | Rohrverschraubung DN 25 für Hubventil mit Aussengewinde Temperguss, verzinkt
ZH4532 | Rohrverschraubung DN 32 für Hubventil mit Aussengewinde Temperguss, verzinkt
ZH4540 | Rohrverschraubung DN 40 für Hubventil mit Aussengewinde Temperguss, verzinkt
ZH4550 | Rohrverschraubung DN 50 für Hubventil mit Aussengewinde Temperguss, verzinkt
ZH515 | Blindverschraubung DN 15 für Hubventil mit Aussengewinde für Umbau auf 2-Weg-Ventil Temperguss, verzinkt
ZH520 | Blindverschraubung DN 20 für Hubventil mit Aussengewinde für Umbau auf 2-Weg-Ventil Temperguss, verzinkt
ZH525 | Blindverschraubung DN 25 für Hubventil mit Aussengewinde für Umbau auf 2-Weg-Ventil Temperguss, verzinkt
ZH532 | Blindverschraubung DN 32 für Hubventil mit Aussengewinde für Umbau auf 2-Weg-Ventil Temperguss, verzinkt
ZH540 | Blindverschraubung DN 40 für Hubventil mit Aussengewinde für Umbau auf 2-Weg-Ventil Temperguss, verzinkt
ZH550 | Blindverschraubung DN 50 für Hubventil mit Aussengewinde für Umbau auf 2-Weg-Ventil Temperguss, verzinkt
ZH7100 | Blindflansch PN 16 DN 100 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH7125 | Blindflansch PN 16 DN 125 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH715 | Blindflansch PN 16 DN 15 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH7150 | Blindflansch PN 16 DN 150 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH720 | Blindflansch PN 16 DN 20 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH725 | Blindflansch PN 16 DN 25 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH732 | Blindflansch PN 16 DN 32 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH740 | Blindflansch PN 16 DN 40 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH750 | Blindflansch PN 16 DN 50 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH765 | Blindflansch PN 16 DN 65 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZH780 | Blindflansch PN 16 DN 80 für Hubventil für Umbau auf 2-Weg-Ventil
ZIP-BT-NFC
ZJR01
ZJR03
ZJR20
ZK-BF | Adapter für BF, BLF für Formschluss mit Klemme für Rundachse 10...20 mm / Vierkant 10...16 mm
ZK1-B | Handkurbel 40 mm für BLF, BF, BLE, BE
ZK1-B.1 | Handkurbel 40 mm für BLF, BF, BLE, BE Multipack 100 Stk.
ZK1-GEN | Anschlusskabel 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK1-VAV | Anschlusskabel 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: 3-Pin für Servicestecker NMV-D2M, CR..
ZK2-B | Handkurbel 70 mm für BLF, BF, BLE, BE
ZK2-B.1 | Handkurbel 70 mm für BLF, BF, BLE, BE Multipack 100 Stk.
ZK2-GEN | Anschlusskabel 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
ZK4-GEN | Anschlusskabel 3 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: 3-Pin-Weidmüller und Speisungsanschluss
ZK6-GEN | Anschlusskabel 5 m A+B: RJ12 6/6
ZKN1-B | Handkurbel 40 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
ZKN1-B.1 | Handkurbel 40 mm für BFL, BFN, BEN, BEE Multipack 100 Stk.
ZKN2-B | Handkurbel 63 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
ZKN2-B.1 | Handkurbel 63 mm für BFL, BFN, BEN, BEE Multipack 100 Stk.
ZLR-01 | Anschlussadapter QCV-LR
ZN230-24 | Steckernetzgerät für MFT-C Eingangsspannung AC 230 V Ausgangsspannung AC 24 V / 14 VA
ZN230-24MP | MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe AC 24 / 230 V für lokale Spannungsversorgung eines MP-Antriebes beim Betrieb am MP-Bus AC 230 V (Anschluss: Kabel mit Eurostecker)
ZNV-203 | Distanzring für LDM, Hub 20 mm
ZNV-204 | Distanzring für Sauter, Hub 20 mm
ZNV-205 | Adaptersatz Danfoss
ZNV-206 | Adaptersatz IMI/Elesta
ZNV-207 | Stösseladapter für LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE
ZNV-C | Ersatzkopplung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb
ZPD-RE2 | Wirkdruckaufnehmer für VAV-RetroFIT+ für runde Boxen bis 400 mm Multipack 18 Stk.
ZPD-RE2-SET | Wirkdruckaufnehmer für VAV-RetroFIT+ für runde Boxen bis 400 mm
ZPF-08 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..P..-R 8xø17x57 mm (BxøxH)
ZPF-09 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..P..-R 9xø12x57 mm (BxøxH)
ZPF-10 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..P..-R 10xø17x57 mm (BxøxH)
ZPF-11 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..P..-R 11xø14x57 mm (BxøxH)
ZPF-14 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..P..-R 14xø18x57 mm (BxøxH)
ZPK-12 | Formschlussadapter Keilnut für SR..P..-R ø12x4x57 mm (øxBxH)
ZPK-14 | Formschlussadapter Keilnut für SR..P..-R ø14x5x57 mm (øxBxH)
ZPR01 | Positionsanzeiger und Mitnehmerwelle F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17 DN 125...300
ZPR02 | Mitnehmerwelle F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17
ZPR03 | Positionsanzeiger und Mitnehmerwelle F05, Vierkant 45° gedreht, SW 14 DN 80...100
ZPR05 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 17
ZPR06 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 14
ZPR08 | Adaptersatz mit Distanzring für PR.. F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17
ZPR09 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 14
ZPR10 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F05/F07/F10 (inkl. Schrauben F05), Zweiflach/Vierkant, SW 14
ZPR11 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 18
ZPR12 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 16
ZPR13 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 11
ZPR14 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 12.7
ZPR15 | RetroFIT+ Adaptersatz für PR.. F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 11
ZPR20 | Handkurbel für PR/PM Antrieb
ZPV-08 | Formschlussadapter Vierkant für SR..P..-R 8x8x57 mm (LxBxH)
ZPV-09 | Formschlussadapter Vierkant für SR..P..-R 9x9x57 mm (LxBxH)
ZPV-10 | Formschlussadapter Vierkant für SR..P..-R 10x10x57 mm (LxBxH)
ZPV-11 | Formschlussadapter Vierkant für SR..P..-R 11x11x57 mm (LxBxH)
ZPV-12 | Formschlussadapter Vierkant für SR..P..-R 12x12x57 mm (LxBxH)
ZPV-14 | Formschlussadapter Vierkant für SR..P..-R 14x14x57 mm (LxBxH)
ZR-004 | Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil Blau verzinkter Stahl
ZR-005 | Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil nicht rostender Stahl
ZR-EXT-01 | Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50
ZR-EXT-F05 | Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150 für Drosselklappen bis DN 80
ZR2315 | Rohrverschraubung DN 15 für Kugelhahn mit Innengewinde Messing vernickelt
ZR2320 | Rohrverschraubung DN 20 für Kugelhahn mit Innengewinde Messing vernickelt
ZR2325 | Rohrverschraubung DN 25 für Kugelhahn mit Innengewinde Messing vernickelt
ZR2332 | Rohrverschraubung DN 32 für Kugelhahn mit Innengewinde Messing vernickelt
ZR2340 | Rohrverschraubung DN 40 für Kugelhahn mit Innengewinde Messing vernickelt
ZR2350 | Rohrverschraubung DN 50 für Kugelhahn mit Innengewinde Messing vernickelt
ZR24-2 | Spindelheizung inkl. Haltebügel DN 15...50 AC/DC 24 V, 20 W
ZR24-F05 | Spindelheizung Flansch ISO 5211, F05 AC/DC 24 V, 30 W
ZR4510 | Rohrverschraubung DN 10 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR4515 | Rohrverschraubung DN 15 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR4515Q | Rohrverschraubung DN 15 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR4520 | Rohrverschraubung DN 20 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR4520Q | Rohrverschraubung DN 20 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR4525 | Rohrverschraubung DN 25 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR4532 | Rohrverschraubung DN 32 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR4540 | Rohrverschraubung DN 40 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR4550 | Rohrverschraubung DN 50 für Kugelhahn mit Aussengewinde Messing vernickelt
ZR6065
ZR6080
ZR6100
ZR6125
ZR6150
ZREV15F | Rohrverschraubung DN 15 Innengewinde PN 25 Messing vernickelt
ZREV20F | Rohrverschraubung DN 20 Innengewinde PN 25 Messing vernickelt
ZREV25F | Rohrverschraubung DN 25 Innengewinde PN 25 Messing vernickelt
ZREV32F | Rohrverschraubung DN 32 Innengewinde PN 25 Messing vernickelt
ZREV40F | Rohrverschraubung DN 40 Innengewinde PN 25 Messing vernickelt
ZREV50F | Rohrverschraubung DN 50 Innengewinde PN 25 Messing vernickelt
ZRI-001 | Distanzring Höhe 22 mm F04/F05
ZRI-002 | Distanzring Höhe 23.5 mm F05/F07
ZRV-301 | Distanzring für Sauter, Hub 50 mm
ZRV-302 | Distanzring für Siebe, Hub 50 mm
ZRV-303 | Distanzring für Johnson Control, Hub 50mm
ZRV-304 | Scheibe Sauter für Sauter, Hub 50 mm
ZSD-B.1 | Schutzbeutel mit Draht Abmessungen LxB ca. 340x250 mm Multipack 100 Stk.
ZSF-08 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..-R 8xø17x57 mm (BxøxH)
ZSF-09 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..-R 9xø12x57 mm (BxøxH)
ZSF-10 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..-R 10xø17x57 mm (BxøxH)
ZSF-11 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..-R 11xø14x57 mm (BxøxH)
ZSF-14 | Formschlussadapter Zweiflach für SR..-R 14xø18x57 mm (BxøxH)
ZSFF-08 | Formschlussadapter Zweiflach für SRF..-R 8xø17x55 mm (BxøxH)
ZSFF-09 | Formschlussadapter Zweiflach für SRF..-R 9xø12x55 mm (BxøxH)
ZSFF-10 | Formschlussadapter Zweiflach für SRF..-R 10xø17x55 mm (BxøxH)
ZSFF-11 | Formschlussadapter Zweiflach für SRF..-R 11xø14x55 mm (BxøxH)
ZSFF-14 | Formschlussadapter Zweiflach für SRF..-R 14xø18x55 mm (BxøxH)
ZSFK-12 | Formschlussadapter Keilnut für SRF..-R ø12x4x55 mm (øxBxH)
ZSFK-14 | Formschlussadapter Keilnut für SRF..-R ø14x5x55 mm (øxBxH)
ZSFV-08 | Formschlussadapter Vierkant für SRF..-R 8x8x55 mm (LxBxH)
ZSFV-09 | Formschlussadapter Vierkant für SRF..-R 9x9x55 mm (LxBxH)
ZSFV-10 | Formschlussadapter Vierkant für SRF..-R 10x10x55 mm (LxBxH)
ZSFV-11 | Formschlussadapter Vierkant für SRF..-R 11x11x55 mm (LxBxH)
ZSFV-12 | Formschlussadapter Vierkant für SRF..-R 12x12x55 mm (LxBxH)
ZSFV-14 | Formschlussadapter Vierkant für SRF..-R 14x14x55 mm (LxBxH)
ZSG-GMA-DE | Schutzgehäuse für GM..A
ZSG-LMA-DE | Schutzgehäuse für LM..A
ZSG-NMA-DE | Schutzgehäuse für NM..A
ZSG-NSA-F-DE | Schutzgehäuse für NF..A/SF..A
ZSG-RM-DE | Schutzgehäuse für LR.., NR.., SR..
ZSG-SMA-DE | Schutzgehäuse für SM..A
ZSK-12 | Formschlussadapter Keilnut für SR..-R ø12x4x57 mm (øxBxH)
ZSK-14 | Formschlussadapter Keilnut für SR..-R ø14x5x57 mm (øxBxH)
ZSN-B | Konsole für SN2-C7 für BFN/BFL, BEN/BEE
ZSN-BF | Konsole für SN2-C7 für BF
ZST-BS | Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät
ZSV-08 | Formschlussadapter Vierkant für SR..-R 8x8x57 mm (LxBxH)
ZSV-09 | Formschlussadapter Vierkant für SR..-R 9x9x57 mm (LxBxH)
ZSV-10 | Formschlussadapter Vierkant für SR..-R 10x10x57 mm (LxBxH)
ZSV-11 | Formschlussadapter Vierkant für SR..-R 11x11x57 mm (LxBxH)
ZSV-11-4K | Formschlussadapter Vierkant für SR..-R 11x11x57 mm (LxBxH, Innenvierkant)
ZSV-12 | Formschlussadapter Vierkant für SR..-R 12x12x57 mm (LxBxH)
ZSV-14 | Formschlussadapter Vierkant für SR..-R 14x14x57 mm (LxBxH)
ZSY-001 | Adaptersatz Vierkant 22x22 mm auf Vierkant 14x14 mm
ZSY-005 | Montage-/Adaptersatz für SY2/3 Vierkant 22x22 mm auf Vierkant 14x14 mm
ZSY-011 | Adaptersatz mit Distanzring für SY4/5/6 Vierkant 35x35 mm auf Zweiflach SW 22
ZSY-012 | Montage-/Adaptersatz für SY2/3 Vierkant 22x22 mm auf Zweiflach SW 17
ZSY-013 | Montage-/Adaptersatz für SY4/5/6 Vierkant 22x22 mm auf Vierkant 17x17 mm
ZSY-014 | Isolierkappe für ARI ZESA, GESA Ventile DN 125...200, PA 6GF50
ZSY-401 | Montage-/Adaptersatz für BFV D6400N/NL + SY6
ZSY-402 | Montage-/Adaptersatz für BFV D6450N/NL + SY5
ZSY-403 | Montage-/Adaptersatz für Victaulic-Drosselklappen
ZSY-404 | Montage-/Adaptersatz für Victaulic-Drosselklappen
ZSY-701 | Montage-/Adaptersatz für BFV D6400N/NL + SY7
ZSY-702 | Montage-/Adaptersatz für BFV D6450-500N/NL + SY7-8
ZSY-703 | Montage-/Adaptersatz für BFV D6350N/NL + SY7
ZSY-901 | Montage-/Adaptersatz für BFV D6500N/NL + SY9
ZSY-902 | Montage-/Adaptersatz für BFV D6600N/NL + SY10-12
ZSY-903 | Montage-/Adaptersatz für BFV D6700N/NL + SY12
ZTH EU | Service-Tool mit ZIP-USB-Funktion für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo Anschluss über Servicebuchse des Geräts oder MP/PP-Anschluss
ZWE50 | Aufkleber ta max. 50°C Rolle à 1000 Stk.
ZZ12-B | Zeiger für BLF, BF, BLE für Hohlwelle 12x12 mm Material Stahl
ZZ12-B.1 | Zeiger für BLF, BF, BLE für Hohlwelle 12x12 mm Material Stahl Multipack 100 Stk.
ZZN12-B | Zeiger für BFL, BFN, BEN, BEE für Hohlwelle 12x12 mm Material Polycarbonat
ZZN12-B.1 | Zeiger für BFL, BFN, BEN, BEE für Hohlwelle 12x12 mm Material Polycarbonat Multipack 100 Stk.