## Worksheet
Label | Tendertext1
01APS-101 | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 200...1000 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Producent Belimo Typ 01APS-101
01APS-101.1 | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 200...1000 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² bez elementów rurowych i łączących Wielopak 45 szt. Producent Belimo Typ 01APS-101.1
01APS-104 | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 500...2500 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Producent Belimo Typ 01APS-104
01APS-104.1 | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 500...2500 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² bez elementów rurowych i łączących Wielopak 45 szt. Producent Belimo Typ 01APS-104.1
01APS-105 | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 1000...5000 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Producent Belimo Typ 01APS-105
01APS-10R | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 20...300 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Producent Belimo Typ 01APS-10R
01APS-10R.1 | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 20...300 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² bez elementów rurowych i łączących Wielopak 45 szt. Producent Belimo Typ 01APS-10R.1
01APS-10U | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 50...500 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Producent Belimo Typ 01APS-10U
01APS-10U.1 | Presostat różnicowy Zakres pomiarowy 50...500 Pa NEMA 13 / IP54 Połączenie elektryczne Zaciski do przewodu 0.5...1.5 mm² bez elementów rurowych i łączących Wielopak 45 szt. Producent Belimo Typ 01APS-10U.1
01ATS-1040B | Monitorowanie zamarzania przełącznik Automatyczne kasowanie Sygnał wyjściowy Przełącznik Kapilara 3 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01ATS-1040B
01ATS-104XC | Monitorowanie zamarzania przełącznik Ręczne kasowanie Sygnał wyjściowy Przełącznik Kapilara 3 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01ATS-104XC
01ATS-1050B | Monitorowanie zamarzania przełącznik Automatyczne kasowanie Sygnał wyjściowy Przełącznik Kapilara 6 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01ATS-1050B
01ATS-105XC | Monitorowanie zamarzania przełącznik Ręczne kasowanie Sygnał wyjściowy Przełącznik Kapilara 6 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01ATS-105XC
01CT-1AH | Czujnik temperatury z kablem pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1AH
01CT-1ALF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1ALF
01CT-1APF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1APF
01CT-1BH | Czujnik temperatury z kablem pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1BH
01CT-1BLF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1BLF
01CT-1BPF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1BPF
01CT-1CH | Czujnik temperatury z kablem pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1CH
01CT-1CLF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1CLF
01CT-1CPF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1CPF
01CT-1DH | Czujnik temperatury z kablem pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1DH
01CT-1DLF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1DLF
01CT-1DPF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1DPF
01CT-1FH | Czujnik temperatury z kablem pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1FH
01CT-1LH | Czujnik temperatury z kablem pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1LH
01CT-1LLF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1LLF
01CT-1LPF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1LPF
01CT-1NH5 | Czujnik temperatury z kablem pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k Carel Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 6 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1NH5
01CT-1QH | Czujnik temperatury z kablem pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1QH
01CT-1QLF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1QLF
01CT-1QPF | Kablowy czujnik temperatury z kołnierzem montażowym pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP67 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01CT-1QPF
01DH-10N | Higrostat przełącznik Automatyczne kasowanie Sygnał wyjściowy Przełącznik Długość sondy 156 mm Średnica sondy 30 mm NEMA 13 / IP55 Połączenie elektryczne Zacisk śrubowy 1.5 mm² Producent Belimo Typ 01DH-10N
01DT-1AH | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1AH
01DT-1AL | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1AL
01DT-1AN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1AN
01DT-1AP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1AP
01DT-1AR | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1AR
01DT-1AT | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1AT
01DT-1BH | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1BH
01DT-1BL | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1BL
01DT-1BN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1BN
01DT-1BP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1BP
01DT-1BR | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1BR
01DT-1BT | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1BT
01DT-1CH | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1CH
01DT-1CL | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1CL
01DT-1CN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1CN
01DT-1CP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1CP
01DT-1CR | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1CR
01DT-1CT | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1CT
01DT-1DH | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1DH
01DT-1DL | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1DL
01DT-1DN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1DN
01DT-1DP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1DP
01DT-1DR | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1DR
01DT-1DT | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1DT
01DT-1FL | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1FL
01DT-1FN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1FN
01DT-1FP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1FP
01DT-1FR | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1FR
01DT-1FT | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1FT
01DT-1HP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC5k Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1HP
01DT-1LH | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1LH
01DT-1LL | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1LL
01DT-1LN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1LN
01DT-1LP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1LP
01DT-1LR | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1LR
01DT-1LT | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1LT
01DT-1MN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k Pre (10k3) Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1MN
01DT-1MP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k Pre (10k3) Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1MP
01DT-1NN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k Carel Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1NN
01DT-1QH | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1QH
01DT-1QL | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1QL
01DT-1QN | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1QN
01DT-1QP | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1QP
01DT-1QR | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1QR
01DT-1QT | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01DT-1QT
01HT-101CA | Monitorowanie temperatury TW pasywny Automatyczne kasowanie Sygnał wyjściowy Przełącznik Kapilara 1 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01HT-101CA
01HT-1A | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt100 NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01HT-1A
01HT-1B | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01HT-1B
01HT-1C | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01HT-1C
01HT-1D | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01HT-1D
01HT-1F | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01HT-1F
01HT-1L | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01HT-1L
01HT-1Q | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01HT-1Q
01MT-1B4 | Czujnik temperatury średniej pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 3 m NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01MT-1B4
01MT-1B5 | Czujnik temperatury średniej pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 6 m NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01MT-1B5
01PT-1BH | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1BH
01PT-1BL | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1BL
01PT-1BP | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1BP
01PT-1DH | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1DH
01PT-1DL | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1DL
01PT-1DP | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1DP
01PT-1LH | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1LH
01PT-1LL | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1LL
01PT-1LP | Szybkosprawny zanurzeniowy czujnik temperatury pasywny Sonda zanurzeniowa ze stali nierdzewnej oraz przyłącze R 1/2" Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01PT-1LP
01RT-1B-0 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 01RT-1B-0
01RT-1C-0 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 01RT-1C-0
01RT-1D-0 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 01RT-1D-0
01RT-1F-0 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 01RT-1F-0
01RT-1L-0 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 01RT-1L-0
01RT-1M-0 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k Pre (10k3) Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 01RT-1M-0
01RT-1Q-0 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC20k Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 01RT-1Q-0
01ST-1A3 | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Z taśmą mocującą do rur maks. ø110 mm Sygnał wyjściowy Pt100 Średnica sondy 6 mm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01ST-1A3
01ST-1B3 | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Z taśmą mocującą do rur maks. ø110 mm Sygnał wyjściowy Pt1000 Średnica sondy 6 mm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01ST-1B3
01ST-1C3 | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Z taśmą mocującą do rur maks. ø110 mm Sygnał wyjściowy Ni1000 Średnica sondy 6 mm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01ST-1C3
01ST-1D3 | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Z taśmą mocującą do rur maks. ø110 mm Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 Średnica sondy 6 mm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01ST-1D3
01ST-1F3 | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Z taśmą mocującą do rur maks. ø110 mm Sygnał wyjściowy NTC1k8 Średnica sondy 6 mm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01ST-1F3
01ST-1L3 | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Z taśmą mocującą do rur maks. ø110 mm Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Średnica sondy 6 mm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01ST-1L3
01ST-1Q3 | Czujnik kontaktowy temperatury pasywny Z taśmą mocującą do rur maks. ø110 mm Sygnał wyjściowy NTC20k Średnica sondy 6 mm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Połączenie elektryczne Kabel 2 m, 2-żyłowy Producent Belimo Typ 01ST-1Q3
01UT-1A | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik wewnętrzny Sygnał wyjściowy Pt100 NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1A
01UT-1A0X | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik zewnętrzny Sygnał wyjściowy Pt100 Długość sondy 25 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1A0X
01UT-1B | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik wewnętrzny Sygnał wyjściowy Pt1000 NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1B
01UT-1B0X | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik zewnętrzny Sygnał wyjściowy Pt1000 Długość sondy 25 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1B0X
01UT-1C | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik wewnętrzny Sygnał wyjściowy Ni1000 NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1C
01UT-1D | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik wewnętrzny Sygnał wyjściowy Ni1000TK5000 NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1D
01UT-1F | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik wewnętrzny Sygnał wyjściowy NTC1k8 NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1F
01UT-1L | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik wewnętrzny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1L
01UT-1N | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik wewnętrzny Sygnał wyjściowy NTC10k Carel NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1N
01UT-1Q | Czujnik zewnętrzny temperatury pasywny Czujnik wewnętrzny Sygnał wyjściowy NTC20k NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 01UT-1Q
20DTS-1P3 | Monitorowanie zamarzania aktywny Kasowanie ręczne lub automatyczne Rodzaj wyświetlacza LED Napięcie znamionowe AC 24 V Sygnał wyjściowy Przełącznik, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Mróz Zakres regulacji 1...10°C Kapilara 2 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 20DTS-1P3
20DTS-1P5 | Monitorowanie zamarzania aktywny Kasowanie ręczne lub automatyczne Rodzaj wyświetlacza LED Napięcie znamionowe AC 24 V Sygnał wyjściowy Przełącznik, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Mróz Zakres regulacji 1...10°C Kapilara 6 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 20DTS-1P5
22ADP-124D | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza, podwójny 2 systemy pomiarowe Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 4 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 x 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-124D
22ADP-124F | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza, podwójny 2 systemy pomiarowe Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 4 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 x 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-124F
22ADP-154 | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-154
22ADP-154D | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza, podwójny 2 systemy pomiarowe Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 4 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 x 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-154D
22ADP-154F | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza, podwójny 2 systemy pomiarowe Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 4 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 x 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-154F
22ADP-154H | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza, podwójny, z dwoma dodatkowymi wejściami 2 systemy pomiarowe Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 4 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 x 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-154H
22ADP-154K | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza, podwójny, z dwoma dodatkowymi wejściami 2 systemy pomiarowe Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 4 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 x 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-154K
22ADP-154L | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-154L
22ADP-156 | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Zakres pomiarowy 0...7000 Pa Zakres pomiarowy 0...28 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-156
22ADP-156L | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy 0...7000 Pa Zakres pomiarowy 0...28 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-156L
22ADP-15Q | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Zakres pomiarowy -150...250 Pa Zakres pomiarowy -0.6...1 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-15Q
22ADP-15QA | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Automatyczne zerowanie Zakres pomiarowy -150...250 Pa Zakres pomiarowy -0.6...1 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-15QA
22ADP-15QB | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Automatyczne zerowanie Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -150...250 Pa Zakres pomiarowy -0.6...1 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-15QB
22ADP-15QL | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -150...250 Pa Zakres pomiarowy -0.6...1 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-15QL
22ADP-164 | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy BACnet, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-164
22ADP-164L | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy BACnet, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień, Przepływ objętościowy Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-164L
22ADP-184 | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-184
22ADP-184A | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Automatyczne zerowanie Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-184A
22ADP-184B | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Automatyczne zerowanie Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-184B
22ADP-184L | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -100...2500 Pa Zakres pomiarowy -0.4...10 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-184L
22ADP-186 | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Zakres pomiarowy 0...7000 Pa Zakres pomiarowy 0...28 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-186
22ADP-186A | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Automatyczne zerowanie Zakres pomiarowy 0...7000 Pa Zakres pomiarowy 0...28 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-186A
22ADP-186B | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Automatyczne zerowanie Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy 0...7000 Pa Zakres pomiarowy 0...28 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-186B
22ADP-186L | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy 0...7000 Pa Zakres pomiarowy 0...28 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-186L
22ADP-18Q | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Zakres pomiarowy -150...250 Pa Zakres pomiarowy -0.6...1 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-18Q
22ADP-18QA | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Automatyczne zerowanie Zakres pomiarowy -150...250 Pa Zakres pomiarowy -0.6...1 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-18QA
22ADP-18QB | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Automatyczne zerowanie Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -150...250 Pa Zakres pomiarowy -0.6...1 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-18QB
22ADP-18QL | Czujnik ciśnienia różnicowego powietrza Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy -150...250 Pa Zakres pomiarowy -0.6...1 inch WC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Wraz z 2 rurkami Pitota (tworzywo sztuczne), z rurką 2 m (PCW) Łącznie z płytą montażową, łącznie z zestawem montażowym Producent Belimo Typ 22ADP-18QL
22CT-12H | Czujnik temperatury z kablem Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22CT-12H
22CT-14H | Czujnik temperatury z kablem Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22CT-14H
22DC-11 | Czujnik kanałowy CO₂ Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂ Długość sondy 150 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DC-11
22DC-110L | Czujnik kanałowy CO₂ / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, NTC10k (10k2) Wyjście pasywnego czujnika temperatury NTC10k (10k2) Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DC-110L
22DC-13 | Czujnik kanałowy CO₂ Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂ Długość sondy 150 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DC-13
22DCK-11 | Czujnik kanałowy CO₂ / LZO / miesz. CO₂+LZO / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂, VOC, Temperatura Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DCK-11
22DCM-11 | Czujnik kanałowy CO₂ / LZO / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂, VOC, Temperatura Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DCM-11
22DCV-11 | Czujnik kanałowy CO₂ / LZO Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂, VOC Długość sondy 150 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DCV-11
22DT-12H | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-12H
22DT-12L | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-12L
22DT-12N | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-12N
22DT-12P | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-12P
22DT-12R | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-12R
22DT-12T | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-12T
22DT-14H | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 50 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-14H
22DT-14L | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 100 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-14L
22DT-14N | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 150 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-14N
22DT-14P | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 200 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-14P
22DT-14R | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 300 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-14R
22DT-14T | Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 450 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DT-14T
22DTC-11 | Czujnik kanałowy CO₂ / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTC-11
22DTC-13 | Czujnik kanałowy CO₂ / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTC-13
22DTH-11M | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe Długość sondy 140 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-11M
22DTH-11MM | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) Wyjście pasywnego czujnika temperatury NTC10k Pre (10k3) Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Długość sondy 140 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-11MM
22DTH-11MN | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel Wyjście pasywnego czujnika temperatury NTC10k Carel Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Długość sondy 140 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-11MN
22DTH-11Q | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe Długość sondy 270 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-11Q
22DTH-13M | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe Długość sondy 140 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-13M
22DTH-13Q | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe Długość sondy 270 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-13Q
22DTH-15M | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Długość sondy 140 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-15M
22DTH-15Q | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Długość sondy 270 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-15Q
22DTH-16M | Czujnik kanałowy wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy BACnet, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Długość sondy 140 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTH-16M
22DTM-11 | Czujnik kanałowy CO₂ / wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTM-11
22DTM-1106 | Czujnik kanałowy CO₂ / wilgotności / temperatury Rodzaj wyświetlacza LCD Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Rodzaj wyświetlacza LCD Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTM-1106
22DTM-15 | Czujnik kanałowy CO₂ / wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTM-15
22DTM-16 | Czujnik kanałowy CO₂ / wilgotności / temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy BACnet, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Długość sondy 180 mm Średnica sondy 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22DTM-16
22HH-10 | Przełącznik kondensacji Czujnik wewnętrzny Rodzaj wyświetlacza LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Przełącznik Wartości pomiarowe Kondensacja NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22HH-10
22HH-100S-6 | Przełącznik kondensacji Czujnik zewnętrzny Długość kabla 7 m Rodzaj wyświetlacza LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Przełącznik Wartości pomiarowe Kondensacja NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22HH-100S-6
22HH-100S-7 | Przełącznik kondensacji Czujnik zewnętrzny Długość kabla 12 m Rodzaj wyświetlacza LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Przełącznik Wartości pomiarowe Kondensacja NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22HH-100S-7
22HH-100X | Przełącznik kondensacji Czujnik zewnętrzny Długość kabla 2 m Rodzaj wyświetlacza LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Przełącznik Wartości pomiarowe Kondensacja NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22HH-100X
22HL-10 | Wyłącznik różnicowoprądowy Automatyczne kasowanie Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Przełącznik Wartości pomiarowe Wykrywanie wycieków NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22HL-10
22HT-12 | Czujnik kontaktowy temperatury Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22HT-12
22HT-14 | Czujnik kontaktowy temperatury Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych NEMA 1 / IP54 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22HT-14
22HTH-110X | Czujnik kontaktowy temperatury/wilgotności Długość kabla 2 m Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22HTH-110X
22MT-125 | Czujnik temperatury średniej Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 6 m NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22MT-125
22MT-144 | Czujnik temperatury średniej Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 3 m NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22MT-144
22MT-145 | Czujnik temperatury średniej Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 6 m NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22MT-145
22PDP-185 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy 0...5 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22PDP-185
22PDP-186 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy 0...10 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22PDP-186
22PDP-189 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Rodzaj wyświetlacza LCD Zakres pomiarowy 0...35 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22PDP-189
22PE-1UC | Licznik energii termicznej (TEM) Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 3/4" qp 1.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Producent Belimo Typ 22PE-1UC
22PE-1UD | Licznik energii termicznej (TEM) Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1" qp 2.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Producent Belimo Typ 22PE-1UD
22PE-1UE | Licznik energii termicznej (TEM) Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Producent Belimo Typ 22PE-1UE
22PE-1UF | Licznik energii termicznej (TEM) Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/2" qp 6 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Producent Belimo Typ 22PE-1UF
22PE-1UG | Licznik energii termicznej (TEM) Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2" qp 10 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Producent Belimo Typ 22PE-1UG
22PE-1UH | Licznik energii termicznej (TEM) Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2 1/2" qp 15 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Producent Belimo Typ 22PE-1UH
22PEM-1UC | Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 3/4" qp 1.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PEM-1UC
22PEM-1UD | Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1" qp 2.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PEM-1UD
22PEM-1UE | Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PEM-1UE
22PEM-1UF | Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/2" qp 6 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PEM-1UF
22PEM-1UG | Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2" qp 10 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PEM-1UG
22PEM-1UH | Licznik energii termicznej (TEM) MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2 1/2" qp 15 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PEM-1UH
22PF-1UC | Czujnik przepływu Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 3/4" FS 0.5 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PF-1UC
22PF-1UD | Czujnik przepływu Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1" FS 0.83 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PF-1UD
22PF-1UE | Czujnik przepływu Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/4" FS 1.17 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PF-1UE
22PF-1UF | Czujnik przepływu Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/2" FS 2.0 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PF-1UF
22PF-1UG | Czujnik przepływu Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2" FS 3.33 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PF-1UG
22PF-1UH | Czujnik przepływu Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2 1/2" FS 5.0 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Producent Belimo Typ 22PF-1UH
22RT-18-1 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury aktywny NFC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22RT-18-1
22RT-19-1 | Czujnik pomieszczeniowy temperatury aktywny NFC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22RT-19-1
22RTH-18-1 | Czujnik pomieszczeniowy wilgotności / temperatury NFC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22RTH-18-1
22RTH-19-1 | Czujnik pomieszczeniowy wilgotności / temperatury NFC Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22RTH-19-1
22RTM-18-1 | Czujnik pomieszczeniowy CO₂ / wilgotności / temperatury NFC Rodzaj wyświetlacza LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22RTM-18-1
22RTM-19-1 | Czujnik pomieszczeniowy CO₂ / wilgotności / temperatury NFC Rodzaj wyświetlacza LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22RTM-19-1
22UT-12 | Czujnik zewnętrzny temperatury Czujnik zewnętrzny Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 25 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UT-12
22UT-14 | Czujnik zewnętrzny temperatury Czujnik zewnętrzny Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura Wielozakresowy 8 wybieranych zakresów pomiarowych Długość sondy 25 mm Średnica sondy 6 mm NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UT-14
22UTH-11 | Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UTH-11
22UTH-110M | Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) Wyjście pasywnego czujnika temperatury NTC10k Pre (10k3) Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UTH-110M
22UTH-110X | Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i promieniowaniem cieplnym Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UTH-110X
22UTH-13 | Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed czynnikami atmosferycznymi Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UTH-13
22UTH-130X | Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i promieniowaniem cieplnym Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Wielozakresowy 4 wybierane zakresy pomiarowe NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UTH-130X
22UTH-150X | Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i promieniowaniem cieplnym Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UTH-150X
22UTH-160X | Czujnik zewnętrzny wilgotności / temperatury, z osłoną zabezpieczającą przed wpływem czynników atmosferycznych i promieniowaniem cieplnym Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy BACnet, 0...5 V, 0...10 V Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność NEMA 4X / IP65 Połączenie elektryczne Wtykany blok zacisków sprężynowych maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ 22UTH-160X
22WDP-111 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Zakres pomiarowy 0...1 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WDP-111
22WDP-112 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Zakres pomiarowy 0...2.5 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WDP-112
22WDP-114 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Zakres pomiarowy 0...4 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WDP-114
22WDP-115 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Zakres pomiarowy 0...6 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Różnica ciśnień NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WDP-115
22WDP-131 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Zakres pomiarowy 0...1 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WDP-131
22WDP-132 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Zakres pomiarowy 0...2.5 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WDP-132
22WDP-134 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Zakres pomiarowy 0...4 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WDP-134
22WDP-135 | Czujnik ciśnienia różnicowego wody Zakres pomiarowy 0...6 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Różnica ciśnień NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WDP-135
22WP-114 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...4 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-114
22WP-115 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...6 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-115
22WP-116 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...10 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-116
22WP-117 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...16 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-117
22WP-119 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...25 bar Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...10 V Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-119
22WP-134 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...4 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-134
22WP-135 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...6 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-135
22WP-136 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...10 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-136
22WP-137 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...16 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-137
22WP-139 | Czujnik ciśnienia cieczy Zakres pomiarowy 0...25 bar Napięcie znamionowe DC 24 V Sygnał wyjściowy 4...20 mA Wartości pomiarowe Ciśnienie względne NEMA 4 / IP65 Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa do przewodu 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ 22WP-139
A-22AP-A02 | Złącze kanału Metal L 40 mm Przyłącze rurki 5 mm
A-22AP-A04 | Złącze kanału Metal L 100 mm Przyłącze rurki 5 mm
A-22AP-A05.1 | Zestaw złącza kanału Rurka: PVC przezroczysty Złącze kanału: ABS szare Śruby: stal ocynkowana do 01APS-.. Rura PVC 2 m 2x przyłącze kanału (plastikowe) Wielopak 50 szt.
A-22AP-A06 | Konsola montażowa Metal 18x60x55 mm (dł. x szer. x wys.) W kształcie litery L do 01APS-..
A-22AP-A07 | Konsola montażowa Metal 10x60x70 mm (dł. x szer. x wys.) Kształt S do 01APS-..
A-22AP-A08 | Zestaw złącza kanału do 22ADP-.. Rura PVC 2 m 2x przyłącze kanału (plastikowe)
A-22AP-A09.1 | Złącze kanału Tworzywo sztuczne L 80 mm do 01APS-.. Przyłącze rurki 6 mm Wielopak 90 szt.
A-22AP-A11.1 | Przepust kablowy M20x1.5 do 01APS-.. Wielopak 10 szt.
A-22D-A03 | Kołnierz montażowy Tworzywo sztuczne do sondy czujnika 6 mm do max. 120°C [248°F]
A-22D-A05 | Kołnierz montażowy Mosiądz do sondy czujnika 6 mm do maks. 260°C
A-22D-A06 | Zapasowy filtr Stal nierdzewna końcówka sondy czujnika siatka drutowa
A-22D-A08 | Zestaw montażowy z 6 pałąkami montażowymi
A-22D-A09 | Płyta montażowa Obudowa S
A-22D-A10 | Płyta montażowa Obudowa L
A-22D-A11 | Zacisk montażowy ze śrubami i folią samoprzylepną
A-22D-A12 | Kołnierz montażowy Tworzywo sztuczne do osłony przeciwmrozowej 20DTS-..
A-22D-A35 | Kołnierz montażowy Tworzywo sztuczne do czujnika kanałowego 19.5 mm do max. 120°C [248°F]
A-22G-A01.1 | Adapter przyłącza flex conduit M20x1.5 do dławnicy kablowej 1x 6 mm Wielopak 10 szt.
A-22G-A02.1 | Adapter przyłącza flex conduit M20 do dławnicy kablowej 2x 6 mm Wielopak 10 szt.
A-22G-A05 | Klucz Bluetooth do aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant certyfikowany i dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
A-22P-A06 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 50 mm G 1/2", SW27
A-22P-A08 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 100 mm G 1/2", SW27
A-22P-A10 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 150 mm G 1/2", SW27
A-22P-A12 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 200 mm G 1/2", SW27
A-22P-A14 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 300 mm G 1/2", SW27
A-22P-A16 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 450 mm G 1/2", SW27
A-22P-A18 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz 50 mm R 1/2", SW22
A-22P-A20 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz 100 mm R 1/2", SW22
A-22P-A22 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz 150 mm R 1/2", SW22
A-22P-A24 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz 200 mm R 1/2", SW22
A-22P-A26 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz 300 mm R 1/2", SW22
A-22P-A28 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz 450 mm R 1/2", SW22
A-22P-A29 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 250 mm G 1/2", SW27
A-22P-A30 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz 250 mm R 1/2", SW22
A-22P-A44 | Pasta przewodząca ciepło
A-22P-A45 | Złącze zaciskowe G 1/4" (gwint zewnętrzny) do 6 mm z pierścieniem nacinającym Stal nierdzewna
A-22P-A47 | Pas mocujący do rur ø20…110 mm [0.8...4.3"]
A-22P-A49 | Pas mocujący do rur ø20…250 mm [0.8...9.8"]
A-22P-A51 | Bariera termiczna Tworzywo sztuczne L 50 mm do tulei do montażu czujnika temperatury A-22P-A..
A-22P-A53 | Adapter do tulei do montażu czujnika temperatury Siemens z pastą przewodzącą ciepło
A-22P-A61 | Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury z elementami do mocowania sondy Mosiądz niklowany 100 mm G 1/2", SW22
A-22P-A62 | Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury z elementami do mocowania sondy Mosiądz niklowany 150 mm G 1/2", SW22
A-22P-A63 | Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury z elementami do mocowania sondy Mosiądz niklowany 200 mm G 1/2", SW22
A-22P-A64 | Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury z elementami do mocowania sondy Stal nierdzewna 100 mm G 1/2", SW22
A-22P-A65 | Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury z elementami do mocowania sondy Stal nierdzewna 150 mm G 1/2", SW22
A-22P-A66 | Zestaw tulei do montażu czujnika temperatury z elementami do mocowania sondy Stal nierdzewna 200 mm G 1/2", SW22
A-22PE-A01 | Element teowy DN 15 z tuleją do montażu czujnika temperatury
A-22PE-A02 | Element teowy DN 20 z tuleją do montażu czujnika temperatury
A-22PE-A03 | Element teowy DN 25 z tuleją do montażu czujnika temperatury
A-22PE-A04 | Element teowy DN 32 z tuleją do montażu czujnika temperatury
A-22PE-A05 | Element teowy DN 40 z tuleją do montażu czujnika temperatury
A-22PE-A06 | Element teowy DN 50 z tuleją do montażu czujnika temperatury
A-22PE-A07 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 50 mm G 1/4", SW17
A-22PE-A08 | Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna 80 mm G 1/2", SW27
A-22PEM-A01 | Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM) 2-drog. DN 15...25 tylko do zastosowań bez kondensacji
A-22PEM-A02 | Osłona izolacyjna do licznika energii termicznej (TEM) 2-drog. DN 32...50 tylko do zastosowań bez kondensacji
A-22PEM-A03 | Plomba z drutem Zestaw 2 szt.
A-22PEM-A04 | Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem
A-22PEM-A06 | Element teowy DN 15 M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1
A-22PEM-A07 | Element teowy DN 20 M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1
A-22PEM-A08 | Element teowy DN 25 M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1
A-22PEM-A09 | Element teowy DN 32 M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1
A-22PEM-A10 | Element teowy DN 40 M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1
A-22PEM-A11 | Element teowy DN 50 M10x1 do zewnętrznego zanurzeniowego czujnika temperatury T1
A-22U-A01 | Osłona przeciwdeszczowa do 22UTH-..
A-22WP-A02 | Adapter redukcyjny G 1/4" (gwint wewnętrzny) - G 1/2" (gwint zewnętrzny)
A-22WP-A04 | Złączka rurowa gwintowana Mosiądz Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny) Zestaw 2 szt.
A-22WP-A06 | Złączka rurowa gwintowana Stal nierdzewna Rura 6 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny) Zestaw 2 szt.
A-22WP-A08 | Złączka rurowa gwintowana Mosiądz Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny) Zestaw 2 szt.
A-22WP-A10 | Złączka rurowa gwintowana Stal nierdzewna Rura 8 mm na G 1/4" (gwint zewnętrzny) Zestaw 2 szt.
A-22WP-A11 | Konsola montażowa Metal 40x60x40 mm (dł. x szer. x wys.) do 22WDP-..
AH-20 | Dźwignia przepustnicy Stal ocynkowana do standardowego zacisku montażowego (odwracalnego) Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm
AH-25 | Dźwignia przepustnicy Stal ocynkowana do standardowego zacisku montażowego (jednostronnego) Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm
AH-GMA | Dźwignia przepustnicy Stal ocynkowana do standardowego zacisku montażowego zakres regulacji zacisku ø12...26 mm Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm
AH-TF | Dźwignia przepustnicy Thermoplastic polymer do TF.. Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm
AV12-25-I | Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm zakres regulacji zacisku ø12...21 mm do osi CrNi (INOX) Stal ocynkowana
AV6-20 | Przedłużenie osi 170 mm ø10 mm zakres regulacji zacisku ø6...16 mm Stal ocynkowana
AV8-25 | Przedłużenie osi 240 mm ø20 mm zakres regulacji zacisku ø8...22.7 mm Stal ocynkowana
AVK230A-3 | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ AVK230A-3
AVK230A-3-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ AVK230A-3-RE
AVK24A-3-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ AVK24A-3-RE
AVK24A-3-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ AVK24A-3-TPC
AVK24A-MOD | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ AVK24A-MOD
AVK24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ AVK24A-MP-RE
AVK24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ AVK24A-MP-TPC
AVK24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ AVK24A-SR-TPC
AVK24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 32 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 32 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ AVK24A-SZ-TPC
BAT72 | Wyzwalacz termoelektryczny AC/DC 24 V, Kabel 1 m Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny) Temperatura na zewnątrz kanału 72°C Długość sondy 65 mm z przyciskiem kontrolnym
BAT72-ST | Wyzwalacz termoelektryczny AC/DC 24 V, Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny) Temperatura na zewnątrz kanału 72°C Długość sondy 65 mm z przyciskiem kontrolnym, z wtyczką
BAT72/9 | Wyzwalacz termoelektryczny AC/DC 24 V, Kabel 1 m Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny) Temperatura na zewnątrz kanału 72°C Długość sondy 90 mm z przyciskiem kontrolnym
BE230 | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 40 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 15 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (3° / 87°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 14x14 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BE230
BE230-12 | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 40 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 15 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (3° / 87°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BE230-12
BE24 | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 40 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 12 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (3° / 87°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 14x14 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BE24
BE24-12 | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 40 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 12 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (3° / 87°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BE24-12
BE24-12-ST | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 40 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 12 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (3° / 87°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BE24-12-ST
BE24-ST | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 40 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 12 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (3° / 87°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 14x14 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BE24-ST
BEE230 | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 25 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wyboru poprzez montaż Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BEE230
BEE24 | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 25 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wyboru poprzez montaż Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BEE24
BEE24-SR | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 25 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wyboru poprzez montaż Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BEE24-SR
BEE24-ST | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 25 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wyboru poprzez montaż Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BEE24-ST
Belimo Assistant 2 | Belimo Assistant 2 Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows
Belimo Assistant App | Belimo Assistant App Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, parametryzowanie i konserwację (Android smartphones only)
Belimo Display App | Belimo Display App Innowacyjna aplikacja dla użytkowników końcowych do nastawiania i wyświetlania aktualnych wartości w pomieszczeniu. Na smartfony z systemem Android i iOS obsługujące NFC. Kompatybilne urządzenia: 22RT... i P-22RT...
Belimo Duct Sensor Assistant App | Belimo Duct Sensor Assistant App Aplikacja na smartfon umożliwiająca łatwy rozruch, parametryzowanie i konserwację (Android smartphones only) współpracuje tylko z adapterem Bluetooth A-22G-A05 dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii
BEN230 | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 15 Nm Czas ruchu - silnik 30 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wyboru poprzez montaż Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BEN230
BEN24 | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 15 Nm Czas ruchu - silnik 30 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.1 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wyboru poprzez montaż Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BEN24
BEN24-SR | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 15 Nm Czas ruchu - silnik 30 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wyboru poprzez montaż Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BEN24-SR
BEN24-ST | Siłownik do klap wentylacji pożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 15 Nm Czas ruchu - silnik 30 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.1 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z korbą Kierunek ruchu możliwość wyboru poprzez montaż Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BEN24-ST
BF120-2 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 120 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BF120-2
BF230 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230
BF230-2 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BF230-2
BF230-2/500 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BF230-2/500
BF230-C134 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 20 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 20 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <30 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230-C134
BF230-C232 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 20 Nm (patrz trwałość) Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 20 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <30 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230-C232
BF230-C93 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Wersja specjalna Kabel silikonowy Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230-C93
BF230-RE | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 15 Nm Czas ruchu - silnik 75 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 15 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (<10° (stałe) / >30°...90° (regulowane)) Kabel 1 m Zacisk uniwersalny 3/4" Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Konsola zabezpieczająca przed obracaniem Producent Belimo Typ BF230-RE
BF230-TN | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230-TN
BF230-TN-2 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BF230-TN-2
BF230-TN-ST | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230-TN-ST
BF230-TN/300 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230-TN/300
BF230-TN/500 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230-TN/500
BF230/300 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230/300
BF230/500 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF230/500
BF24 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24
BF24-2 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BF24-2
BF24-2-ST | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BF24-2-ST
BF24-C134 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 20 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 20 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <30 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 10 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-C134
BF24-C232 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 20 Nm (patrz trwałość) Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 20 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <30 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 10 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-C232
BF24-RE | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 15 Nm Czas ruchu - silnik 75 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 15 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (<10° (stałe) / >30°...90° (regulowane)) Kabel 1 m Zacisk uniwersalny 3/4" Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Konsola zabezpieczająca przed obracaniem Producent Belimo Typ BF24-RE
BF24-SR | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-SR
BF24-SR-TN | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-SR-TN
BF24-ST | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-ST
BF24-ST-RE | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 15 Nm Czas ruchu - silnik 75 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 15 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (<10° (stałe) / >30°...90° (regulowane)) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Zacisk uniwersalny 3/4" Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Konsola zabezpieczająca przed obracaniem Producent Belimo Typ BF24-ST-RE
BF24-TN | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-TN
BF24-TN-2 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BF24-TN-2
BF24-TN-2-ST | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BF24-TN-2-ST
BF24-TN-ST | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-TN-ST
BF24-TN-ST/300 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-TN-ST/300
BF24-TN/500 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24-TN/500
BF24/500 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24/500
BF24TL-TN-ST | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, z interfejsem komunikacyjnym Połączenie elektryczne Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, z wtyczką Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24TL-TN-ST
BF24TL-TN-ST-2 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, z interfejsem komunikacyjnym Połączenie elektryczne Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m, z wtyczką Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF24TL-TN-ST-2
BF48-5 | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 48 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF48-5
BF48-5-ST | siłownik klapy przeciwpożarowej Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 18 Nm Czas ruchu - silnik 120 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 12 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 16 s Napięcie znamionowe AC/DC 48 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona nieprzechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BF48-5-ST
BFL230 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.9 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL230
BFL230-T | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL230-T
BFL230-T-ST | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL230-T-ST
BFL230-T/300 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL230-T/300
BFL230-T/500 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL230-T/500
BFL230/300 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.9 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL230/300
BFL24 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.7 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24
BFL24-SR | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-SR
BFL24-SR-T | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-SR-T
BFL24-ST | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.7 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-ST
BFL24-T | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.8 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-T
BFL24-T-ST | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.8 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-T-ST
BFL24-T-ST/300 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.8 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-T-ST/300
BFL24-T-ST/500 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.8 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-T-ST/500
BFL24-T/300 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.8 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-T/300
BFL24-T/500 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.8 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-T/500
BFL24-T95 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 3 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.8 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna, Wkładka kształtowa 12/10 mm Producent Belimo Typ BFL24-T95
BFN230 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN230
BFN230-T | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.1 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN230-T
BFN230-T-ST | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.1 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN230-T-ST
BFN230-T/300 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN230-T/300
BFN230-T/500 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN230-T/500
BFN230/300 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN230/300
BFN230/500 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN230/500
BFN24 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24
BFN24-SR | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.6 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-SR
BFN24-SR-T | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.7 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-SR-T
BFN24-SR/050 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.6 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 0.5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-SR/050
BFN24-ST | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-ST
BFN24-T | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-T
BFN24-T-ST | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 1 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-T-ST
BFN24-T-ST/300 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 3 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-T-ST/300
BFN24-T-ST/500 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel z wtyczką przyłączeniową 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-T-ST/500
BFN24-T/050 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 0.5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-T/050
BFN24-T/500 | Siłownik klapy przeciwpożarowej z wyzwalaczem termicznym BAT (72 C) Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24-T/500
BFN24/500 | siłownik klapy przeciwpożarowej Blokada mechaniczna Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Moment obrotowy - silnik 9 Nm Czas ruchu - silnik 60 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 7 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT (5° / 80°) Kabel 5 m Połączenie kształtowe 12x12 mm, oś wydrążona przechodząca Ręczne przestawianie z ogranicznikiem Kierunek ruchu możliwość wybierania poprzez montaż L/P Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Części zawarte w zestawie Korba, Wskaźnik, Torba ochronna Producent Belimo Typ BFN24/500
BKN230-24-MOD | Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 24 V ze złączem Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU z kontrolką LED statusu Przyłącze czujki dymu z zasilaniem Zasilanie AC 230 V
BKN230-24MP | Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 24 V ze złączem Communication MP-Bus z kontrolką LED statusu Przyłącze czujki dymu z zasilaniem Zasilanie AC 230 V
BKN230-MOD | Przyrząd sygnalizujący z zasilaczem do siłowników klapy przeciwpożarowej 230 V Communication Modbus RTU z kontrolką LED statusu Przyłącze czujki dymu z zasilaniem Zasilanie AC 230 V
C215Q-F | 2-drog. Zawór strefowy DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 1.2 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215Q-F
C215Q-J | 2-drog. Zawór strefowy DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 4.8 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215Q-J
C215QFL-C | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 290 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-C
C215QFL-D | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 470 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-D
C215QFL-E | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 650 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-E
C215QFL-F | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 1300 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-F
C215QFL-F0 | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 940 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C215QFL-F0
C215QP-B | 2-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 0.058 l/s V'nom 210 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QP-B
C215QP-D | 2-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 0.117 l/s V'nom 420 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QP-D
C215QPT-B | 2-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia z portami pomiarowymi (P/T) DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 0.058 l/s V'nom 210 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QPT-B
C215QPT-B-11A | Pakiet orurowania z 2-drogowym zaworem strefowym z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia DN 15, PN 25 Stożek Euro G 3/4" V'nom 210 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa (PIQCV) Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...90°C [36...194°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QPT-B-11A
C215QPT-B-21A | Pakiet orurowania z 2-drogowym zaworem strefowym z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia DN 15, PN 25 Stożek Euro G 3/4" V'nom 210 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa (PIQCV) Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...90°C [36...194°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QPT-B-21A
C215QPT-D | 2-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia z portami pomiarowymi (P/T) DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 0.117 l/s V'nom 420 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QPT-D
C215QPT-D-11B | Pakiet orurowania z 2-drogowym zaworem strefowym z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia DN 15, PN 25 Stożek Euro G 3/4" V'nom 420 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa (PIQCV) Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...90°C [36...194°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QPT-D-11B
C215QPT-D-21B | Pakiet orurowania z 2-drogowym zaworem strefowym z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia DN 15, PN 25 Stożek Euro G 3/4" V'nom 420 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa (PIQCV) Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...90°C [36...194°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QPT-D-21B
C215QPW-N | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz Certyfikat dla wody pitnej: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Bezołowiowy i odporny na odcynkowanie (ISO 6509) mosiądz (CW511L) Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C215QPW-N
C220Q-K | 2-drog. Zawór strefowy DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 8 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C220Q-K
C220QFL-F6 | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 1200 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-F6
C220QFL-G | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 1900 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-G
C220QFL-G0 | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 1500 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-G0
C220QFL-H | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 2900 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-H
C220QFL-H0 | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 2350 l/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ C220QFL-H0
C220QP-F | 2-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 0.272 l/s V'nom 980 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C220QP-F
C220QPT-F | 2-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia z portami pomiarowymi (P/T) DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 0.272 l/s V'nom 980 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C220QPT-F
C220QPT-F-11CG | Pakiet orurowania z 2-drogowym zaworem strefowym z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia DN 20, PN 25 Stożek Euro G 3/4" V'nom 980 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa (PIQCV) Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...90°C [36...194°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C220QPT-F-11CG
C220QPT-F-21C | Pakiet orurowania z 2-drogowym zaworem strefowym z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia DN 20, PN 25 Stożek Euro G 3/4" V'nom 980 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa (PIQCV) Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...90°C [36...194°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C220QPT-F-21C
C220QPT-G-21D | Pakiet orurowania z 2-drogowym zaworem strefowym z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia DN 20, PN 25 Stożek Euro G 3/4" V'nom 2100 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa (PIQCV) Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...90°C [36...194°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C220QPT-G-21D
C225Q-K | 2-drog. Zawór strefowy DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 7 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C225Q-K
C225QPT-G | 2-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia z portami pomiarowymi (P/T) DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1" V'nom 0.583 l/s V'nom 2100 l/h Różnica ciśnień 16...350 kPa Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C225QPT-G
C315Q-H | 3-drog. Zawór strefowy przełączający DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C315Q-H
C320Q-J | 3-drog. Zawór strefowy przełączający DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C320Q-J
C325Q-J | 3-drog. Zawór strefowy przełączający DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C325Q-J
C415Q-J | 2-drog. Zawór strefowy DN 15, PN 25 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 4.5 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C415Q-J
C420Q-K | 2-drog. Zawór strefowy DN 20, PN 25 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 7.8 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C420Q-K
C515Q-H | 3-drog. Zawór strefowy przełączający DN 15, PN 25 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 2.3 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C515Q-H
C520Q-J | 3-drog. Zawór strefowy przełączający DN 20, PN 25 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 3.6 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...100°C [36...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ C520Q-J
C615QP-B+BAC | 6-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 210 l/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny (6-drogowy regulacyjny zawór kulowy) / mosiądz (zawór PIQCV) Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 2.1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.9 W Moc znamionowa 4.6 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ C615QP-B+BAC
C615QP-D+BAC | 6-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 420 l/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny (6-drogowy regulacyjny zawór kulowy) / mosiądz (zawór PIQCV) Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 2.1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.9 W Moc znamionowa 4.6 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ C615QP-D+BAC
C615QP-F+BAC | 6-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 980 l/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny (6-drogowy regulacyjny zawór kulowy) / mosiądz (zawór PIQCV) Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 2.1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.9 W Moc znamionowa 4.6 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ C615QP-F+BAC
C620QPT-G+BAC | 6-drogowy zawór strefowy z przepływem niezależnym od ciśnienia Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 2100 l/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny (6-drogowy regulacyjny zawór kulowy) / mosiądz (zawór PIQCV) Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 2.1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.9 W Moc znamionowa 4.6 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ C620QPT-G+BAC
CH230-L100.2 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 125 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 380 s / 100 mm Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik przez instalację elektryczną Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CH230-L100.2
CH230-L60.2 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 125 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 380 s / 100 mm Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik przez instalację elektryczną Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CH230-L60.2
CH24-L100.2 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 125 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 380 s / 100 mm Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik przez instalację elektryczną Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CH24-L100.2
CH24-L60.2 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 125 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 380 s / 100 mm Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik przez instalację elektryczną Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CH24-L60.2
CH24-SR-L100.2 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 125 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 380 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik Y = 0 V: wsunięty Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CH24-SR-L100.2
CH24-SR-L60.2 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 125 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 380 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik Y = 0 V: wsunięty Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CH24-SR-L60.2
CH24-SR-R100.2 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 125 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 380 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik Y = 0 V: wysunięty Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CH24-SR-R100.2
CH24-SR-R60.2 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 125 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 380 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik Y = 0 V: wysunięty Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CH24-SR-R60.2
CM230-F-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CM230-F-L
CM230-F-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CM230-F-R
CM230-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CM230-L
CM230-L-100D.2 | Siłownik kompaktowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 100 Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM230-L-100D.2
CM230-L-125D.2 | Siłownik kompaktowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 125 Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM230-L-125D.2
CM230-L-150D.2 | Siłownik kompaktowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 150 Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM230-L-150D.2
CM230-L-160D.2 | Siłownik kompaktowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 160 Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM230-L-160D.2
CM230-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CM230-R
CM230G-F-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CM230G-F-L
CM230G-F-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CM230G-F-R
CM230G-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CM230G-L
CM230G-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CM230G-R
CM24-F-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-F-L
CM24-F-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-F-R
CM24-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-L
CM24-L-100D.2 | Siłownik kompaktowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 100 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24-L-100D.2
CM24-L-125D.2 | Siłownik kompaktowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 125 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24-L-125D.2
CM24-L-150D.2 | Siłownik kompaktowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 150 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24-L-150D.2
CM24-L-160D.2 | Siłownik kompaktowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 160 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24-L-160D.2
CM24-MPL-L | Siłownik do przepustnic z komunikacją Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-MPL-L
CM24-MPL-R | Siłownik do przepustnic z komunikacją Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-MPL-R
CM24-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-R
CM24-SR-F-L | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SR-F-L
CM24-SR-F-R | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SR-F-R
CM24-SR-F-T-L | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SR-F-T-L
CM24-SR-F-T-R | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SR-F-T-R
CM24-SR-L | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SR-L
CM24-SR-L-100D.2 | Kompaktowy siłownik analogowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 100 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24-SR-L-100D.2
CM24-SR-L-125D.2 | Kompaktowy siłownik analogowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 125 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24-SR-L-125D.2
CM24-SR-L-150D.2 | Kompaktowy siłownik analogowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 150 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24-SR-L-150D.2
CM24-SR-L-160D.2 | Kompaktowy siłownik analogowy ze skrzydłem przepustnicy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Średnica kanału o przekroju okrągłym DN 160 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 58 s / 70° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kąt obrotu 70° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24-SR-L-160D.2
CM24-SR-R | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SR-R
CM24-SR-T-L | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SR-T-L
CM24-SR-T-R | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SR-T-R
CM24-SX-L | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SX-L
CM24-SX-R | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SX-R
CM24-SX-T-L | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SX-T-L
CM24-SX-T-R | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-SX-T-R
CM24-T-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-T-L
CM24-T-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24-T-R
CM24G-F-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24G-F-L
CM24G-F-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24G-F-R
CM24G-L | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24G-L
CM24G-R | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24G-R
CM24G-SR-F-L | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24G-SR-F-L
CM24G-SR-F-R | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24G-SR-F-R
CM24G-SR-L | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24G-SR-L
CM24G-SR-R | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CM24G-SR-R
CM24K-F-T-L.2 | Siłownik przepustnicy modułu SKM230-T-B12 Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe DC 24 V Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24K-F-T-L.2
CM24K-F-T-R.2 | Siłownik przepustnicy modułu SKM230-T-B12 Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe DC 24 V Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24K-F-T-R.2
CM24K-T-L.2 | Siłownik przepustnicy modułu SKM230-T-B12 Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe DC 24 V Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24K-T-L.2
CM24K-T-R.2 | Siłownik przepustnicy modułu SKM230-T-B12 Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe DC 24 V Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 20 szt. Producent Belimo Typ CM24K-T-R.2
CMV-100-MP | Regulator VAV CMV 2 Nm DN 100 AC/DC 24 V, analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 70 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia 2...10 V zmienne IP00, Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC
CMV-125-MP | Regulator VAV CMV 2 Nm DN 125 AC/DC 24 V, analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 70 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia 2...10 V zmienne IP00, Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC
CMV-150-MP | Regulator VAV CMV 2 Nm DN 150 AC/DC 24 V, analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 70 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia 2...10 V zmienne IP00, Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC
CMV-160-MP | Regulator VAV CMV 2 Nm DN 160 AC/DC 24 V, analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 70 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia 2...10 V zmienne IP00, Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC
CQ230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.7 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CQ230A
CQ230A-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.7 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CQ230A-T
CQ24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 0.6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A
CQ24A-BAC | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z komunikacją Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-BAC
CQ24A-MPL | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z komunikacją Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 1.1 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-MPL
CQ24A-MPL-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z komunikacją Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 1.1 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-MPL-T
CQ24A-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 0.6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-SR
CQ24A-SR-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 0.6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-SR-T
CQ24A-SZ | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 0.6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-SZ
CQ24A-SZ-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 0.6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-SZ-T
CQ24A-SZ-T-LN | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 0.6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 62 s / 74° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-SZ-T-LN
CQ24A-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 0.6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQ24A-T
CQC230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.7 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CQC230A
CQD230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.7 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CQD230A
CQD24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQD24A
CQD24A-MPL | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z komunikacją Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQD24A-MPL
CQD24A-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQD24A-SR
CQD24A-SR-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQD24A-SR-T
CQD24A-SZ | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQD24A-SZ
CQD24A-SZ-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.3 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQD24A-SZ-T
CQD24A-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQD24A-T
CQK230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 60 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CQK230A
CQK230A-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 60 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CQK230A-T
CQK24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 60 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQK24A
CQK24A-MPL | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 60 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQK24A-MPL
CQK24A-MPL-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 60 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQK24A-MPL-T
CQK24A-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 60 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQK24A-SR
CQK24A-SR-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 60 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQK24A-SR-T
CQK24A-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 60 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Zaciski PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQK24A-T
CQKD230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 15 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ CQKD230A
CQKD24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 15 s / 90° Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQKD24A
CQKD24A-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów strefowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Zatrzaskowe mocowanie siłownika Regulowana nastawa natężenia przepływu Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 15 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie z siłownikiem (odczepianym) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ CQKD24A-SR
CR24-A1 | Pomieszczeniowy regulator temperatury z 1 sekwencją Wyjście 2...10 V: VAV / chłodzenie, ogrzewanie (przełącznik) AC 24 V bez elementów obsługowych Zaciski
CR24-A2 | Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 sekwencjami Wyjście 2...10 V: VAV / chłodzenie Wyjście 3-punktowe: ogrzewanie AC 24 V bez elementów obsługowych
CR24-A3 | Pomieszczeniowy regulator temperatury z 3 sekwencjami Wyjście 2...10 V: VAV Wyjście 0...10 V: chłodzenie, ogrzewanie (przełącznik) Wyjście 3-punktowe: ogrzewanie AC 24 V bez elementów obsługowych
CR24-B1 | Pomieszczeniowy regulator temperatury z 1 sekwencją Wyjście 2...10 V: VAV / chłodzenie, ogrzewanie (przełącznik) AC 24 V Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-
CR24-B2 | Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 sekwencjami Wyjście 2...10 V: VAV / chłodzenie Wyjście 3-punktowe: ogrzewanie AC 24 V Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-
CR24-B2E | Pomieszczeniowy regulator temperatury z obsługą ręczną Wyjście 2...10 V: VAV / chłodzenie Wyjście 2x triakowe: ogrzewanie dwuetapowe AC 24 V Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-
CR24-B3 | Pomieszczeniowy regulator temperatury z 3 sekwencjami Wyjście 2...10 V: VAV Wyjście 0...10 V: chłodzenie, ogrzewanie (przełącznik) Wyjście 3-punktowe: ogrzewanie AC 24 V Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-
CRA24-B1P | Przełącznik 3-stopniowy z przyciskiem/LED Wyjście 2...10 V: VAV AC 24 V Wybór trybu i wyświetlacza: COMF / MIN / MAX
CRA24-B3 | Pomieszczeniowy regulator temperatury z obsługą ręczną Wyjście 2...10 V: powietrze nawiewane VAV Wyjście 2...10 V: powietrze wylotowe VAV Wyjście 2/3-punktowe: ogrzewanie AC 24 V Wybór trybu i wyświetlacza: COMF / MIN / MAX, przycisk obrotowy +/-
CRA24-B3P | Pomieszczeniowy regulator temperatury wybór trybu bez przycisku Wyjście 2...10 V: powietrze nawiewane VAV Wyjście 2...10 V: powietrze wylotowe VAV Wyjście 2/3-punktowe: ogrzewanie AC 24 V Wybór trybu i wyświetlacza: COMF / MIN / MAX
CRK24-B1 | Pomieszczeniowy regulator temperatury Wyjście 2...10 V: chłodzenie, ogrzewanie do zaworu 6-drogowego AC 24 V Wybór trybu i wyświetlacza: AUTO / ECO / MAXIMUM, przycisk obrotowy +/-
CRP24-B1 | Pozycjoner do montażu ściennego 0...100% możliwość wyboru zakresu roboczego 0...10 V lub 2...10 V
CRZA-A | Zapasowa pokrywa do regulatora CR24-A.. bez elementów obsługowych
CRZA-B | Zapasowa pokrywa do regulatora CR24-B.. Wybór trybu i pokrętło +/-
CRZW | Zapasowe gniazdo naścienne do regulatora CR24..
D6100N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 100, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 520 m³/h Kvs 150 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6100N
D6100NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 100, PN 10 / 16 Kvmax 520 m³/h Kvs 150 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6100NL
D6100W | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 100, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 690 m³/h Kvs 220 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Element zamykający Stal nierdzewna 1.4581 Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6100W
D6100WL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 100, PN 16 Kvmax 690 m³/h Kvs 220 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Element zamykający Stal nierdzewna 1.4581 Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6100WL
D6125N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 125, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 880 m³/h Kvs 260 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6125N
D6125NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 125, PN 10 / 16 Kvmax 880 m³/h Kvs 260 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6125NL
D6125W | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 125, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 990 m³/h Kvs 310 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Element zamykający Stal nierdzewna 1.4581 Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6125W
D6125WL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 125, PN 16 Kvmax 990 m³/h Kvs 310 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Element zamykający Stal nierdzewna 1.4581 Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6125WL
D6150N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 150, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 1400 m³/h Kvs 400 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6150N
D6150NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 150, PN 10 / 16 Kvmax 1400 m³/h Kvs 400 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6150NL
D6150W | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 150, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 1780 m³/h Kvs 550 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Element zamykający Stal nierdzewna 1.4581 Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6150W
D6150WL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 150, PN 16 Kvmax 1780 m³/h Kvs 550 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Element zamykający Stal nierdzewna 1.4581 Temperatura czynnika -20...120°C [-4...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6150WL
D6200W | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 200, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 2200 m³/h Kvs 820 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (CF-8, 1.4308) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6200W
D6200WL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 200, PN 16 Kvmax 2200 m³/h Kvs 820 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (CF-8, 1.4308) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6200WL
D6250W | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 250, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 4200 m³/h Kvs 1300 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (CF-8, 1.4308) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6250W
D6250WL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 250, PN 16 Kvmax 4200 m³/h Kvs 1300 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (CF-8, 1.4308) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6250WL
D625N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 25, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 50 m³/h Kvs 24 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D625N
D625NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 25, PN 10 / 16 Kvmax 50 m³/h Kvs 24 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D625NL
D6300W | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 300, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 5700 m³/h Kvs 1740 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (CF-8, 1.4308) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6300W
D6300WL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 300, PN 16 Kvmax 5700 m³/h Kvs 1740 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (CF-8, 1.4308) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6300WL
D632N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 32, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 55 m³/h Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D632N
D632NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 32, PN 10 / 16 Kvmax 55 m³/h Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D632NL
D6350N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 350, PN 10 / 16 Kvmax 10300 m³/h Kvs 3010 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6350N
D6350NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 350, PN 16 Kvmax 10300 m³/h Kvs 3010 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6350NL
D6400N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 400, PN 16 Kvmax 14200 m³/h Kvs 4140 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6400N
D6400NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 400, PN 16 Kvmax 14200 m³/h Kvs 4140 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6400NL
D640N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 40, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 65 m³/h Kvs 27 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D640N
D640NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 40, PN 10 / 16 Kvmax 65 m³/h Kvs 27 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D640NL
D6450N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 450, PN 16 Kvmax 18800 m³/h Kvs 5490 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6450N
D6450NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 450, PN 16 Kvmax 18800 m³/h Kvs 5490 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6450NL
D6500N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 500, PN 16 Kvmax 24100 m³/h Kvs 7060 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6500N
D6500NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 500, PN 16 Kvmax 24100 m³/h Kvs 7060 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6500NL
D650N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 50, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 100 m³/h Kvs 30 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D650N
D650NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 50, PN 10 / 16 Kvmax 100 m³/h Kvs 30 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D650NL
D6600N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 600, PN 16 Kvmax 37300 m³/h Kvs 10900 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6600N
D6600NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 600, PN 16 Kvmax 37300 m³/h Kvs 10900 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6600NL
D665N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 65, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 170 m³/h Kvs 50 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D665N
D665NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 65, PN 10 / 16 Kvmax 170 m³/h Kvs 50 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D665NL
D6700N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 700, PN 16 Kvmax 42800 m³/h Kvs 11760 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6700N
D6700NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 700, PN 16 Kvmax 42800 m³/h Kvs 11760 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D6700NL
D680N | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami niegwintowanymi w korpusie DN 80, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 260 m³/h Kvs 75 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D680N
D680NL | 2-drog. Klapa motylkowa z Z otworami gwintowanymi w korpusie DN 80, PN 10 / 16 Kvmax 260 m³/h Kvs 75 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-15 (GGG 40) Element zamykający Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, szczelność A Producent Belimo Typ D680NL
D7150NL/BAC | 2x D6150NL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T 3-drogowa klapa motylkowa DN 150 Kołnierz z otworami gwintowanymi w korpusie, PN 16
D7200WL/BAC | 2x D6200WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T-200 3-drogowa klapa motylkowa DN 200 Kołnierz z otworami gwintowanymi w korpusie, PN 16
D7250WL/BAC | 2x D6250WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T-250 3-drogowa klapa motylkowa DN 250 Kołnierz z otworami gwintowanymi w korpusie, PN 16
D7300WL/BAC | 2x D6300WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T 3-drogowa klapa motylkowa DN 300 Kołnierz z otworami gwintowanymi w korpusie, PN 16
DR230A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ DR230A-5
DR230A-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ DR230A-7
DR230A-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ DR230A-R
DR24A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DR24A-5
DR24A-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DR24A-7
DR24A-MP-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DR24A-MP-5
DR24A-MP-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DR24A-MP-7
DR24A-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DR24A-R
DR24A-SR-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DR24A-SR-5
DR24A-SR-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DR24A-SR-7
DR24A-TP-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DR24A-TP-7
DRC230A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ DRC230A-5
DRC230A-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ DRC230A-7
DRC230G-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ DRC230G-5
DRC230G-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ DRC230G-7
DRC24A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DRC24A-5
DRC24A-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DRC24A-7
DRC24A-TP-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DRC24A-TP-7
DRC24G-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DRC24G-5
DRC24G-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DRC24G-7
DRC24G-T-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DRC24G-T-7
DRK24A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 20 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DRK24A-5
DRK24A-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik Maks. 90 Nm (wartość niestała) Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 20 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ DRK24A-7
EF230A | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 30 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ EF230A
EF230A-S2 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 30 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ EF230A-S2
EF24A | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 30 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EF24A
EF24A-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Moment obrotowy - silnik 30 Nm Czas ruchu - silnik 150 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 30 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie analogowe Połączenie elektryczne Kabel 1 m, z wtyczką Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Kierunek ruchu możliwość wybierania przełącznikiem L/R Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EF24A-MF
EF24A-MP | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 30 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EF24A-MP
EF24A-S2 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 30 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EF24A-S2
EF24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 30 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EF24A-SR
EF24A-SR-S2 | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 30 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 12 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EF24A-SR-S2
EM-ECQ-02F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 2 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-02F
EM-ECQ-03F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 3 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-03F
EM-ECQ-04F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 4 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-04F
EM-ECQ-05F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 5 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-05F
EM-ECQ-06F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 6 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-06F
EM-ECQ-07F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 7 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-07F
EM-ECQ-08F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 8 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-08F
EM-ECQ-09F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 9 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-09F
EM-ECQ-10F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 10 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-10F
EM-ECQ-11F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 11 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-11F
EM-ECQ-12F | Rozdzielacz Belimo Energy Strefy 12 Rozdzielacz Stal nierdzewna Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 2...70°C [36...158°F] Producent Belimo Typ EM-ECQ-12F
EP015R-R6+BAC | 6-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem Z kompensacją stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" V'nom 1260 l/h Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 5...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP015R-R6+BAC
EP015R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP015R2+BAC
EP015R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP015R2+KBAC
EP020R-R6+BAC | 6-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem Z kompensacją stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" V'nom 2340 l/h Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 5...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP020R-R6+BAC
EP020R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP020R2+BAC
EP020R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP020R2+KBAC
EP025R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP025R2+BAC
EP025R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP025R2+KBAC
EP032R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP032R2+BAC
EP032R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP032R2+KBAC
EP040R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP040R2+BAC
EP040R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP040R2+KBAC
EP050R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP050R2+BAC
EP050R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EP050R2+KBAC
EP065F+KMP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 65, PN 16 Kołnierz V'nom 8 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 10 W Pobór mocy w stanie spoczynku 5 W Moc znamionowa 20 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP065F+KMP
EP065F+MOD | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 65, PN 16 Kołnierz V'nom 8 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 10 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP065F+MOD
EP065F+MP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 65, PN 16 Kołnierz V'nom 8 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 10 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP065F+MP
EP080F+KMP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 80, PN 16 Kołnierz V'nom 11 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 10 W Pobór mocy w stanie spoczynku 5 W Moc znamionowa 20 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP080F+KMP
EP080F+MOD | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 80, PN 16 Kołnierz V'nom 11 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 10 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP080F+MOD
EP080F+MP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 80, PN 16 Kołnierz V'nom 11 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 4.5 W Moc znamionowa 10 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP080F+MP
EP100F+KMP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 100, PN 16 Kołnierz V'nom 20 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 7 W Moc znamionowa 24 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP100F+KMP
EP100F+MOD | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 100, PN 16 Kołnierz V'nom 20 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa 12 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP100F+MOD
EP100F+MP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 100, PN 16 Kołnierz V'nom 20 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa 12 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP100F+MP
EP125F+KMP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 125, PN 16 Kołnierz V'nom 31 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 7 W Moc znamionowa 24 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP125F+KMP
EP125F+MOD | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 125, PN 16 Kołnierz V'nom 31 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa 12 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP125F+MOD
EP125F+MP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 125, PN 16 Kołnierz V'nom 31 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa 12 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP125F+MP
EP150F+KMP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 150, PN 16 Kołnierz V'nom 45 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 7 W Moc znamionowa 24 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP150F+KMP
EP150F+MOD | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 150, PN 16 Kołnierz V'nom 45 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa 12 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP150F+MOD
EP150F+MP | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (EPIV) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym DN 150, PN 16 Kołnierz V'nom 45 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 9 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa 12 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EP150F+MP
EV015R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV015R2+BAC
EV015R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 26 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV015R2+KBAC
EV015R2+MID | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Certyfikacja MID / EN 1434 Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV015R2+MID
EV015R3+BAC | 3-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV015R3+BAC
EV020R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV020R2+BAC
EV020R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 26 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV020R2+KBAC
EV020R2+MID | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Certyfikacja MID / EN 1434 Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV020R2+MID
EV020R3+BAC | 3-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV020R3+BAC
EV025R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV025R2+BAC
EV025R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 26 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV025R2+KBAC
EV025R2+MID | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Certyfikacja MID / EN 1434 Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV025R2+MID
EV025R3+BAC | 3-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.7 W Moc znamionowa 6.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV025R3+BAC
EV032R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV032R2+BAC
EV032R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 26 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV032R2+KBAC
EV032R2+MID | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Certyfikacja MID / EN 1434 Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV032R2+MID
EV032R3+BAC | 3-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV032R3+BAC
EV040R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV040R2+BAC
EV040R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 26 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV040R2+KBAC
EV040R2+MID | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Certyfikacja MID / EN 1434 Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV040R2+MID
EV040R3+BAC | 3-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV040R3+BAC
EV050R2+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV050R2+BAC
EV050R2+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 26 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV050R2+KBAC
EV050R2+MID | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Certyfikacja MID / EN 1434 Regulacja przepływu sterowana sygnałem z czujnika, regulacja mocy lub różnicy ciśnień, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV050R2+MID
EV050R3+BAC | 3-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy Osłona izolacyjna w zestawie DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny i zewnętrzny Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.9 W Moc znamionowa 7.5 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 25...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV050R3+BAC
EV065F+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 65, PN 16 Kołnierz V'nom 8 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 5 W Moc znamionowa 6 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV065F+BAC
EV065F+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 65, PN 16 Kołnierz V'nom 8 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 15.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 26 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV065F+KBAC
EV080F+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 80, PN 16 Kołnierz V'nom 11 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 5 W Moc znamionowa 6 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV080F+BAC
EV080F+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 80, PN 16 Kołnierz V'nom 11 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 15.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 26 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV080F+KBAC
EV100F+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 100, PN 16 Kołnierz V'nom 20 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 5 W Moc znamionowa 11 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV100F+BAC
EV100F+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 100, PN 16 Kołnierz V'nom 20 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 16.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 29 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV100F+KBAC
EV125F+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 125, PN 16 Kołnierz V'nom 31 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 5 W Moc znamionowa 11 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV125F+BAC
EV125F+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 125, PN 16 Kołnierz V'nom 31 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 16.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 29 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV125F+KBAC
EV150F+BAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 150, PN 16 Kołnierz V'nom 45 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 5 W Moc znamionowa 11 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV150F+BAC
EV150F+KBAC | 2-drogowy regulacyjny zawór kulowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia i funkcją bezpieczeństwa (Energy Valve) Regulacja przepływu lub mocy sterowana sygnałem z czujnika, funkcja monitorowania mocy i energii Monitorowanie stężenia glikolu Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Zintegrowana funkcja Delta-T Manager Rejestrowanie danych przez 13 miesięcy DN 150, PN 16 Kołnierz V'nom 45 l/s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Pobór mocy - praca 16.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6.5 W Moc znamionowa 29 VA analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° V'max nastawialne 30...100% V'nom Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ EV150F+KBAC
EV230A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ EV230A-RE
EV230A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ EV230A-TPC
EV24A-MOD | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EV24A-MOD
EV24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EV24A-MP-RE
EV24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EV24A-MP-TPC
EV24A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EV24A-RE
EV24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EV24A-SR-TPC
EV24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EV24A-SZ-TPC
EV24A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 40 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EV24A-TPC
EVC24A-MF | Parametryzowalny elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 35 s / 40 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EVC24A-MF
EVC24A-MF-RE | Parametryzowalny elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 35 s / 40 mm (44 s / 50 mm) Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EVC24A-MF-RE
EVC24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 40 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EVC24A-SR
EVC24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 2500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 40 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ EVC24A-SZ
EXT-AC-2X-1M-TUBE | Rura do sondy do pomiaru przepływu objętościowego powietrza Zestaw 2 szt. 1000 mm
EXT-AC-2X-T-PCS444 | Element teowy do sondy do pomiaru przepływu objętościowego powietrza Zestaw 2 szt.
EXT-AC-L200 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 200 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L250 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 250 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L300 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 300 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L400 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 400 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L500 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 500 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L600 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 600 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L700 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 700 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R100 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 100 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R125 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 125 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R160 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 160 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R200 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 200 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R250 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 250 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R315 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 315 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R400 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 400 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R500 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 500 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R630 | Sonda do pomiaru przepływu objętościowego powietrza 630 mm min. 2 m/s
EXT-EF-15A | Zestaw akcesoriów MID bez złączki DN 15 Mosiądz niklowany
EXT-EF-15B | Zestaw akcesoriów MID ze złączką DN 15 Mosiądz niklowany
EXT-EF-15C | Zestaw akcesoriów MID EV DN 15 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-15D | Złączka rurowa gwintowana DN 15 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
EXT-EF-15E | Zestaw akcesoriów MID EV DN 15 Mosiądz niklowany
EXT-EF-15F | Złączka rurowa gwintowana DN 15 Mosiądz niklowany
EXT-EF-15G | Zawór Zamknij/Otwórz DN 15 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-20A | Zestaw akcesoriów MID bez złączki DN 20 Mosiądz niklowany
EXT-EF-20B | Zestaw akcesoriów MID ze złączką DN 20 Mosiądz niklowany
EXT-EF-20C | Zestaw akcesoriów MID EV DN 20 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-20D | Złączka rurowa gwintowana DN 20 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
EXT-EF-20E | Zestaw akcesoriów MID EV DN 20 Mosiądz niklowany
EXT-EF-20F | Złączka rurowa gwintowana DN 20 Mosiądz niklowany
EXT-EF-20G | Zawór Zamknij/Otwórz DN 20 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-25A | Zestaw akcesoriów MID bez złączki DN 25 Mosiądz niklowany
EXT-EF-25B | Zestaw akcesoriów MID ze złączką DN 25 Mosiądz niklowany
EXT-EF-25C | Zestaw akcesoriów MID EV DN 25 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-25D | Złączka rurowa gwintowana DN 25 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
EXT-EF-25E | Zestaw akcesoriów MID EV DN 25 Mosiądz niklowany
EXT-EF-25F | Złączka rurowa gwintowana DN 25 Mosiądz niklowany
EXT-EF-25G | Zawór Zamknij/Otwórz DN 25 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-32A | Zestaw akcesoriów MID bez złączki DN 32 Mosiądz niklowany
EXT-EF-32B | Zestaw akcesoriów MID ze złączką DN 32 Mosiądz niklowany
EXT-EF-32C | Zestaw akcesoriów MID EV DN 32 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-32D | Złączka rurowa gwintowana DN 32 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
EXT-EF-32E | Zestaw akcesoriów MID EV DN 32 Mosiądz niklowany
EXT-EF-32F | Złączka rurowa gwintowana DN 32 Mosiądz niklowany
EXT-EF-32G | Zawór Zamknij/Otwórz DN 32 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-40A | Zestaw akcesoriów MID bez złączki DN 40 Mosiądz niklowany
EXT-EF-40B | Zestaw akcesoriów MID ze złączką DN 40 Mosiądz niklowany
EXT-EF-40C | Zestaw akcesoriów MID EV DN 40 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-40D | Złączka rurowa gwintowana DN 40 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
EXT-EF-40E | Zestaw akcesoriów MID EV DN 40 Mosiądz niklowany
EXT-EF-40F | Złączka rurowa gwintowana DN 40 Mosiądz niklowany
EXT-EF-40G | Zawór Zamknij/Otwórz DN 40 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-50A | Zestaw akcesoriów MID bez złączki DN 50 Mosiądz niklowany
EXT-EF-50B | Zestaw akcesoriów MID ze złączką DN 50 Mosiądz niklowany
EXT-EF-50C | Zestaw akcesoriów MID EV DN 50 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-EF-50D | Złączka rurowa gwintowana DN 50 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
EXT-EF-50E | Zestaw akcesoriów MID EV DN 50 Mosiądz niklowany
EXT-EF-50F | Złączka rurowa gwintowana DN 50 Mosiądz niklowany
EXT-EF-50G | Zawór Zamknij/Otwórz DN 50 Do podłączania i odcinania zaworu Energy Valve MID Mosiądz niklowany
EXT-H6100P-6500
EXT-H6100XP-6500
EXT-H6125P-8000
EXT-H6125XP-8000
EXT-H615P-125
EXT-H615P-200
EXT-H615XP-125
EXT-H615XP-200
EXT-H625P-315
EXT-H625P-400
EXT-H625XP-315
EXT-H625XP-400
EXT-H632P-650
EXT-H632XP-650
EXT-H640P-900
EXT-H640XP-900
EXT-H650P-1500
EXT-H650XP-1500
EXT-H665P-2500
EXT-H665XP-2500
EXT-H680P-3600
EXT-H680XP-3600
EXT-HL-15
EXT-HL-20
EXT-HL-25
EXT-J-00734645 | Zabezpieczający ogranicznik temperatury STB przełącznik Ręczne kasowanie Sygnał wyjściowy Przełącznik Kapilara 1 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ EXT-J-00734645
EXT-J-00734647 | Zabezpieczający ogranicznik temperatury STB przełącznik Ręczne kasowanie Sygnał wyjściowy Przełącznik Kapilara 1 m Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy maks. 2.5 mm² Producent Belimo Typ EXT-J-00734647
EXT-MR-249184 | Kabel połączeniowy 1.5 m do 22WP-.. / 22WDP-.. Kabel
EXT-MR-249185 | Kabel połączeniowy 5 m do 22WP-.. / 22WDP-.. Kabel
EXT-MU-ZRAB-P0-10
EXT-MU-ZRAB230-24
EXT-OC-ZQ15-P | Osłona izolacyjna do zaworu C2..QP-.. 2-drog. DN 15 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZQ15-PT | Osłona izolacyjna do zaworu C2..QPT-.. 2-drog. DN 15 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZQ20-P | Osłona izolacyjna do zaworu C2..QP-.. 2-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZQ20-PT | Osłona izolacyjna do zaworu C2..QPT-.. 2-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZQ25-PT | Osłona izolacyjna do zaworu C2..QPT-.. 2-drog. DN 25 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C215Q | Osłona izolacyjna do zaworu C2..Q-.. 2-drog. DN 15 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C220Q-K | Osłona izolacyjna do zaworu C2..Q-.. 2-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C225 | Osłona izolacyjna do zaworu C2..Q-.. 2-drog. DN 25 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C3015 | Osłona izolacyjna do zaworu R3015-..-..-B1 6-drog. DN 15 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C315Q-H | Osłona izolacyjna do zaworu C3..Q-.. 3-drog. DN 15 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C320Q-J | Osłona izolacyjna do zaworu C3..Q-.. 3-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C325 | Osłona izolacyjna do zaworu C3..Q-.. 3-drog. DN 25 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C4Q | Osłona izolacyjna do zaworu C4..Q-.. 2-drog. DN 15/20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR-C5Q | Osłona izolacyjna do zaworu C5..Q-.. 3-drog. DN 15/20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR3015 | Osłona izolacyjna do zaworu R30..-..-..-B2 6-drog. DN 15 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR3020 | Osłona izolacyjna do zaworu R30..-..-..-B2 6-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR3025 | Osłona izolacyjna do zaworu R30..-..-..-B3 6-drog. DN 25 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR415 | Osłona izolacyjna do zaworu R4.. 2-drog. DN 15 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR420 | Osłona izolacyjna do zaworu R4.. 2-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR425 | Osłona izolacyjna do zaworu R4.. 2-drog. DN 25 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR432 | Osłona izolacyjna do zaworu R4.. 2-drog. DN 32 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR440 | Osłona izolacyjna do zaworu R4.. 2-drog. DN 40 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR450 | Osłona izolacyjna do zaworu R4.. 2-drog. DN 50 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR515 | Osłona izolacyjna do zaworu R5.. 3-drog. DN 15 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR520 | Osłona izolacyjna do zaworu R5.. 3-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR525 | Osłona izolacyjna do zaworu R5.. 3-drog. DN 25 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR532 | Osłona izolacyjna do zaworu R5.. 3-drog. DN 32 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR540 | Osłona izolacyjna do zaworu R5.. 3-drog. DN 40 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZR550 | Osłona izolacyjna do zaworu R5.. 3-drog. DN 50 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN215 | Osłona izolacyjna do zaworu R2.. 2-drog. DN 15 (Kvs ≤1.6) tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN215G | Osłona izolacyjna do zaworu R2.. 2-drog. DN 15 (Kvs ≥2.5) tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN220 | Osłona izolacyjna do zaworu R2.. 2-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN225 | Osłona izolacyjna do zaworu R2.. 2-drog. DN 25 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN232 | Osłona izolacyjna do zaworu R2.. 2-drog. DN 32 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN240 | Osłona izolacyjna do zaworu R2.. 2-drog. DN 40 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN250 | Osłona izolacyjna do zaworu R2.. 2-drog. DN 50 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN315 | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 15 (Kvs ≤1.6) tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN315G | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 15 (Kvs ≥2.5) tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN320 | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 20 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN325 | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 25 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN332 | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 32 tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN340 | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 40 (Kvs ≤16 / 31) tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN340G | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 40 (Kvs ≥25) tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN350 | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 50 (Kvs ≤25 / 49) tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-OC-ZRN350G | Osłona izolacyjna do zaworu R3.. 3-drog. DN 50 (Kvs ≥40) tylko do zastosowań bez kondensacji
EXT-SN-RBE05-S4-BE
EXT-SU-ZH4515M
EXT-SU-ZR4510M
EXT-SU-ZR4515M
EXT-SU-ZR4520M
EXT-SU-ZR4525M
EXT-SU-ZR4532M
EXT-SU-ZR4540M
EXT-SU-ZR4550M
EXT-SU-ZR4D15130F
EXT-SU-ZR4D20100F
EXT-SU-ZR4D20100G
EXT-SU-ZR4D20130F
EXT-SU-ZR4D20140F
EXT-SU-ZR4D20150F
EXT-SU-ZR4D25115F
EXT-SU-ZR4D25120G
EXT-SU-ZR4D25150F
EXT-SU-ZR4D25160F
EXT-SU-ZR4DK15100G
EXT-SU-ZR4DK15107G
EXT-SU-ZR4DK15130F
EXT-SU-ZR4DK1575F
EXT-SU-ZR4DK1580G
EXT-SU-ZR4DK2070G
EXT-SU-ZR4DK2075G
EXT-SUZR4D20100G25
EXT-SUZR4D20120G25
EXT-SUZR4D20160F25
EXT-SUZR4D25160F32
EXT-SUZR4D25180F32
EXT-SUZR4D25200F40
EXT-SUZR4DK15100G1
EXT-TT-1A | Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz 1" kątowy 90° Brass CW 614 N
EXT-TT-1B | Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz 1" prosty Brass CW 614 N
EXT-TT-1C | Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz do licznika energii termicznej (TEM) 1" kątowy 90° Brass CW 614 N
EXT-TT-1D | Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz do licznika energii termicznej (TEM) 1" prosty Brass CW 614 N
EXT-TT-1E | Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz do licznika energii termicznej (TEM) 3/4" prosty Brass CW 614 N
EXT-TT-1F | Zestaw zaworu Zamknij/Otwórz do licznika energii termicznej (TEM) 3/4" kątowy 90° Brass CW 614 N
EXT-WR-FP20-MP | FieldPower Box do szyny MP-Bus IP20
EXT-ZR4D2080G1P25
EXT-ZR4D25109G1P5
FM065F-SZ | Czujnik przepływu Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 65, PN 16 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Kołnierz FS 9.6 l/s Producent Belimo Typ FM065F-SZ
FM080F-SZ | Czujnik przepływu Woda PN 16 DN 80 Przepływ @ FS 13.6 l/s AC/DC 24 V, Wyjście napięciowe 1 x 0...10 V, maks. obciążenie 1 mA Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego NEMA 2 / IP54
FM100F-SZ | Czujnik przepływu Woda PN 16 DN 100 Przepływ @ FS 24.0 l/s AC/DC 24 V, Wyjście napięciowe 1 x 0...10 V, maks. obciążenie 1 mA Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego NEMA 2 / IP54
FM125F-SZ | Czujnik przepływu Woda PN 16 DN 125 Przepływ @ FS 37.5 l/s AC/DC 24 V, Wyjście napięciowe 1 x 0...10 V, maks. obciążenie 1 mA Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego NEMA 2 / IP54
FM150F-SZ | Czujnik przepływu Woda PN 16 DN 150 Przepływ @ FS 54.0 l/s AC/DC 24 V, Wyjście napięciowe 1 x 0...10 V, maks. obciążenie 1 mA Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego NEMA 2 / IP54
G-22PEM-A01 | Przetwornik szyny M
GK24A-1 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24A-1
GK24A-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Moment obrotowy - silnik 40 Nm Czas ruchu - silnik 150 s Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe Połączenie elektryczne Kabel 1 m, z wtyczką Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Kierunek ruchu możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24A-MF
GK24A-MOD | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24A-MOD
GK24A-MP | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24A-MP
GK24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24A-SR
GK24A-SZ | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24A-SZ
GK24G-1 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24G-1
GK24G-MP | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24G-MP
GK24G-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GK24G-SR
GM230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GM230A
GM230A-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GM230A-TP
GM230G-T | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GM230G-T
GM24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24A
GM24A-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic Moment obrotowy - silnik 40 Nm Czas ruchu - silnik 150 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe Połączenie elektryczne Kabel 1 m, z wtyczką Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Kierunek ruchu możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24A-MF
GM24A-MOD | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.6 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24A-MOD
GM24A-MP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24A-MP
GM24A-MP-TP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24A-MP-TP
GM24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24A-SR
GM24A-SR-TP | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24A-SR-TP
GM24A-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24A-TP
GM24G-MP-T | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24G-MP-T
GM24G-SR-T | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24G-SR-T
GM24G-T | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GM24G-T
GMC230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GMC230A
GR230A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GR230A-5
GR230A-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GR230A-7
GR230A-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GR230A-R
GR24A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-5
GR24A-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-7
GR24A-MOD-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-MOD-5
GR24A-MP-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-MP-5
GR24A-MP-7 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-MP-7
GR24A-MP-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-MP-R
GR24A-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-R
GR24A-SR-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-SR-5
GR24A-SR-7 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GR24A-SR-7
GRC230A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GRC230A-5
GRC230G-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GRC230G-5
GRC24A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GRC24A-5
GRC24G-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GRC24G-5
GRC24G-MF-T-5 | Parametryzowalny elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GRC24G-MF-T-5
GRC24G-SZ-T-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GRC24G-SZ-T-5
GRK24A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GRK24A-5
GRK24A-SR-5 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GRK24A-SR-5
GRK24A-SZ-5 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GRK24A-SZ-5
GV12-230-3-T | Elektroniczny siłownik do dużych zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 15000 N Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50 Hz Moc znamionowa 90 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 82 s / 65 mm Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ GV12-230-3-T
GV12-24-SR-T | Elektroniczny siłownik do dużych zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 15000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Moc znamionowa 74 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 82 s / 65 mm Zakres pracy (0.5)2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP65 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ GV12-24-SR-T
H215S-G | 2-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0.01% wartości Kvs Producent Belimo Typ H215S-G
H215S-J | 2-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 4.0 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0.01% wartości Kvs Producent Belimo Typ H215S-J
H220S-K | 2-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0.01% wartości Kvs Producent Belimo Typ H220S-K
H225S-L | 2-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0.01% wartości Kvs Producent Belimo Typ H225S-L
H232S-M | 2-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0.01% wartości Kvs Producent Belimo Typ H232S-M
H240S-N | 2-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0.01% wartości Kvs Producent Belimo Typ H240S-N
H250S-P | 2-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 40 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0.01% wartości Kvs Producent Belimo Typ H250S-P
H315S-G | 3-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,02% wartości Kvs; B – AB: maks. 0,02% wartości Kvs Producent Belimo Typ H315S-G
H315S-J | 3-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 15, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 4.0 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,02% wartości Kvs; B – AB: maks. 0,02% wartości Kvs Producent Belimo Typ H315S-J
H320S-K | 3-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 20, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,02% wartości Kvs; B – AB: maks. 0,02% wartości Kvs Producent Belimo Typ H320S-K
H325S-L | 3-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,02% wartości Kvs; B – AB: maks. 0,02% wartości Kvs Producent Belimo Typ H325S-L
H332S-M | 3-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,02% wartości Kvs; B – AB: maks. 0,02% wartości Kvs Producent Belimo Typ H332S-M
H340S-N | 3-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,02% wartości Kvs; B – AB: maks. 0,02% wartości Kvs Producent Belimo Typ H340S-N
H350S-P | 3-drog. Zawór grzybkowy ze stali nierdzewnej DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 40 m³/h Korpus zaworu Stal nierdzewna AISI 304 Temperatura czynnika 0...130°C [32...266°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,02% wartości Kvs; B – AB: maks. 0,02% wartości Kvs Producent Belimo Typ H350S-P
H411B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H411B
H412B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 1 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H412B
H413B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H413B
H414B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H414B
H415B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H415B
H420B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H420B
H425B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H425B
H432B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 16 Gwint zewnętrzny G 2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H432B
H440B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 16 Gwint zewnętrzny G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H440B
H450B | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 16 Gwint zewnętrzny G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H450B
H511B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H511B
H512B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 1 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H512B
H513B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H513B
H514B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H514B
H515B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/8" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H515B
H520B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H520B
H525B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 16 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H525B
H532B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 16 Gwint zewnętrzny G 2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H532B
H540B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 16 Gwint zewnętrzny G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H540B
H550B | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 16 Gwint zewnętrzny G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Korpus zaworu CC499K Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H550B
H6015X1-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 25 Kołnierz Kvs 1 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6015X1-S2
H6015X1P6-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 25 Kołnierz Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6015X1P6-S2
H6015X2P5-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 25 Kołnierz Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6015X2P5-S2
H6015X4-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 25 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6015X4-S2
H6015XP4-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 25 Kołnierz Kvs 0.4 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6015XP4-S2
H6015XP63-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 25 Kołnierz Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6015XP63-S2
H6020X4-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 25 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6020X4-S2
H6020X6P3-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 25 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6020X6P3-S2
H6025X10-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 25 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6025X10-S2
H6025X6P3-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 25 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6025X6P3-S2
H6032X10-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 25 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6032X10-S2
H6032X16-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 25 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6032X16-S2
H6040X16-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 25 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6040X16-S2
H6040X25-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 25 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6040X25-S2
H6050X25-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 25 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6050X25-S2
H6050X40-S2 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 25 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6050X40-S2
H6065X58-SP2 | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 65, PN 25 Kołnierz Kvs 58 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6065X58-SP2
H6080X90-SP2 | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 80, PN 25 Kołnierz Kvs 90 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6080X90-SP2
H6100N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 100, PN 16 Kołnierz Kvs 145 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6100N
H6100R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 100, PN 6 Kołnierz Kvs 145 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6100R
H6100S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 100, PN 16 Kołnierz Kvs 145 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6100S
H6100SP | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 100, PN 16 Kołnierz Kvs 145 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6100SP
H6100X125-SP2 | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 100, PN 25 Kołnierz Kvs 125 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6100X125-SP2
H610S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 0.4 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H610S
H611N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H611N
H611R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H611R
H611S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H611S
H6125S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 125, PN 16 Kołnierz Kvs 220 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6125S
H6125SP | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 125, PN 16 Kołnierz Kvs 220 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6125SP
H612N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 1 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H612N
H612R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 1 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H612R
H612S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 1 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H612S
H613N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H613N
H613R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H613R
H613S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H613S
H614N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H614N
H614R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H614R
H614S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H614S
H6150S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 150, PN 16 Kołnierz Kvs 320 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6150S
H6150SP | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 150, PN 16 Kołnierz Kvs 320 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6150SP
H615N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H615N
H615R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H615R
H615S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H615S
H619S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 16 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H619S
H6200+GV12-230-3-T
H6200+GV12-24-SR-T
H6200W630-S7 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 200, PN 16 Kołnierz Kvs 630 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...120°C [41...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6200W630-S7
H620N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 16 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H620N
H620R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 6 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H620R
H620S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 16 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H620S
H624S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 16 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H624S
H6250+GV12-230-3-T
H6250+GV12-24-SR-T
H6250W1000-S7 | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 250, PN 16 Kołnierz Kvs 1000 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...120°C [41...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H6250W1000-S7
H625N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 16 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H625N
H625R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 6 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H625R
H625S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 16 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H625S
H632N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 16 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H632N
H632R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 6 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H632R
H632S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 16 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H632S
H640N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 16 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H640N
H640R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 6 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H640R
H640S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 16 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H640S
H640SP | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 40, PN 16 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H640SP
H650N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 16 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H650N
H650R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 6 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H650R
H650S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 16 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H650S
H650SP | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 50, PN 16 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H650SP
H664N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 58 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H664N
H664R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 6 Kołnierz Kvs 58 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H664R
H664S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 58 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H664S
H664SP | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 58 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H664SP
H665N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H665N
H665S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H665S
H679N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 16 Kołnierz Kvs 90 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H679N
H679R | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 6 Kołnierz Kvs 90 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H679R
H679SP | 2-drog. Zawór grzybkowy (z częściowym odciążeniem grzyba) DN 80, PN 16 Kołnierz Kvs 90 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H679SP
H680N | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 16 Kołnierz Kvs 100 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H680N
H680S | 2-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 16 Kołnierz Kvs 100 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki maks. 0,05% wartości Kvs Producent Belimo Typ H680S
H7015X4-S2 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 25 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7015X4-S2
H7020X6P3-S2 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 25 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7020X6P3-S2
H7025X10-S2 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 25 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7025X10-S2
H7032X16-S2 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 25 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7032X16-S2
H7040X25-S2 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 25 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7040X25-S2
H7050X40-S2 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 25 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7050X40-S2
H7065X63-S4 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 25 Kołnierz Kvs 63 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7065X63-S4
H7080X100-S4 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 25 Kołnierz Kvs 100 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7080X100-S4
H7100N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 100, PN 16 Kołnierz Kvs 145 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7100N
H7100R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 100, PN 6 Kołnierz Kvs 145 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7100R
H7100S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 100, PN 16 Kołnierz Kvs 160 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7100S
H7100X160-S4 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 100, PN 25 Kołnierz Kvs 160 m³/h Korpus zaworu EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Temperatura czynnika 5...200°C [41...392°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7100X160-S4
H711N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H711N
H711R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H711R
H7125N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 125, PN 16 Kołnierz Kvs 220 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7125N
H7125S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 125, PN 16 Kołnierz Kvs 220 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7125S
H712N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 1 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H712N
H712R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 1 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H712R
H713N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H713N
H713R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H713R
H714N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H714N
H714R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H714R
H7150N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 150, PN 16 Kołnierz Kvs 320 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7150N
H7150S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 150, PN 16 Kołnierz Kvs 320 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7150S
H715N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H715N
H715R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H715R
H715S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 15, PN 16 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H715S
H7200+GV12-230-3-T
H7200+GV12-24-SR-T
H7200W630-S7 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 200, PN 16 Kołnierz Kvs 630 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7200W630-S7
H720N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 16 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H720N
H720R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 6 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H720R
H720S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 20, PN 16 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H720S
H7250+GV12-230-3-T
H7250+GV12-24-SR-T
H7250W1000-S7 | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 250, PN 16 Kołnierz Kvs 1000 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: liniowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H7250W1000-S7
H725N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 16 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H725N
H725R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 6 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H725R
H725S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 25, PN 16 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H725S
H732N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 16 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H732N
H732R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 6 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H732R
H732S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 32, PN 16 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H732S
H740N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 16 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H740N
H740R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 6 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H740R
H740S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 40, PN 16 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H740S
H750N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 16 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H750N
H750R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 6 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H750R
H750S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 50, PN 16 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H750S
H764N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 58 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H764N
H764R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 6 Kołnierz Kvs 58 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H764R
H765N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H765N
H765S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H765S
H779N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 16 Kołnierz Kvs 90 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H779N
H779R | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 6 Kołnierz Kvs 90 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H779R
H780N | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 16 Kołnierz Kvs 100 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H780N
H780S | 3-drog. Zawór grzybkowy DN 80, PN 16 Kołnierz Kvs 100 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki Dopuszczalne przecieki A – AB: maks. 0,05% wartości Kvs; B – AB: maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ H780S
HH230 | Ogrzewanie z mechanicznym higrostatem
HH230-FG | Ogrzewanie z mechanicznym higrostatem
HH230-MG | Ogrzewanie z mechanicznym higrostatem
HH24-FG | Ogrzewanie z mechanicznym higrostatem
HH24-MG | Ogrzewanie z mechanicznym higrostatem
HR230-3 | Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HR230-3
HR230-3-S | Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HR230-3-S
HR24-3 | Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HR24-3
HR24-3-S | Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HR24-3-S
HR24-SR | Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Wybierany zakres roboczy 0...10 V lub 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HR24-SR
HRY24-SR | Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 0...10 V Wybierany zakres roboczy 0...10 V lub 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HRY24-SR
HT230 | Ogrzewanie z regulowanym termostatem
HT230-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HT230-3
HT230-3-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HT230-3-S
HT230-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HT230-3-T
HT230-FG | Ogrzewanie z regulowanym termostatem
HT230-MG | Ogrzewanie z regulowanym termostatem
HT24-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HT24-3
HT24-3-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HT24-3-S
HT24-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HT24-3-T
HT24-FG | Ogrzewanie z regulowanym termostatem
HT24-MG | Ogrzewanie z regulowanym termostatem
HT24-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Wybierany zakres roboczy 0...10 V lub 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HT24-SR
HT24-SR-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Wybierany zakres roboczy 0...10 V lub 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HT24-SR-T
HTC230-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 70 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HTC230-3
HTC24-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 70 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HTC24-3
HTC24-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 70 s / 90° Zakres pracy 0...10 V Wybierany zakres roboczy 0...10 V lub 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HTC24-SR
HTD230-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HTD230-3
HTD24-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HTD24-3
HTD24-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 140 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Wybierany zakres roboczy 0...10 V lub 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HTD24-SR
HTL230-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 280 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HTL230-3-T
HTL24-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 280 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HTL24-3-T
HTY24-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 0...10 V Wybierany zakres roboczy 0...10 V lub 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HTY24-SR
HTYD230-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ HTYD230-3
HTYD24-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HTYD24-3
HTYD24-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów mieszających Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 0...10 V Wybierany zakres roboczy 0...10 V lub 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ HTYD24-SR
IND-AFB | Wskaźnik zderzaka do NF..A/SF..A Stal ocynkowana
IND-EFB | Wskaźnik zderzaka do EF..A Stal ocynkowana
JRCA-BAC-S2-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 90 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 7 W Moc znamionowa przy 24 V 20 VA / przy 240 V 55 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ JRCA-BAC-S2-T
JRCA-S2-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 90 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 7 W Moc znamionowa przy 24 V 20 VA / przy 240 V 55 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ JRCA-S2-T
K-ELA | Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A zakres regulacji zacisku ø6...20 mm Wielopak 20 szt.
K-ELA10 | Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A zakres regulacji zacisku ø6...10 mm Wielopak 20 szt.
K-ELA13 | Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A zakres regulacji zacisku ø6...13 mm Wielopak 20 szt.
K-ELA16 | Zacisk montażowy jednostronny do LM..A, TM..A zakres regulacji zacisku ø6...16 mm Wielopak 20 szt.
K-ENMA | Zacisk montażowy jednostronny do NM..A zakres regulacji zacisku ø8...26 mm z wkładką Wielopak 20 szt.
K-ENSA | Zacisk montażowy jednostronny do NM..A, SM..A zakres regulacji zacisku ø8...26 mm Wielopak 20 szt.
K-ENSA-I | Zacisk montażowy jednostronny do SM..A do CrNi (INOX) zakres regulacji zacisku ø12...26 mm do osi CrNi (INOX) Wielopak 20 szt.
K-NA | Zacisk montażowy odwracalny do NM..A, LMQ..A zakres regulacji zacisku ø8...20 mm
K-SA | Zacisk montażowy odwracalny do SM..A, NKQ..A, NMQ..A zakres regulacji zacisku ø10...20 mm
K5A | Zacisk montażowy do TM/LM..A..-F.. z połączeniem kształtowym 8x8 mm zakres regulacji zacisku ø8...12 mm
K6-1 | Zacisk montażowy odwracalny do LF.. zakres regulacji zacisku ø16...20 mm
K7-2 | Zacisk montażowy odwracalny do NF..A/SF..A do montażu centralnego do osi przepustnic (klap) ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
K7-3 | Zacisk montażowy odwracalny do NF..A/SF..A zakres regulacji zacisku ø10...20 mm
K9-2 | Zacisk montażowy odwracalny do EF..A zakres regulacji zacisku ø12...26,7 mm
KG10A | Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10 do okrągłych drążków stalowych ø 10 mm
KG10A.2 | Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8/KH10 do okrągłych drążków stalowych ø 10 mm Wielopak 20 szt.
KG8 | Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8 do okrągłych drążków stalowych ø 8 mm
KG8.2 | Łącznik przegubowo-kulowy pasujący do dźwigni przepustnicy (klapy) KH8 do okrągłych drążków stalowych ø 8 mm Wielopak 20 szt.
KH-AFB | Dźwignia przepustnicy Odlew ciśnieniowy cynkowy Stal ocynkowana do NF..A/SF..A do osi 3/4" zakres regulacji zacisku ø10...22 mm Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm
KH-EFB | Dźwignia przepustnicy Stal ocynkowana Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm do EF..A
KH-LF | Dźwignia przepustnicy Stal ocynkowana do LF.. zakres regulacji zacisku ø8...16 mm Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm
KH10 | Dźwignia do osi przepustnicy Stal ocynkowana Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm zakres regulacji zacisku ø14...25 mm
KH8 | Dźwignia do osi przepustnicy Stal ocynkowana Ze szczeliną o szerokości 8,2 mm zakres regulacji zacisku ø10...18 mm
KR230 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ KR230
KR24 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ KR24
KR24-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu magnesu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ KR24-SR
LF230 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...16 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LF230
LF230-S | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...16 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LF230-S
LF24 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...16 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LF24
LF24-3 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...16 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LF24-3
LF24-MFT2 | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...16 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LF24-MFT2
LF24-S | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...16 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LF24-S
LF24-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...16 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LF24-SR
LF24-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 120 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s / 90° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...16 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LF24-VST
LH230A100 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LH230A100
LH230A200 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LH230A200
LH230A300 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 300 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LH230A300
LH230A60 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LH230A60
LH230ASR100 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 100 mm, stałe ustawienie Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LH230ASR100
LH230ASR200 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 200 mm, stałe ustawienie Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LH230ASR200
LH24A-MOD200 | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-MOD200
LH24A-MP100 | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-MP100
LH24A-MP100-TP | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-MP100-TP
LH24A-MP200 | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-MP200
LH24A-MP200-TP | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-MP200-TP
LH24A-MP300 | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 300 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-MP300
LH24A-MP300-TP | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 300 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-MP300-TP
LH24A-MP60-TP | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-MP60-TP
LH24A-SR100 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 100 mm, stałe ustawienie Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-SR100
LH24A-SR200 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 200 mm, stałe ustawienie Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-SR200
LH24A-SX60 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.9 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A-SX60
LH24A100 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A100
LH24A200 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A200
LH24A300 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 300 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A300
LH24A60 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LH24A60
LHQ24A-MF100 | Parametryzowalny siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 100 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 3.5 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LHQ24A-MF100
LHQ24A-SR100 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 100 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 3.5 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LHQ24A-SR100
LHQ24A100 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 100 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 3.5 s / 100 mm Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LHQ24A100
LHV-D3-KNX | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem liniowym Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication KNX (S-Mode) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ LHV-D3-KNX
LHV-D3-MOD | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem liniowym Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ LHV-D3-MOD
LHV-D3-MP | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem liniowym Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Siła przesuwu - silnik 150 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, analogowe Communication MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ LHV-D3-MP
LM230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM230A
LM230A-F | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM230A-F
LM230A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM230A-S
LM230A-S-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM230A-S-TP
LM230A-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM230A-TP
LM230ASR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM230ASR
LM230ASR-TP | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM230ASR-TP
LM24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A
LM24A-F | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-F
LM24A-KNX | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication KNX (S-Mode) Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-KNX
LM24A-MOD | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-MOD
LM24A-MOD-J6 | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Gniazdo wtykowe RJ12 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-MOD-J6
LM24A-MP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-MP
LM24A-MP-TP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-MP-TP
LM24A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-S
LM24A-S-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-S-TP
LM24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-SR
LM24A-SR-F | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-SR-F
LM24A-SR-TP | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-SR-TP
LM24A-SX | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-SX
LM24A-SX-F | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-SX-F
LM24A-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-TP
LM24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 120 s / 90° Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24A-VST
LM24AP5 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LM24AP5
LM72A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe DC 48...110 V Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM72A
LM72A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe DC 48...110 V Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM72A-S
LM72A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe DC 48...110 V Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LM72A-SR
LMC230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LMC230A
LMC230A-F | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LMC230A-F
LMC230A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LMC230A-S
LMC24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LMC24A
LMC24A-F | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LMC24A-F
LMC24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LMC24A-SR
LMC24A-SR-F | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LMC24A-SR-F
LMQ24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 2.5 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LMQ24A
LMQ24A-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 2.5 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LMQ24A-MF
LMQ24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 2.5 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LMQ24A-SR
LMQ24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 2.5 s / 90° Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LMQ24A-VST
LMV-D3-KNX | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication KNX (S-Mode) Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ LMV-D3-KNX
LMV-D3-MOD | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ LMV-D3-MOD
LMV-D3-MP | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, analogowe Communication MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ LMV-D3-MP
LMV-M1-MOD | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, statycznym czujnikiem Δp (membranowym) i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ LMV-M1-MOD
LMV-M1-MP | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, statycznym czujnikiem Δp (membranowym) i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, analogowe Communication MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ LMV-M1-MP
LR230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LR230A
LR230A-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LR230A-S
LR230A-TP | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LR230A-TP
LR24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A
LR24A-KNX | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication KNX (S-Mode) Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-KNX
LR24A-MOD | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-MOD
LR24A-MOD-J6 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Gniazdo wtykowe RJ12 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-MOD-J6
LR24A-MP | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-MP
LR24A-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-S
LR24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-SR
LR24A-SR-TP | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-SR-TP
LR24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-SZ
LR24A-TP | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LR24A-TP
LRC24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRC24A-SR
LRC24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRC24A-SZ
LRD230A | Siłownik obrotowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Czas ruchu - silnik 15 s Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Połączenie elektryczne Kabel 1 m Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Kierunek ruchu Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LRD230A
LRF230 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LRF230
LRF230-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LRF230-O
LRF230-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 85° Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LRF230-S
LRF230-S-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 85° Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LRF230-S-O
LRF24 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRF24
LRF24-MP | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Normalnie zamknięty przy braku zasilania Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRF24-MP
LRF24-MP-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Normalnie otwarty przy braku zasilania Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRF24-MP-O
LRF24-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRF24-O
LRF24-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 85° Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRF24-S
LRF24-S-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 85° Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRF24-S-O
LRF24-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby, z możliwością ustawienia w dowolnym położeniu Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRF24-SR
LRQ24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 9 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRQ24A
LRQ24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 9 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRQ24A-SR
LRQ24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 4 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 9 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LRQ24A-SZ
LV230A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 200 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LV230A-RE
LV230A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 15 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ LV230A-TPC
LV24A-MOD | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 15 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LV24A-MOD
LV24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 200 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LV24A-MP-RE
LV24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 15 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LV24A-MP-TPC
LV24A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 200 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LV24A-RE
LV24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 15 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LV24A-SR-TPC
LV24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 15 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LV24A-SZ-TPC
LV24A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 15 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LV24A-TPC
LVC24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 15 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LVC24A-MP-TPC
LVC24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 15 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LVC24A-SR-TPC
LVC24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 15 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ LVC24A-SZ-TPC
MFT-C | Adapter do przyrządu nastawczego ZTH Łatwość połączenia za pomocą szybko zamykanych zacisków Parametryzacja siłowników przy użyciu przyrządu ZTH EU lub oprogramowania PC Tool
MFT-P | Belimo PC-Tool Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX, w tym do ochr. ppoż. CD z oprogramowaniem i instrukcjami (de/en) do systemów operacyjnych Windows
MS-NMAE | Zestaw montażowy do siłowników NM..A do zaworów mieszających z okrągłym wałem 12 mm
MS-NRA | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworu mieszającego LK
MS-NRB | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Barberi
MS-NRC | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Honeywell/Centra DR..MA
MS-NRC1 | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Honeywell/Centra DRU..
MS-NRD | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów Danfoss HRB, HRE
MS-NRE | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających z okrągłym wałem 12 mm
MS-NRE1 | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających ESBE 3MG(A)/MGR/4HG i zaworów mieszających Thermomix D15S..D32S
MS-NRE2 | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Thermomix D15...D32
MS-NRE3 | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających ESBE 4MG(A) i zaworów mieszających Thermomix C15S..C32S
MS-NRE4 | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Thermomix C15...C32
MS-NRE6 | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających ESBE VRG/VRB/VRH
MS-NRH | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Hora
MS-NRL | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF
MS-NRL1 | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Siemens/Landis&Stäfa VBI
MS-NRLA | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Lazzari
MS-NRLO | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Lovato
MS-NRO1 | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Meibes
MS-NRS | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Satchwell MB
MS-NRSF | Zestaw montażowy do siłowników NR/HT do zaworów mieszających Satchwell MBF
NF24A | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A
NF24A-3 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-3
NF24A-MOD | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-MOD
NF24A-MP | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-MP
NF24A-S2 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-S2
NF24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-SR
NF24A-SR-S2 | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-SR-S2
NF24A-SZ | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-SZ
NF24A-SZ-S2 | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-SZ-S2
NF24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 8 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 120 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24A-VST
NF24G-MP-L | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 8 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24G-MP-L
NF24G-SR-L | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24G-SR-L
NF24G-SR-S2-L | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NF24G-SR-S2-L
NFA | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NFA
NFA-S2 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NFA-S2
NFG-L | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NFG-L
NFG-S2-L | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NFG-S2-L
NKQ24A-1 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 6 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 22 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 4 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NKQ24A-1
NKQ24A-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 6 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 22 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 4 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NKQ24A-MF
NKQ24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 6 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 22 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 4 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NKQ24A-SR
NKQ24A-SZ | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 6 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 22 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 4 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NKQ24A-SZ
NKQ24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 6 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 22 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 4 s / 90° Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NKQ24A-VST
NKQ24P-1 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 6 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 22 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 4 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NKQ24P-1
NKQ24P-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 6 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 22 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 4 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NKQ24P-SR
NM230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230A
NM230A-F | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230A-F
NM230A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230A-S
NM230A-S-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230A-S-TP
NM230A-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230A-TP
NM230ASR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230ASR
NM230ASR-TP | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230ASR-TP
NM230P | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230P
NM230P-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230P-S
NM230PSR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NM230PSR
NM24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A
NM24A-F | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-F
NM24A-KNX | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication KNX (S-Mode) Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-KNX
NM24A-MOD | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-MOD
NM24A-MOD-J6 | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Gniazdo wtykowe RJ12 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-MOD-J6
NM24A-MP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-MP
NM24A-MP-TP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-MP-TP
NM24A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-S
NM24A-S-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-S-TP
NM24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-SR
NM24A-SR-F | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-SR-F
NM24A-SR-TP | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-SR-TP
NM24A-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-TP
NM24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 120 s / 90° Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-VST
NM24A-VST-RE | Siłownik do przepustnic VAV-Universal Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 120 s / 90° Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24A-VST-RE
NM24AP5 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24AP5
NM24P | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24P
NM24P-MP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24P-MP
NM24P-P5 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24P-P5
NM24P-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24P-S
NM24P-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NM24P-SR
NMC24A-MP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NMC24A-MP
NMD230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 20 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NMD230A
NMQ24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NMQ24A
NMQ24A-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NMQ24A-MF
NMQ24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NMQ24A-SR
NMQ24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NMQ24A-VST
NMQ24A-VST-RE | Siłownik do przepustnic VAV-Universal Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 4 s / 90° Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NMQ24A-VST-RE
NMV-D3-KNX | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication KNX (S-Mode) Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ NMV-D3-KNX
NMV-D3-MOD | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ NMV-D3-MOD
NMV-D3-MP | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, analogowe Communication MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ NMV-D3-MP
NMV-D3-RE | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, analogowe Communication MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ NMV-D3-RE
NMV-D3-RE2-SET
NMV-M1-MOD | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, statycznym czujnikiem Δp (membranowym) i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ NMV-M1-MOD
NMV-M1-MP | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, statycznym czujnikiem Δp (membranowym) i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, analogowe Communication MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ NMV-M1-MP
NR230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NR230A
NR230A-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NR230A-S
NR24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A
NR24A-KNX | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication KNX (S-Mode) Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A-KNX
NR24A-MOD | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A-MOD
NR24A-MOD-J6 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Gniazdo wtykowe RJ12 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A-MOD-J6
NR24A-MP | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A-MP
NR24A-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A-S
NR24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A-SR
NR24A-SR-TP | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A-SR-TP
NR24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NR24A-SZ
NRC24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRC24A-SR
NRC24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRC24A-SZ
NRD230-3-SI | Elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRD230-3-SI
NRD24-3-SI | Elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRD24-3-SI
NRD24-SR-SI | Analogowy elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Zakres pracy 0...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRD24-SR-SI
NRDVX230-3-T-CA | Elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Cazzaniga Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRDVX230-3-T-CA
NRDVX230-3-T-SI | Elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRDVX230-3-T-SI
NRDVX24-3-T-CA | Elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Cazzaniga Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRDVX24-3-T-CA
NRDVX24-3-T-SI | Elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 1.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRDVX24-3-T-SI
NRDVX24-SR-SI | Analogowy elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Zakres pracy 0...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRDVX24-SR-SI
NRDVX24-SR-T-CA | Analogowy elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Cazzaniga Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRDVX24-SR-T-CA
NRDVX24-SR-T-SI | Analogowy elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 140 s / 5.5 mm Zakres pracy 0...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRDVX24-SR-T-SI
NRF230A-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 15 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRF230A-3
NRF230A-3-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 15 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRF230A-3-O
NRF230A-3-S2 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 15 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRF230A-3-S2
NRF230A-3-S2-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 15 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRF230A-3-S2-O
NRF24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A
NRF24A-MP | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Normalnie zamknięty przy braku zasilania Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-MP
NRF24A-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-O
NRF24A-S2 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-S2
NRF24A-S2-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-S2-O
NRF24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-SR
NRF24A-SR-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-SR-O
NRF24A-SR-S2 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-SR-S2
NRF24A-SR-S2-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-SR-S2-O
NRF24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-SZ
NRF24A-SZ-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-SZ-O
NRF24A-SZ-S2 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRF24A-SZ-S2
NRFA | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRFA
NRFA-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRFA-O
NRFA-S2 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRFA-S2
NRFA-S2-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRFA-S2-O
NRFD230A-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRFD230A-3
NRFD230A-3-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRFD230A-3-O
NRFD230A-3-S2 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRFD230A-3-S2
NRFD230A-3-S2-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 16 VA Sterowanie 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRFD230A-3-S2-O
NRQ24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 9 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRQ24A
NRQ24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 9 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRQ24A-SR
NRQ24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 8 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 9 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRQ24A-SZ
NRYC24-SR-SI | Analogowy elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 17 s / 5.5 mm Zakres pracy 0...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRYC24-SR-SI
NRYD230-3-SI | Elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 5.5 mm Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NRYD230-3-SI
NRYD24-3-SI | Elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Siła przesuwu - silnik 400 N Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 5.5 mm Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRYD24-3-SI
NRYD24-SR-SI | Analogowy elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 5.5 mm Zakres pracy 0...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRYD24-SR-SI
NRYDVX24-SR-T-SI | Analogowy elektroniczny siłownik o małym skoku do zaworów grzybkowych o małym skoku firmy Siemens Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 5.5 mm Zakres pracy 0...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0...10 V Ręczne przestawianie wysprzęglenie przekładni tymczasowe i stałe pokrętłem na obudowie Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NRYDVX24-SR-T-SI
NV230A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NV230A-RE
NV230A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NV230A-TPC
NV24A-MOD | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NV24A-MOD
NV24A-MOD-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NV24A-MOD-RE
NV24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NV24A-MP-RE
NV24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NV24A-MP-TPC
NV24A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NV24A-RE
NV24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NV24A-SR-TPC
NV24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NV24A-SZ-TPC
NV24A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NV24A-TPC
NVC230A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NVC230A-RE
NVC230A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NVC230A-TPC
NVC24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVC24A-MP-RE
NVC24A-MP-SZ-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 0.5...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVC24A-MP-SZ-RE
NVC24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVC24A-MP-TPC
NVC24A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVC24A-RE
NVC24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVC24A-SR-TPC
NVC24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVC24A-SZ-TPC
NVK230A-3 | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NVK230A-3
NVK230A-3-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ NVK230A-3-RE
NVK24A-3-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVK24A-3-RE
NVK24A-3-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVK24A-3-TPC
NVK24A-MOD | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVK24A-MOD
NVK24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVK24A-MP-RE
NVK24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVK24A-MP-TPC
NVK24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVK24A-SR-TPC
NVK24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVK24A-SZ-TPC
NVKC24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVKC24A-MP-RE
NVKC24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVKC24A-MP-TPC
NVKC24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVKC24A-SR-TPC
NVKC24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 9 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 20 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ NVKC24A-SZ-TPC
P-01RT-1B-0 | Zadajnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy Pt1000 Potencjometr 0.7...1.3 kOhm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-01RT-1B-0
P-01RT-1F-0 | Zadajnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC1k8 Potencjometr 0.7...1.3 kOhm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-01RT-1F-0
P-01RT-1L-0 | Zadajnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k (10k2) Potencjometr 2.5...8.5 kOhm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-01RT-1L-0
P-01RT-1M-0 | Zadajnik pomieszczeniowy temperatury pasywny Sygnał wyjściowy NTC10k Pre (10k3) Potencjometr 2.5...8.5 kOhm Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.5...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-01RT-1M-0
P-22RT-1800D-1 | Zadajnik pomieszczeniowy temperatury aktywny NFC Rodzaj wyświetlacza Dotykowy wyświetlacz ePaper Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RT-1800D-1
P-22RT-1900D-1 | Zadajnik pomieszczeniowy temperatury aktywny NFC Rodzaj wyświetlacza Dotykowy wyświetlacz ePaper Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RT-1900D-1
P-22RTH-1800D-1 | Zadajnik pomieszczeniowy wilgotność / temperatura NFC Rodzaj wyświetlacza Dotykowy wyświetlacz ePaper Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTH-1800D-1
P-22RTH-1900A-1 | Zadajnik pomieszczeniowy wilgotność / temperatura NFC Rodzaj wyświetlacza Belimo Display App Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTH-1900A-1
P-22RTH-1900D-1 | Zadajnik pomieszczeniowy wilgotność / temperatura NFC Rodzaj wyświetlacza Dotykowy wyświetlacz ePaper Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTH-1900D-1
P-22RTH-1U00A-2 | Czujnik pomieszczeniowy wilgotności / temperatury NFC Rodzaj wyświetlacza Belimo Display App Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, BACnet Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTH-1U00A-2
P-22RTH-1U00D-2 | Zadajnik pomieszczeniowy wilgotność / temperatura NFC Rodzaj wyświetlacza Dotykowy wyświetlacz ePaper Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, BACnet Wartości pomiarowe Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTH-1U00D-2
P-22RTM-1800D-1 | Zadajnik pomieszczeniowy CO₂ / wilgotność / temperatura NFC Rodzaj wyświetlacza Wyświetlacz dotykowy ePaper i dioda LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTM-1800D-1
P-22RTM-1900A-1 | Zadajnik pomieszczeniowy CO₂ / wilgotność / temperatura NFC Rodzaj wyświetlacza Belimo Display App i LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTM-1900A-1
P-22RTM-1900D-1 | Zadajnik pomieszczeniowy CO₂ / wilgotność / temperatura NFC Rodzaj wyświetlacza Wyświetlacz dotykowy ePaper i dioda LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTM-1900D-1
P-22RTM-1U00A-2 | Czujnik pomieszczeniowy CO₂ / wilgotności / temperatury NFC Rodzaj wyświetlacza Belimo Display App i LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, BACnet Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTM-1U00A-2
P-22RTM-1U00D-2 | Zadajnik pomieszczeniowy CO₂ / wilgotność / temperatura NFC Rodzaj wyświetlacza Wyświetlacz dotykowy ePaper i dioda LED Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Sygnał wyjściowy Modbus, BACnet Wartości pomiarowe CO₂, Temperatura, Wilgotność Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP30 Połączenie elektryczne Zacisk sprężynowy 0.25...1.5 mm² Producent Belimo Typ P-22RTM-1U00D-2
P10000A | Potencjometr sprzężenia zwrotnego nakładany 10 kΩ Kabel 1 m FRNC
P10000A GR | Potencjometr sprzężenia zwrotnego nakładany, kolor szary 10 kΩ Kabel 1 m FRNC
P1000A | Potencjometr sprzężenia zwrotnego nakładany 1 kΩ Kabel 1 m FRNC
P1000A GR | Potencjometr sprzężenia zwrotnego nakładany, kolor szary 1 kΩ Kabel 1 m FRNC
P1000A-F | Potencjometr sprzężenia zwrotnego LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US 1 kΩ z akcesoriami montażowymi Kabel 1 m FRNC
P140A | Potencjometr sprzężenia zwrotnego nakładany 140 Ω Kabel 1 m FRNC
P140A GR | Potencjometr sprzężenia zwrotnego nakładany, kolor szary 140 Ω Kabel 1 m FRNC
P200A
P200A-F
P2800A
P2800A GR
P2P15PE-1GE | Kolanko 90° gwint zewnętrzny/wewnętrzny DN 15 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
P2P20PF-1GE | Kolanko 90° gwint zewnętrzny/wewnętrzny DN 20 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
P2P25PE-1GE | Kolanko 90° gwint zewnętrzny/wewnętrzny DN 25 Zestaw 2 szt. Mosiądz niklowany
P5000A
P5000A GR
P500A
P500A GR
PKCA-BAC-S2-T | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 52 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 54 VA / przy 240 V 68 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 30 s / 90° Kierunek ruchu - silnik odwracany elektronicznie Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie dźwignia Mechanical interface Połączenie kształtowe 17x17 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PKCA-BAC-S2-T
PMCA-BAC-S2-T | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 19 VA / przy 240 V 49 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik odwracany elektronicznie Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie dźwignia Mechanical interface Połączenie kształtowe 17x17 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PMCA-BAC-S2-T
PMCA-S2-T | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 19 VA / przy 240 V 49 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik odwracany elektronicznie Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie dźwignia Mechanical interface Połączenie kształtowe 17x17 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PMCA-S2-T
PRCA-BAC-S2-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 20 VA / przy 240 V 52 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRCA-BAC-S2-T
PRCA-BAC-S2-T-200 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm (sparametryzowane dla D6200W/WL) Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 20 VA / przy 240 V 52 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRCA-BAC-S2-T-200
PRCA-BAC-S2-T-250 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm (sparametryzowane dla D6250W/WL) Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 20 VA / przy 240 V 52 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRCA-BAC-S2-T-250
PRCA-S2-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 20 VA / przy 240 V 52 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRCA-S2-T
PRCA-S2-T-200 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm (sparametryzowane dla D6200W/WL) Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 20 VA / przy 240 V 52 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRCA-S2-T-200
PRCA-S2-T-250 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm (sparametryzowane dla D6250W/WL) Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 20 W Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W Moc znamionowa przy 24 V 20 VA / przy 240 V 52 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRCA-S2-T-250
PRKCA-BAC-S2-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 52 W Pobór mocy w stanie spoczynku 9 W Moc znamionowa przy 24 V 54 VA / przy 240 V 68 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 30 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRKCA-BAC-S2-T
PRKCA-BAC-S2-T-200 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm (sparametryzowane dla D6200W/WL) Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 52 W Pobór mocy w stanie spoczynku 9 W Moc znamionowa przy 24 V 54 VA / przy 240 V 68 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 30 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRKCA-BAC-S2-T-200
PRKCA-BAC-S2-T-250 | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Zintegrowana inteligentna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz siłownika Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 160 Nm (sparametryzowane dla D6250W/WL) Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 52 W Pobór mocy w stanie spoczynku 9 W Moc znamionowa przy 24 V 54 VA / przy 240 V 68 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10° / 1x 0...90° (ustawienie fabryczne 85°) Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 30 s / 90° Ręczne przestawianie korba Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ PRKCA-BAC-S2-T-250
R-22PE-0UC | Akcesoria Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 15, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 3/4" qp 1.5 m³/h Producent Belimo Typ R-22PE-0UC
R-22PE-0UD | Akcesoria Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 20, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1" qp 2.5 m³/h Producent Belimo Typ R-22PE-0UD
R-22PE-0UE | Akcesoria Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 25, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h Producent Belimo Typ R-22PE-0UE
R-22PE-0UF | Akcesoria Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 32, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/2" qp 6 m³/h Producent Belimo Typ R-22PE-0UF
R-22PE-0UG | Akcesoria Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 40, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2" qp 10 m³/h Producent Belimo Typ R-22PE-0UG
R-22PE-0UH | Akcesoria Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 50, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2 1/2" qp 15 m³/h Producent Belimo Typ R-22PE-0UH
R-22PEM-0UC | Akcesoria MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 15, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 3/4" qp 1.5 m³/h Producent Belimo Typ R-22PEM-0UC
R-22PEM-0UD | Akcesoria MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 20, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1" qp 2.5 m³/h Producent Belimo Typ R-22PEM-0UD
R-22PEM-0UE | Akcesoria MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 25, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h Producent Belimo Typ R-22PEM-0UE
R-22PEM-0UF | Akcesoria MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 32, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 1 1/2" qp 6 m³/h Producent Belimo Typ R-22PEM-0UF
R-22PEM-0UG | Akcesoria MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 40, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2" qp 10 m³/h Producent Belimo Typ R-22PEM-0UG
R-22PEM-0UH | Akcesoria MID / EN 1434 Ultradźwiękowy pomiar przepływu objętościowego DN 50, PN 25 Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Gwint zewnętrzny, G 2 1/2" qp 15 m³/h Producent Belimo Typ R-22PEM-0UH
R2015-1-S1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-1-S1
R2015-1P6-S1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-1P6-S1
R2015-2P5-S1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-2P5-S1
R2015-4-S1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-4-S1
R2015-6P3-S1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-6P3-S1
R2015-P25-S1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-P25-S1
R2015-P4-S1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-P4-S1
R2015-P63-S1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-P63-S1
R2015-S1 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 15 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2015-S1
R2020-4-S2 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2020-4-S2
R2020-6P3-S2 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2020-6P3-S2
R2020-8P6-S2 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 8.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2020-8P6-S2
R2020-S2 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2020-S2
R2025-10-S2 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2025-10-S2
R2025-16-S2 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2025-16-S2
R2025-6P3-S2 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2025-6P3-S2
R2025-S2 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 26 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2025-S2
R2032-16-S3 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2032-16-S3
R2032-S3 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2032-S3
R2040-16-S3 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2040-16-S3
R2040-25-S3 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2040-25-S3
R2040-S3 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 31 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2040-S3
R2050-25-S4 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2050-25-S4
R2050-40-S4 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 40 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2050-40-S4
R2050-S4 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 49 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R2050-S4
R215PW-N | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz Certyfikat dla wody pitnej: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Bezołowiowy i odporny na odcynkowanie (ISO 6509) mosiądz (CW511L) Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R215PW-N
R220PW-P | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz Certyfikat dla wody pitnej: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Bezołowiowy i odporny na odcynkowanie (ISO 6509) mosiądz (CW511L) Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R220PW-P
R225FL-J | 2-drogowy zawór z przepływem niezależnym od ciśnienia, z ograniczeniem przepływu DN 25, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1" V'nom 3600 l/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 2...60°C [36...140°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Manufacturer Belimo Typ R225FL-J
R225PW-Q | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz Certyfikat dla wody pitnej: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 40 m³/h Korpus zaworu Bezołowiowy i odporny na odcynkowanie (ISO 6509) mosiądz (CW511L) Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R225PW-Q
R232PW-Q | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz Certyfikat dla wody pitnej: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 63 m³/h Korpus zaworu Bezołowiowy i odporny na odcynkowanie (ISO 6509) mosiądz (CW511L) Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R232PW-Q
R240PW-R | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz Certyfikat dla wody pitnej: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 100 m³/h Korpus zaworu Bezołowiowy i odporny na odcynkowanie (ISO 6509) mosiądz (CW511L) Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R240PW-R
R250PW-S | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz Certyfikat dla wody pitnej: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 150 m³/h Korpus zaworu Bezołowiowy i odporny na odcynkowanie (ISO 6509) mosiądz (CW511L) Temperatura czynnika 5...100°C [41...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R250PW-S
R3015-1-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1-1-B2
R3015-1-1P3-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1-1P3-B2
R3015-1-1P8-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.8 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1-1P8-B2
R3015-1-P25-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1-P25-B2
R3015-1-P4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1-P4-B2
R3015-1-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1-P63-B2
R3015-1-S1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3015-1-S1
R3015-1P3-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.3 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P3-1-B2
R3015-1P3-1P3-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.3 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P3-1P3-B2
R3015-1P3-1P8-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.3 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.8 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P3-1P8-B2
R3015-1P3-P25-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.3 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P3-P25-B2
R3015-1P3-P4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.3 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P3-P4-B2
R3015-1P3-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.3 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P3-P63-B2
R3015-1P6-S1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3015-1P6-S1
R3015-1P8-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.8 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P8-1-B2
R3015-1P8-1P3-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.8 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P8-1P3-B2
R3015-1P8-1P8-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.8 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.8 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P8-1P8-B2
R3015-1P8-P25-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.8 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P8-P25-B2
R3015-1P8-P4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.8 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P8-P4-B2
R3015-1P8-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 1.8 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-1P8-P63-B2
R3015-2P5-S1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3015-2P5-S1
R3015-4-S1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3015-4-S1
R3015-BL1 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 5.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-BL1
R3015-P25-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-1-B2
R3015-P25-1P3-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-1P3-B2
R3015-P25-1P8-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.8 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-1P8-B2
R3015-P25-P25-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-P25-B1
R3015-P25-P25-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-P25-B2
R3015-P25-P4-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-P4-B1
R3015-P25-P4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-P4-B2
R3015-P25-P63-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-P63-B1
R3015-P25-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.25 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P25-P63-B2
R3015-P25-S1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3015-P25-S1
R3015-P4-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-1-B2
R3015-P4-1P3-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-1P3-B2
R3015-P4-1P8-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.8 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-1P8-B2
R3015-P4-P25-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-P25-B1
R3015-P4-P25-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-P25-B2
R3015-P4-P4-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-P4-B1
R3015-P4-P4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-P4-B2
R3015-P4-P63-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-P63-B1
R3015-P4-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.4 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P4-P63-B2
R3015-P4-S1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3015-P4-S1
R3015-P63-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-1-B2
R3015-P63-1P3-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-1P3-B2
R3015-P63-1P8-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.8 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-1P8-B2
R3015-P63-P25-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-P25-B1
R3015-P63-P25-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-P25-B2
R3015-P63-P4-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-P4-B1
R3015-P63-P4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-P4-B2
R3015-P63-P63-B1 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Mosiądz Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-P63-B1
R3015-P63-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 15, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3015-P63-P63-B2
R3015-P63-S1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3015-P63-S1
R3015-S1 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 15, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1/2" Kvs 15 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3015-S1
R3020-1-1P6-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-1-1P6-B2
R3020-1-2P5-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-1-2P5-B2
R3020-1-4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 1 m³/h Kvs (sekwencja II) 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-1-4-B2
R3020-1P6-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 1.6 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-1P6-1-B2
R3020-1P6-1P6-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 1.6 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-1P6-1P6-B2
R3020-1P6-2P5-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 1.6 m³/h Kvs (sekwencja II) 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-1P6-2P5-B2
R3020-1P6-4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 1.6 m³/h Kvs (sekwencja II) 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-1P6-4-B2
R3020-1P6-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 1.6 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-1P6-P63-B2
R3020-2P5-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 2.5 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-2P5-1-B2
R3020-2P5-1P6-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 2.5 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-2P5-1P6-B2
R3020-2P5-2P5-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 2.5 m³/h Kvs (sekwencja II) 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-2P5-2P5-B2
R3020-2P5-4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 2.5 m³/h Kvs (sekwencja II) 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-2P5-4-B2
R3020-2P5-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 2.5 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-2P5-P63-B2
R3020-4-1-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 4 m³/h Kvs (sekwencja II) 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-4-1-B2
R3020-4-1P6-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 4 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-4-1P6-B2
R3020-4-2P5-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 4 m³/h Kvs (sekwencja II) 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-4-2P5-B2
R3020-4-4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 4 m³/h Kvs (sekwencja II) 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-4-4-B2
R3020-4-P63-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 4 m³/h Kvs (sekwencja II) 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-4-P63-B2
R3020-4-S2 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3020-4-S2
R3020-6P3-S2 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3020-6P3-S2
R3020-BL2 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 11 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-BL2
R3020-P63-1P6-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-P63-1P6-B2
R3020-P63-2P5-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-P63-2P5-B2
R3020-P63-4-B2 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 20, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs (sekwencja I) 0.63 m³/h Kvs (sekwencja II) 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3020-P63-4-B2
R3020-S2 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 20, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3020-S2
R3025-10-S2 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3025-10-S2
R3025-6P3-6P3-B3 | 6-drog. Zawór z kryzą regulacyjną Zintegrowana funkcja samoczynnego czyszczenia i redukcji ciśnienia Konstrukcja ze strefą martwą zapewniającą bezpieczne zablokowanie przy przełączaniu między ogrzewaniem a chłodzeniem DN 25, PN 16 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs (sekwencja I) 6.3 m³/h Kvs (sekwencja II) 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika 6...80°C [43...176°F] Charakterystyka liniowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3025-6P3-6P3-B3
R3025-6P3-S2 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3025-6P3-S2
R3025-BL2 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3025-BL2
R3025-S2 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 25, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1" Kvs 26 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3025-S2
R3032-16-S3 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3032-16-S3
R3032-BL2 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 32, PN 40 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 9 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3032-BL2
R3032-BL3 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 15 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3032-BL3
R3032-S3 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 32, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/4" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3032-S3
R3040-16-S3 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3040-16-S3
R3040-25-S4 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3040-25-S4
R3040-BL3 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 14 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3040-BL3
R3040-BL4 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 47 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3040-BL4
R3040-S3 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 40, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 1 1/2" Kvs 31 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3040-S3
R3050-25-S4 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3050-25-S4
R3050-40-S4 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 40 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3050-40-S4
R3050-58-S4 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 58 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3050-58-S4
R3050-BL3 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 24 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3050-BL3
R3050-BL4 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 75 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R3050-BL4
R3050-S4 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 50, PN 25 Gwint wewnętrzny Rp 2" Kvs 49 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R3050-S4
R404DK | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 10, PN 40 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 0.3 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R404DK
R405DK | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 10, PN 40 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 0.4 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R405DK
R406DK | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 10, PN 40 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R406DK
R407DK | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 10, PN 40 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 1 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R407DK
R408DK | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 10, PN 40 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R408DK
R409 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R409
R409DK | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 10, PN 40 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R409DK
R410 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R410
R410DK | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 10, PN 40 Gwint zewnętrzny G 3/4" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R410DK
R411 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R411
R412 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R412
R412D | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R412D
R413 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R413
R413D | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R413D
R414 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R414
R414D | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R414D
R415 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 8.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R415
R415D | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 12 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R415D
R417 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R417
R417D | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R417D
R418 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R418
R418D | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R418D
R419 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 8.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R419
R419D | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R419D
R420 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 21 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R420
R420D | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Czerwony mosiądz niskoołowiowy (CuSn4Zn6Pb3) Temperatura czynnika 2...130°C [36...266°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R420D
R422 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R422
R423 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R423
R424 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R424
R425 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 25, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 26 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R425
R431 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 32, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R431
R432 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 32, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R432
R438 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 1/4" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R438
R439 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R439
R440 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 40, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 1/4" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R440
R448 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 3/4" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R448
R449 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R449
R450 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 50, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 3/4" Kvs 49 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R450
R509 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R509
R510 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R510
R511 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R511
R512 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R512
R513 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R513
R515 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 15, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1" Kvs 8.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R515
R517 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R517
R518 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R518
R520 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 20, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/4" Kvs 21 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R520
R522 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R522
R523 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R523
R525 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 25, PN 40 Gwint zewnętrzny G 1 1/2" Kvs 26 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R525
R529 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 32, PN 40 Gwint zewnętrzny G 2" Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R529
R530 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 32, PN 40 Gwint zewnętrzny G 2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R530
R531 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 32, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R531
R532 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 32, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R532
R538 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 1/4" Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R538
R540 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 40, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 1/4" Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R540
R548 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 3/4" Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R548
R550 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 50, PN 25 Gwint zewnętrzny G 2 3/4" Kvs 49 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R550
R6015R-B1 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 15 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6015R-B1
R6015R1-B1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 1 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6015R1-B1
R6015R1P6-B1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6015R1P6-B1
R6015R2P5-B1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 2.5 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6015R2P5-B1
R6015R4-B1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6015R4-B1
R6015RP63-B1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6015RP63-B1
R6020R-B1 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 20, PN 6 Kołnierz Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6020R-B1
R6020R6P3-B1 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 6 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6020R6P3-B1
R6025R-B2 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 25, PN 6 Kołnierz Kvs 26 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6025R-B2
R6025R10-B2 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 6 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6025R10-B2
R6032R-B3 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 32, PN 6 Kołnierz Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6032R-B3
R6032R16-B3 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 32, PN 6 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6032R16-B3
R6040R-B3 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 40, PN 6 Kołnierz Kvs 31 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6040R-B3
R6040R25-B3 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 6 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6040R25-B3
R6050R-B3 | 2-drog. Zawór kulowy Zamknij/Otwórz DN 50, PN 6 Kołnierz Kvs 49 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6050R-B3
R6050R40-B3 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 6 Kołnierz Kvs 40 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6050R40-B3
R6065W63-S8 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 65, PN 16 Kołnierz Kvs 63 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6065W63-S8
R6080W100-S8 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 80, PN 16 Kołnierz Kvs 100 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6080W100-S8
R6100W160-S8 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 100, PN 16 Kołnierz Kvs 160 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6100W160-S8
R6125W250-S8 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 125, PN 16 Kołnierz Kvs 250 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6125W250-S8
R6150W320-S8 | 2-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 150, PN 16 Kołnierz Kvs 320 m³/h Korpus zaworu EN-GJL-250 (GG 25) Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F] Charakterystyka charakterystyka stałoprocentowa Dopuszczalne przecieki nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A Producent Belimo Typ R6150W320-S8
R7015R-B1 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 15 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7015R-B1
R7015R1P6-B1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 1.6 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7015R1P6-B1
R7015R4-B1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 4 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7015R4-B1
R7015RP63-B1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 15, PN 6 Kołnierz Kvs 0.63 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7015RP63-B1
R7020R-B1 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 20, PN 6 Kołnierz Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7020R-B1
R7020R6P3-B1 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 20, PN 6 Kołnierz Kvs 6.3 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7020R6P3-B1
R7025R-B2 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 25, PN 6 Kołnierz Kvs 26 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7025R-B2
R7025R10-B2 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 25, PN 6 Kołnierz Kvs 10 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7025R10-B2
R7032R-B3 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 32, PN 6 Kołnierz Kvs 32 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7032R-B3
R7032R16-B3 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 32, PN 6 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7032R16-B3
R7040R-B3 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 40, PN 6 Kołnierz Kvs 31 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7040R-B3
R7040R16-B3 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 40, PN 6 Kołnierz Kvs 16 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7040R16-B3
R7050R-B3 | 3-drog. Zawór kulowy przełączający DN 50, PN 6 Kołnierz Kvs 49 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, maks. 1% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7050R-B3
R7050R25-B3 | 3-drog. Zawór z kryzą regulacyjną DN 50, PN 6 Kołnierz Kvs 25 m³/h Korpus zaworu Niklowany korpus mosiężny Temperatura czynnika -10...100°C [14...212°F] Charakterystyka A – AB: charakterystyka stałoprocentowa; B – AB: liniowa Dopuszczalne przecieki A – AB: nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A; B – AB: Klasa szczelności I, 1...2% wartości Kvs Producent Belimo Typ R7050R25-B3
RV24A-MF | Parametryzowalny elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 4500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 150 s / 50 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ RV24A-MF
RV24A-MF-RE | Parametryzowalny elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 4500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 150 s / 50 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ RV24A-MF-RE
RV24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 4500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 50 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ RV24A-SR
RV24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 4500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 50 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ RV24A-SZ
S1A | Styk pomocniczy nakładany 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 1 m PVC
S2A | Styk pomocniczy nakładany 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 1 m PVC
S2A GR | Styk pomocniczy nakładany, kolor szary 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 1 m FRNC
S2A-F | Styk pomocniczy 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% z akcesoriami montażowymi Kabel 1 m PVC
S2A-H | Styk pomocniczy nakładany 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 1 m PVC
S2A/300 GR | Styk pomocniczy nakładany, kolor szary 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 3 m FRNC
S2A/500 GR | Styk pomocniczy nakładany, kolor szary 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 5 m FRNC
SB-TF | Zestaw śrub montażowych do krótkich osi przepustnic (klap) minimalna długość 20 mm do montażu płaskiego oraz bocznego Stal ocynkowana Thermoplastic polymer
SBG24 | Czujnik zakresu położeń do montażu ściennego Regulowane elektronicznie ograniczenie min./maks. kąta obrotu tylko ...-SR, ...-MF, ..-MP Zaciski 4 mm²
SF24A | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A
SF24A-3 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 10 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-3
SF24A-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Moment obrotowy - silnik 20 Nm Czas ruchu - silnik 150 s Moment obrotowy - funkcja bezpieczeństwa 20 Nm Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe Połączenie elektryczne Kabel 1 m, z wtyczką Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Kierunek ruchu możliwość wybierania przełącznikiem L/R Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-MF
SF24A-MOD | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-MOD
SF24A-MP | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-MP
SF24A-S2 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-S2
SF24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-SR
SF24A-SR-S2 | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-SR-S2
SF24A-SZ | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-SZ
SF24A-SZ-S2 | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-SZ-S2
SF24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 120 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24A-VST
SF24G-MP-L | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 9.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24G-MP-L
SF24G-SR-L | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24G-SR-L
SF24G-SR-S2-L | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SF24G-SR-S2-L
SFA | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SFA
SFA-S2 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SFA-S2
SFG-L | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SFG-L
SFG-S2-L | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SFG-S2-L
SGA24 | Pozycjoner do montażu ściennego 0...100% możliwość wyboru zakresu roboczego 0...10 V lub 2...10 V Zaciski 1.5 mm²
SGE24 | Pozycjoner do wbudowania 0...100% możliwość wyboru zakresu roboczego 0...10 V lub 2...10 V Zaciski 4 mm²
SGF24 | Pozycjoner do montażu panelu przedniego 0...100% możliwość wyboru zakresu roboczego 0...10 V lub 2...10 V Zaciski 1.5 mm²
SH230A100 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SH230A100
SH230A200 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SH230A200
SH230A300 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 300 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SH230A300
SH230ASR100 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 100 mm, stałe ustawienie Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SH230ASR100
SH230ASR200 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 200 mm, stałe ustawienie Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SH230ASR200
SH24A-MOD200 | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A-MOD200
SH24A-MP100 | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A-MP100
SH24A-MP200 | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A-MP200
SH24A-MP300 | Siłownik liniowy z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 300 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A-MP300
SH24A-SR100 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 100 mm, stałe ustawienie Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A-SR100
SH24A-SR200 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 200 mm, stałe ustawienie Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A-SR200
SH24A100 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A100
SH24A200 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 200 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A200
SH24A300 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 450 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 100 mm Skok Maks. 300 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SH24A300
SHQ24A-MF100 | Parametryzowalny siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 200 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 7 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SHQ24A-MF100
SHQ24A-SR100 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 200 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 7 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SHQ24A-SR100
SHQ24A100 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 200 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 23 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 7 s / 100 mm Skok Maks. 100 mm, regulacja z krokiem 20 mm Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (wysunięty) / 1 (wsunięty) Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SHQ24A100
SKM230-T-B12.1 | Moduł zasilacza do siłownika do przepustnic CM..K.. Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 16 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 24 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Wielopak 10 szt. Producent Belimo Typ SKM230-T-B12.1
SM230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230A
SM230A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230A-S
SM230A-S-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230A-S-TP
SM230A-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230A-TP
SM230ASR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230ASR
SM230ASR-TP | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230ASR-TP
SM230P | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230P
SM230P-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230P-S
SM230PSR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SM230PSR
SM24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A
SM24A-MA | Parametryzowalny siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 4...20 mA Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-MA
SM24A-MOD | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-MOD
SM24A-MP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-MP
SM24A-MP-TP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-MP-TP
SM24A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-S
SM24A-S-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-S-TP
SM24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-SR
SM24A-SR-TP | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-SR-TP
SM24A-TP | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-TP
SM24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 120 s / 90° Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24A-VST
SM24AP5 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24AP5
SM24P | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24P
SM24P-MP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24P-MP
SM24P-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24P-S
SM24P-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 14...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SM24P-SR
SMC24A-MOD | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMC24A-MOD
SMC24A-MP | Siłownik do przepustnic z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMC24A-MP
SMD230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 8 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 20 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SMD230A
SMD24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 20 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMD24A
SMQ24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 26 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 7 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMQ24A
SMQ24A-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 26 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 7 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMQ24A-MF
SMQ24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 26 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 7 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMQ24A-SR
SMQ24A-VST | Siłownik do przepustnic VAV-Universal Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 26 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym PP Czas ruchu - silnik 7 s / 90° Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 0.5 m PVC ze złączem wtykowym VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMQ24A-VST
SMQ24G | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 26 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 7 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMQ24G
SMQ24G-MF | Parametryzowalny siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 26 VA Sterowanie analogowe Parametryzowalny skrót MFT Czas ruchu - silnik 7 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMQ24G-MF
SMQ24G-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 26 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 7 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady (pod obudową ochronną) Mechanical interface Zacisk uniwersalny 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SMQ24G-SR
SMV-D3-MOD | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ SMV-D3-MOD
SMV-D3-MP | Urządzenie VAV-Compact – z regulatorem VAV, dynamicznym czujnikiem Δp i siłownikiem do przepustnic Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, analogowe Communication MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Sygnał pomiarowy przepływu objętościowego/położenia/różnicy ciśnień 2...10 V Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne — niskie (PELV) Producent Belimo Typ SMV-D3-MP
SN2-C7 | Styk pomocniczy 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 1 m FRNC
SN2-C7/300 | Styk pomocniczy długość kabla 3 m 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 3 m FRNC
SN2-C7/500 | Styk pomocniczy długość kabla 5 m 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Kabel 5 m FRNC
SNR | Styk pomocniczy do siłowników HT ze sterowaniem 3-punktowym i kablem połączeniowym 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Dławnica kablowa do 1 kabla nie do siłowników ciągłych ani typu Zamknij/Otwórz Zaciski
SNR2 | Styk pomocniczy do siłowników HT ze sterowaniem 3-punktowym z zaciskami śrubowymi 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Regulowany punkt przełączania 0...100% Dławnica kablowa do 2 kabli nie do siłowników ciągłych ani typu Zamknij/Otwórz Zaciski
SR230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SR230A
SR230A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SR230A-5
SR230A-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SR230A-R
SR230A-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SR230A-S
SR230A-SR-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SR230A-SR-5
SR230P | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SR230P
SR230P-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SR230P-5
SR230P-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.6 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SR230P-R
SR24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A
SR24A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-5
SR24A-MOD | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-MOD
SR24A-MOD-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 7 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-MOD-5
SR24A-MOD-J6 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Gniazdo wtykowe RJ12 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-MOD-J6
SR24A-MP | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-MP
SR24A-MP-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-MP-5
SR24A-MP-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-MP-R
SR24A-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-R
SR24A-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-S
SR24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-SR
SR24A-SR-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-SR-5
SR24A-SR-TP | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-SR-TP
SR24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-SZ
SR24A-SZ-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24A-SZ-5
SR24P | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24P
SR24P-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24P-5
SR24P-MP-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24P-MP-R
SR24P-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 5.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24P-R
SR24P-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24P-SR
SR24P-SR-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SR24P-SR-5
SRC24A-MP | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRC24A-MP
SRC24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRC24A-SR
SRC24A-SR-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRC24A-SR-5
SRD230A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 8 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 20 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRD230A
SRF24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A
SRF24A-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-5
SRF24A-5-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-5-O
SRF24A-MOD | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Normalnie zamknięty przy braku zasilania Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-MOD
SRF24A-MOD-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Normalnie otwarty przy braku zasilania Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-MOD-O
SRF24A-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-O
SRF24A-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-R
SRF24A-S2 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-S2
SRF24A-S2-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-S2-5
SRF24A-S2-5-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-S2-5-O
SRF24A-S2-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-S2-O
SRF24A-S2-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2.5 W Moc znamionowa 7.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-S2-R
SRF24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SR
SRF24A-SR-5 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SR-5
SRF24A-SR-5-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SR-5-O
SRF24A-SR-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SR-O
SRF24A-SR-S2 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SR-S2
SRF24A-SR-S2-5 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SR-S2-5
SRF24A-SR-S2-5-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SR-S2-5-O
SRF24A-SR-S2-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SR-S2-O
SRF24A-SZ | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SZ
SRF24A-SZ-5 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SZ-5
SRF24A-SZ-5-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SZ-5-O
SRF24A-SZ-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SZ-O
SRF24A-SZ-S2 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SZ-S2
SRF24A-SZ-S2-5 | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SZ-S2-5
SRF24A-SZ-S2-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 8.5 VA Sterowanie analogowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRF24A-SZ-S2-O
SRFA | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA
SRFA-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-5
SRFA-5-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-5-O
SRFA-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-O
SRFA-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-R
SRFA-S2 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-S2
SRFA-S2-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-S2-5
SRFA-S2-5-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-S2-5-O
SRFA-S2-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-S2-O
SRFA-S2-R | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych i klap motylkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 7 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 18 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 10% / 1x 11...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SRFA-S2-R
SRQ24A | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 16 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 15 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 26 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 9 s / 90° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SRQ24A
SV230A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SV230A-RE
SV230A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SV230A-TPC
SV24A-MOD | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SV24A-MOD
SV24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SV24A-MP-RE
SV24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SV24A-MP-TPC
SV24A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SV24A-RE
SV24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SV24A-SR-TPC
SV24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SV24A-SZ-TPC
SV24A-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SV24A-TPC
SVC24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SVC24A-MP-RE
SVC24A-MP-TPC | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SVC24A-MP-TPC
SVC24A-SR-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SVC24A-SR-TPC
SVC24A-SZ-TPC | Analogowy elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 6 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 20 mm Zakres pracy 0.5...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 0.5...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski z kablem 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SVC24A-SZ-TPC
SVL230A-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 50 mm Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ SVL230A-RE
SVL24A-MP-RE | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Siła przesuwu - silnik 1500 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 50 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ SVL24A-MP-RE
SY10-230A-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 2500 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 398 W Moc znamionowa 437 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 76 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY10-230A-3-T
SY12-230A-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 3500 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 424 W Moc znamionowa 460 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 76 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY12-230A-3-T
SY4-230-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 400 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 297 W Moc znamionowa 299 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 23 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY4-230-3-T
SY4-24-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 400 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 195 W Moc znamionowa 226 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 20 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY4-24-3-T
SY5-230-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 500 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 297 W Moc znamionowa 299 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 30 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY5-230-3-T
SY6-230-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 650 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 297 W Moc znamionowa 299 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 40 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY6-230-3-T
SY7-230A-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 1000 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 699 W Moc znamionowa 759 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 60 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY7-230A-3-T
SY8-230A-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 1500 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 722 W Moc znamionowa 759 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 60 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY8-230A-3-T
SY9-230A-3-T | Elektroniczny siłownik obrotowy do klap motylkowych Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Moment obrotowy - silnik 2000 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 381 W Moc znamionowa 414 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 2x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 1x 3° / 1x 87° Czas ruchu - silnik 76 s / 90° Kąt obrotu 90° Ręczne przestawianie tymczasowo pokrętłem przestawiania ręcznego (pokrętło nie obraca się podczas obrotów silnika) Połączenie elektryczne Zaciski Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP67 Klasa ochronności IEC/EN I, Przewód uziemienia (PE) Producent Belimo Typ SY9-230A-3-T
TF230 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TF230
TF230-S | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TF230-S
TF230-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 2 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TF230-SR
TF24 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TF24
TF24-3 | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TF24-3
TF24-MFT | Siłownik do przepustnic, z komunikacją i funkcją bezpieczeństwa Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym Communication MP-Bus Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TF24-MFT
TF24-S | Siłownik do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania poprzez montaż L/P Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TF24-S
TF24-SR | Analogowy siłownik do przepustnic z funkcja bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TF24-SR
TMC230A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TMC230A
TMC230A-F | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TMC230A-F
TMC230A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TMC230A-S
TMC230A-S-F | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TMC230A-S-F
TMC230ASR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 3.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TMC230ASR
TMC24A | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TMC24A
TMC24A-S | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.2 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Kierunek ruchu - silnik możliwość wyboru przełącznikiem 0 (obrót w lewo) / 1 (obrót w prawo) Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TMC24A-S
TMC24A-SR | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TMC24A-SR
TMC24A-SR-F | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu Maks. 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TMC24A-SR-F
TR230-3 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 230 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50 Hz Pobór mocy - praca 1 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 105 s / 90° Ręczne przestawianie z korbą Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TR230-3
TR24 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Moc znamionowa 0.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 100 s / 90° Ręczne przestawianie tymczasowe wysprzęglenie przekładni Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TR24
TR24-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Ręczne przestawianie tymczasowe wysprzęglenie przekładni Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TR24-SR
TRC24A-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.4 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 15 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRC24A-SR
TRF230 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <75 s / 90° Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TRF230
TRF230-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <75 s / 90° Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TRF230-O
TRF230-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <75 s / 90° Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TRF230-S
TRF230-S-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <75 s / 90° Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TRF230-S-O
TRF24 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <75 s / 90° Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRF24
TRF24-2 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRF24-2
TRF24-2-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie 3-punktowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (A – AB = 0%) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRF24-2-O
TRF24-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <75 s / 90° Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRF24-O
TRF24-S | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <75 s / 90° Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRF24-S
TRF24-S-O | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz Styk pomocniczy 1x SPDT Uwaga dotycząca styku pomocniczego 0...100% Czas ruchu - silnik 75 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <75 s / 90° Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRF24-S-O
TRF24-SR | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie zamknięty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRF24-SR
TRF24-SR-O | Analogowy elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych, z funkcją bezpieczeństwa Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Normalnie otwarty przy braku zasilania Moment obrotowy - silnik 2.5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1 W Moc znamionowa 4 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <25 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRF24-SR-O
TRY230 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie z korbą Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN II, Wzmocniona izolacja Producent Belimo Typ TRY230
TRY24 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Moc znamionowa 0.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Ręczne przestawianie z korbą Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRY24
TRY24-SR | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 2 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 0.5 W Moc znamionowa 1 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Ręczne przestawianie z korbą Połączenie elektryczne Kabel 1 m PVC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ TRY24-SR
UH230Y-L.1 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 50 N Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 122 s / 100 mm Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 1 mm Kierunek ruchu - silnik przez instalację elektryczną Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN 0, izolacja podstawowa Wielopak 40 szt. Producent Belimo Typ UH230Y-L.1
UH24Y-L.1 | Siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 50 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 122 s / 100 mm Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 1 mm Kierunek ruchu - silnik przez instalację elektryczną Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 40 szt. Producent Belimo Typ UH24Y-L.1
UH24Y-SR-L.1 | Analogowy siłownik liniowy Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Siła przesuwu - silnik 50 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 122 s / 100 mm Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Skok Maks. 60 mm, regulacja z krokiem 1 mm Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Ręczne przestawianie Nie Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 40 szt. Producent Belimo Typ UH24Y-SR-L.1
UK24BAC | Łącze MP – BACnet MS/TP AC/DC 24 V Przetwarzanie MP-Bus na BACnet MS/TP (RS-485) Połączenia siłowników maks. 8 siłowników MP/MPL/MFT(2) z VAV i zabezpieczeniem ppoż.
UK24MOD | Łącze MP do Modbus RTU AC/DC 24 V Przetwarzanie MP-Bus na Modbus RTU (RS-485) Połączenia siłowników maks. 8 siłowników MP/MPL/MFT(2) z VAV i zabezpieczeniem ppoż.
UM230Y-F-L.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN 0, izolacja podstawowa Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM230Y-F-L.1
UM230Y-F-R.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN 0, izolacja podstawowa Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM230Y-F-R.1
UM230Y-F10-L.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Połączenie kształtowe 10x10 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN 0, izolacja podstawowa Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM230Y-F10-L.1
UM230Y-L.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...185° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN 0, izolacja podstawowa Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM230Y-L.1
UM230Y-R.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC 100...240 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 2 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 4.5 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...185° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN 0, izolacja podstawowa Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM230Y-R.1
UM24Y-F-L.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM24Y-F-L.1
UM24Y-F-R.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...287.5° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM24Y-F-R.1
UM24Y-L.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 0...185° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM24Y-L.1
UM24Y-R.1 | Siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2 VA Sterowanie Zamknij/Otwórz, 3-punktowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 0...185° Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM24Y-R.1
UM24Y-SR-F-L.1 | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM24Y-SR-F-L.1
UM24Y-SR-F-R.1 | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Połączenie kształtowe 8x8 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM24Y-SR-F-R.1
UM24Y-SR-L.1 | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w lewo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM24Y-SR-L.1
UM24Y-SR-R.1 | Analogowy siłownik do przepustnic Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 1 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 2.5 VA Sterowanie analogowe Czas ruchu - silnik 22 s / 90° Zakres pracy 2...10 V Sygnał sprzężenia zwrotnego 2...10 V Kierunek ruchu - silnik obrót w prawo Kąt obrotu 95°, stałe ustawienie Ręczne przestawianie Nie Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...12.7 mm Połączenie elektryczne Wtyczka przyłączeniowa Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP20 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Wielopak 100 szt. Producent Belimo Typ UM24Y-SR-R.1
VGM24A-LP1 | Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.6 W Moc znamionowa 8 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 12...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VGM24A-LP1
VGR24A-LP1-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych współpracujący z chmurą Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 5.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.5 W Moc znamionowa 8 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VGR24A-LP1-5
VGRK24A-LP1-5 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych współpracujący z chmurą Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 40 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 11 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VGRK24A-LP1-5
VLM24A-LP1 | Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VLM24A-LP1
VLR24A-LP1 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych współpracujący z chmurą Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 5 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 3.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VLR24A-LP1
VNM24A-LP1 | Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 8...26.7 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VNM24A-LP1
VNR24A-LP1 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych współpracujący z chmurą Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 10 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 4.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.2 W Moc znamionowa 6.5 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VNR24A-LP1
VNV24A-LP1 | Elektroniczny siłownik do zaworów grzybkowych, z komunikacją Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Siła przesuwu - silnik 1000 N Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 0.5 W Moc znamionowa 3 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 150 s / 20 mm Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VNV24A-LP1
VRU-D3-BAC | VAV-Universal – modułowe urządzenie do regulacji ciśnienia do aparatów VAV / kanałów, z dynamicznym czujnikiem Δp Przetwarzanie sygnałów czujników Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2 VA plus podłączony siłownik VST Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Połączenie elektryczne Zaciski odpowiedni do siłownika ...-VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VRU-D3-BAC
VRU-M1-BAC | VAV-Universal – modułowe urządzenie do regulacji ze zintegrowanym czujnikiem Δp do zanieczyszczonych czynników. Przetwarzanie sygnałów czujników Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2 VA plus podłączony siłownik VST Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Połączenie elektryczne Zaciski odpowiedni do siłownika ...-VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VRU-M1-BAC
VRU-M1-BAC-RE | VAV-Universal – modułowe urządzenie do regulacji ze zintegrowanym czujnikiem Δp do zanieczyszczonych czynników. Przetwarzanie sygnałów czujników Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2 VA plus podłączony siłownik VST Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Połączenie elektryczne Zaciski odpowiedni do siłownika ...-VST-RE Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VRU-M1-BAC-RE
VRU-M1R-BAC | VAV-Universal – modułowe urządzenie do regulacji ze zintegrowanym czujnikiem Δp do zanieczyszczonych czynników. Przetwarzanie sygnałów czujników Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2 VA plus podłączony siłownik VST Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Połączenie elektryczne Zaciski odpowiedni do siłownika ...-VST Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VRU-M1R-BAC
VRU-M1R-BAC-RE | VAV-Universal – modułowe urządzenie do regulacji ze zintegrowanym czujnikiem Δp do zanieczyszczonych czynników. Przetwarzanie sygnałów czujników Interfejs NFC niewymagający zewnętrznego zasilania Interfejs NFC do rozruchu, parametryzowania i konserwacji przy użyciu aplikacji Belimo Assistant App Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 1.5 W Moc znamionowa 2 VA plus podłączony siłownik VST Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, analogowe Communication BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Zakres pracy 2...10 V Połączenie elektryczne Zaciski odpowiedni do siłownika ...-VST-RE Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP42 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VRU-M1R-BAC-RE
VSF24A-LP1 | Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 8.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 11 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem L/R Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Mechanical interface Zacisk uniwersalny 10...25.4 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VSF24A-LP1
VSM24A-LP1 | Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.4 W Moc znamionowa 8 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 150 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1 Kąt obrotu 95° Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Mechanical interface Odwracalny uniwersalny zacisk montażowy 10...20 mm Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VSM24A-LP1
VSR24A-LP1 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych współpracujący z chmurą Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 6 W Pobór mocy w stanie spoczynku 1.25 W Moc znamionowa 8 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VSR24A-LP1
VSRF24A-LP1 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych współpracujący z chmurą Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 9.5 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3.5 W Moc znamionowa 14 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa <20 s Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Kierunek ruchu - silnik Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Ręczne przestawianie przy użyciu korby i przełącznika blokady Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VSRF24A-LP1
VSRK24A-LP1 | Elektroniczny siłownik obrotowy do zaworów kulowych współpracujący z chmurą Przetwarzanie sygnałów czujników Zmniejszony pobór prądu w położeniu spoczynkowym Stały, niezależny od obciążenia czas ruchu Regulowany zakres położeń Mechaniczne ograniczenie kąta obrotu i wskaźnik położenia Moment obrotowy - silnik 20 Nm Napięcie znamionowe AC/DC 24 V Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz Pobór mocy - praca 13 W Pobór mocy w stanie spoczynku 3 W Moc znamionowa 21 VA Sterowanie analogowe, z interfejsem komunikacyjnym, hybrid, Cloud Communication Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Czas ruchu - silnik 90 s / 90° Czas ruchu – funkcja bezpieczeństwa 35 s / 90° Zakres pracy 2...10 V zmienne Sygnał sprzężenia zwrotnego zmienne Ręczne przestawianie przy użyciu przycisku Połączenie elektryczne Kabel 1 m FRNC Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP40 Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV) Producent Belimo Typ VSRK24A-LP1
Z-ARCM | Zacisk zabezpieczający przed obracaniem się do CM.. / UM.. Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
Z-ARCM.1
Z-ARS180 | Zabezpieczenie przed obracaniem się 180 mm do TM...A, LM..A, NM..A, TF opaski mocujące zabezpieczające przed obracaniem się 179x18 mm, śruby krótkie z 2 wkrętami Wielopak 20 szt.
Z-ARS180L | Zabezpieczenie przed obracaniem się 180 mm do LF.. opaski mocujące zabezpieczające przed obracaniem się 179x18 mm, śruby długie z 2 wkrętami Wielopak 20 szt.
Z-ARS230 | Zabezpieczenie przed obracaniem się 230 mm do LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A opaski mocujące zabezpieczające przed obracaniem się 228x20 mm, śruby krótkie z 2 wkrętami Wielopak 20 szt.
Z-ARS230L | Zabezpieczenie przed obracaniem się 230 mm do NF..A/SF..A opaski mocujące zabezpieczające przed obracaniem się 228x20 mm, śruby długie z 2 wkrętami Wielopak 20 szt.
Z-AS1 | Zestaw ogranicznika do SH.. Obejmuje: ogranicznik SH Śruba z łbem płaskim M3x5 (Torx T10) tylko do typów Zamknij/Otwórz i MP Wielopak 20 szt.
Z-AS2 | Zestaw ogranicznika do LH.. / CH.. Obejmuje: ogranicznik LH / CH Śruba z łbem płaskim M3x5 (Torx T10) tylko do typów Zamknij/Otwórz i MP Wielopak 20 szt.
Z-DS1 | Zamocowanie obrotowe do siłownika liniowego do kompensacji sił poprzecznych z gwintem M6 z 1 śrubą i 2 wkrętami M6x10 mm
Z-EM-C1050 | Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy do maks. 12 stref Blacha stalowa ocynkowana
Z-EM-C1200 | Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy do maks. 12 stref Blacha stalowa ocynkowana
Z-EM-C600 | Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy do maks. 5 stref Blacha stalowa ocynkowana
Z-EM-C750 | Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy do maks. 7 stref Blacha stalowa ocynkowana
Z-EM-C900 | Obudowa do rozdzielacza Belimo Energy do maks. 11 stref Blacha stalowa ocynkowana
Z-ESCM | Zacisk ogranicznika do CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
Z-ESUH | Zacisk ogranicznika do UH.. Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
Z-FKCH | Klamra sprężysta do CH.. Stal odpuszczona Wielopak 20 szt.
Z-GMA | Przedłużenie płytki podstawy z GM..A do GM.. z 2 wkrętami Stal ocynkowana
Z-INSH15 | Osłona izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™ 2-drog. DN 15...25 tylko do zastosowań bez kondensacji
Z-INSH32 | Osłona izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™ 2-drog. DN 32...50 tylko do zastosowań bez kondensacji
Z-KB-PG11 | Dławnica kablowa z dławnicą do średnicy kabla ø4...10 mm odpowiedni do złączy śrubowych PG11
Z-KS1 | Łącznik M8 do SH.. Głowica widełkowa, połączenie osiowe z gwintem wewnętrznym M8 bliźniacze śruby mocujące konsola montażowa
Z-KS2 | Łącznik M6 do LH.. / CH.. Głowica widełkowa, połączenie osiowe z gwintem wewnętrznym M6 bliźniacze śruby mocujące konsola montażowa
Z-MA | Magnes wysprzęglający przekładnię do CM.. / CH.. / CM..D.. Thermoplastic polymer Niklowany magnes Wielopak 20 szt.
Z-NMA | Przedłużenie płytki podstawy od NM..A do NM.. od LMQ..A do NMQB.. z 1 wkrętem Stal ocynkowana
Z-PCUM | Pokrycie ochronne do UM.. / UH.. Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
Z-PI | Wskaźnik położenia do siłowników LM..A, NM..A, SM..A, GM..A Wielopak 20 szt.
Z-PICM | Wskaźnik położenia do CM.. / UM.. z magnesem wysprzęglenia przekładni Thermoplastic polymer Niklowany magnes Wielopak 20 szt.
Z-SF | Przedłużenie płytki podstawy od NF..A / SF..A do NF.. / AF.. z 1 wkrętem i 1 nakrętką Stal ocynkowana
Z-SMA | Przedłużenie płytki podstawy od SM..A do SM.. / AM.. z 2 wkrętami Stal ocynkowana
Z-SPA | Adapter do styku pomocniczego i potencjometru sprzężenia zwrotnego jeżeli zacisk montażowy jest zamontowany poniżej na xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
Z-STRJ.1 | Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ Wielopak 50 szt.
Z-TP | Zabezpieczenie zacisków IP54 do siłowników z zaciskami do średnic kabla ø4...6 mm, ø6...8 mm, ø8...10 mm Wielopak 20 szt.
Z-UIC | Przetwornik sygnału napięcie/prąd 4...20 mA, Zasilanie 24 V AC/DC Wejście 0(2)...10 V lub 0(4)...20 mA Wyjście 0(4)...20 mA brak izolacji galwanicznej Zaciski 1.5 mm²
ZA-LM | Adapter osi do siłowników LM..A Długość adaptera osi = 50 mm do krótkich osi przepustnicy 8 x 8 mm, < 35 mm długości do zacisków montażowych w wersjach LM… ø16 mm
ZA10-B | Wkładka kształtowa do BFL do osi wydrążonej 12x12 mm Redukcja do 10 x 10 mm
ZA10-B.1 | Wkładka kształtowa do BFL do osi wydrążonej 12x12 mm Redukcja do 10 x 10 mm Wielopak 50 szt.
ZA11-B | Wkładka kształtowa do BFL, BFN do osi wydrążonej 12x12 mm Redukcja do 11 x 11 mm
ZA11-B.1 | Wkładka kształtowa do BFL, BFN do osi wydrążonej 12x12 mm Redukcja do 11 x 11 mm Wielopak 50 szt.
ZA12ON-B.1 | Wkładka kształtowa bez krzywek do BFL do osi wydrążonej 12x12 mm Redukcja do 10 x 10 mm Wielopak 100 szt.
ZA18-BF | Adapter do BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE do połączenia kształtowego 12 mm na osi okrągłej 18 mm, dł. = 33 mm
ZA8-B | Wkładka kształtowa do BFL do osi wydrążonej 12x12 mm Redukcja do 8 x 8 mm
ZA8-B.1 | Wkładka kształtowa do BFL do osi wydrążonej 12x12 mm Redukcja do 8 x 8 mm Wielopak 50 szt.
ZBAE0 | Zaślepka do BAE (bez zabezpieczenia termicznego temperatury we wnętrzu kanału)
ZBAE72 | Zapasowy element wyzwalający do BAE Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny) Długość sondy 65 mm
ZBAE72/9 | Zapasowy element wyzwalający do BAE Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny) Długość sondy 90 mm
ZBAE95 | Zapasowy element wyzwalający do BAE Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor zielony) Długość sondy 65 mm
ZBAE95/9 | Zapasowy element wyzwalający do BAE Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor zielony) Długość sondy 90 mm
ZBAT0 | Zaślepka do BAT (bez zabezpieczenia termicznego temperatury we wnętrzu kanału)
ZBAT120 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy) Długość sondy 65 mm
ZBAT120.1 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 120°C (kolor pomarańczowy) Długość sondy 65 mm Wielopak 20 szt.
ZBAT140 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 140°C (kolor czerwony) Długość sondy 65 mm
ZBAT72 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny) Długość sondy 65 mm
ZBAT72.1 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny) Długość sondy 65 mm Wielopak 20 szt.
ZBAT72/9 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 72°C (kolor czarny) Długość sondy 90 mm
ZBAT95 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary) Długość sondy 65 mm
ZBAT95.1 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary) Długość sondy 65 mm Wielopak 20 szt.
ZBAT95/9 | Zapasowy element wyzwalający do BAT Temperatura wewnątrz kanału 95°C (kolor szary) Długość sondy 90 mm
ZCQ-C | Zacisk ogranicznika do siłownika CQ.. Thermoplastic polymer Wielopak 5 szt.
ZCQ-E | Przedłużenie osi CQ Temperatura czynnika -20…90°C Thermoplastic polymer
ZCQ-FL | Ogranicznik przepływu PIQCV Ręczna nastawa natężenia przepływu
ZCQ-W | Pokrywa obudowy CQ Kolor: biały (RAL 9010) Thermoplastic polymer
ZD6N-H100 | Dźwignia do klap motylkowych DN 25...100 Producent Belimo Typ ZD6N-H100
ZD6N-H150 | Dźwignia do klap motylkowych DN 125...150 Producent Belimo Typ ZD6N-H150
ZD6N-S100 | Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 25...100 Blokada automatyczna, bezobsługowy Przełożenie nastawy 24:1 Farba epoksydowa proszkowa (czarna RAL 9005) nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków Producent Belimo Typ ZD6N-S100
ZD6N-S150 | Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 125...300 Blokada automatyczna, bezobsługowy Przełożenie nastawy 24:1 Farba epoksydowa proszkowa (czarna RAL 9005) nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków Producent Belimo Typ ZD6N-S150
ZD6N-S350 | Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 350 Blokada automatyczna, bezobsługowy Przełożenie nastawy 50:1 Farba epoksydowa proszkowa (czarna RAL 9005) nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków Producent Belimo Typ ZD6N-S350
ZD6N-S400 | Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 400 Blokada automatyczna, bezobsługowy Przełożenie nastawy 80:1 Farba epoksydowa proszkowa (czarna RAL 9005) nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków Producent Belimo Typ ZD6N-S400
ZD6N-S450 | Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 450 Blokada automatyczna, bezobsługowy Przełożenie nastawy 80:1 Farba epoksydowa proszkowa (czarna RAL 9005) nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków Producent Belimo Typ ZD6N-S450
ZD6N-S500 | Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 500 Blokada automatyczna, bezobsługowy Przełożenie nastawy 560:1 Farba epoksydowa proszkowa (czarna RAL 9005) nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków Producent Belimo Typ ZD6N-S500
ZD6N-S600 | Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 600 Blokada automatyczna, bezobsługowy Przełożenie nastawy 640:1 Farba epoksydowa proszkowa (czarna RAL 9005) nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków Producent Belimo Typ ZD6N-S600
ZD6N-S700 | Przekładnia ślimakowa do klap motylkowych DN 700 Blokada automatyczna, bezobsługowy Przełożenie nastawy 704:1 Farba epoksydowa proszkowa (czarna RAL 9005) nie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków Producent Belimo Typ ZD6N-S700
ZD7100 | Element teowy DN 100 Kołnierz PN 16 do 3-drogowej klapy motylkowej
ZD7125 | Element teowy DN 125 Kołnierz PN 16 do 3-drogowej klapy motylkowej
ZD7150 | Element teowy DN 150 Kołnierz PN 16 do 3-drogowej klapy motylkowej
ZD7200 | Element teowy DN 200 Kołnierz PN 16 do 3-drogowej klapy motylkowej
ZD7250 | Element teowy DN 250 Kołnierz PN 16 do 3-drogowej klapy motylkowej
ZD7300 | Element teowy DN 300 Kołnierz PN 16 do 3-drogowej klapy motylkowej
ZDB-AF | Ogranicznik kąta obrotu do AF.. Stal ocynkowana
ZDB-LF | Ogranicznik kąta obrotu do LF.., z ogranicznikiem Stal ocynkowana
ZDB-TF | Ogranicznik kąta obrotu do TF.., z ogranicznikiem Stal ocynkowana
ZDF-09 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do DR..-R 9xø12x30 mm (szer. x średn. x wys.)
ZDF-11 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do DR..-R 11×ø15×22 mm (szer. × ø × wys.)
ZDV-01 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do DR..-R 13xø19x33 mm (szer. x wys.)
ZDV-02 | Adapter kształtowy, kwadratowy do DR..-R 17x17x19 mm (dł. x szer. x wys.)
ZDV-03 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do DR..-R 17xø22x33 mm (szer. x wys.)
ZDV-04 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do DR..-R 14xø18x33 mm (szer. x wys.)
ZF10-LMA | Wkładka kształtowa do LM..A, TM..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF10-NSA | Wkładka kształtowa do LMQ..A / NM..A / SM..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF10-NSA-F | Wkładka kształtowa do NF..A/SF..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF12-LMA | Wkładka kształtowa do LM..A, TM..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF12-NSA | Wkładka kształtowa do LMQ..A / NM..A / SM..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF12-NSA-F | Wkładka kształtowa do NF..A/SF..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF15-NSA | Wkładka kształtowa do LMQ..A / NM..A / SM..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF15-NSA-F | Wkładka kształtowa do NF..A/SF..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF16-NSA | Wkładka kształtowa do LMQ..A / NM..A / SM..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF16-NSA-F | Wkładka kształtowa do NF..A/SF..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF8-LF | Adapter kształtowy do osi przepustnic (klap), z połączeniem kształtowym 8x8 mm do LF.. Stal ocynkowana
ZF8-LMA | Wkładka kształtowa do LM..A, TM..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF8-NMA | Wkładka kształtowa do LMQ..A / NM..A Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZF8-TF | Adapter kształtowy z połączeniem kształtowym 8x8 mm do TF.. Stal ocynkowana
ZFP2-MP | Płytka połączeniowa szyny MP do skrzynek przyłączeniowych EXT-WR-FP..-MP Podłączenie 2 siłowników z interfejsem szyny MP wraz z czujnikami Gniazdo serwisowe do narzędzi Belimo Podłączenie siłowników z interfejsem szyny MP przez złącze
ZFRL10-LMA | Wkładka kształtowa do LM..A, TM..A z ograniczeniem kąta obrotu i wskaźnikiem położenia Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZFRL12-LMA | Wkładka kształtowa do LM..A, TM..A z ograniczeniem kąta obrotu i wskaźnikiem położenia Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZFRL8-LMA | Wkładka kształtowa do LM..A, TM..A z ograniczeniem kąta obrotu i wskaźnikiem położenia Thermoplastic polymer Wielopak 20 szt.
ZG-AF | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do AF..
ZG-AFB | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego
ZG-EFB | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego
ZG-GMA | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
ZG-LF1 | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
ZG-LF3 | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu bocznego
ZG-NMA | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
ZG-SMA | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego
ZG-TF1 | Zestaw montażowy do łączenia z siłownikiem do montażu płaskiego oraz bocznego
ZG-VRU01 | Zaślepka do wtyczki VST dla zastosowań bez siłownika Wielopak 25 szt.
ZGF-08 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do GR..-R 8xø11x33 mm (szer. x wys.)
ZGF-14 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do GR..-R 14xø18x33 mm (szer. x wys.)
ZGF-17 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do GR..-R 17xø22x33 mm (szer. x wys.)
ZGI-001 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 14x14x20 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-002 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 11x11x20 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-003 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 14x14x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-004 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 11x11x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-009 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 11xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-010 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 10xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-012 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 12x12x35 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-013 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-16 10x10x15 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGI-014 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 8xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGI-015 | Złączka redukcyjna do adaptera kształtowego ZGV-19 9xø17x15 mm (szer. x wys.)
ZGV-14 | Adapter kształtowy, kwadratowy do GR..-R 14x14x40 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGV-16 | Adapter kształtowy, kwadratowy do GR..-R 16x16x40 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGV-17 | Adapter kształtowy, kwadratowy do GR..-R 17x17x20 mm (dł. x szer. x wys.)
ZGV-19 | Adapter kształtowy, kwadratowy do GR..-R 19x19x40 mm (dł. x szer. x wys.)
ZH24-1 | Ogrzewanie wrzeciona DN 15...50 AC/DC 24 V, 45 W
ZH24-1-A | Ogrzewanie wrzeciona AC/DC 24 V, 30 W
ZH24-1-B | Ogrzewanie wrzeciona AC/DC 24 V, 60 W
ZH24-1-C | Ogrzewanie wrzeciona DN 65...100 AC 24 V, 60 W
ZH24-1-D | Ogrzewanie wrzeciona DN 125...250 AC 24 V, 60 W
ZH4515 | Złączka rurowa gwintowana DN 15 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH4520 | Złączka rurowa gwintowana DN 20 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH4525 | Złączka rurowa gwintowana DN 25 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH4532 | Złączka rurowa gwintowana DN 32 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH4540 | Złączka rurowa gwintowana DN 40 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH4550 | Złączka rurowa gwintowana DN 50 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH515 | Zaślepka przyłącza gwintowanego DN 15 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym do przekształcenia na zawór 2-drogowy Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH520 | Zaślepka przyłącza gwintowanego DN 20 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym do przekształcenia na zawór 2-drogowy Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH525 | Zaślepka przyłącza gwintowanego DN 25 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym do przekształcenia na zawór 2-drogowy Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH532 | Zaślepka przyłącza gwintowanego DN 32 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym do przekształcenia na zawór 2-drogowy Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH540 | Zaślepka przyłącza gwintowanego DN 40 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym do przekształcenia na zawór 2-drogowy Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH550 | Zaślepka przyłącza gwintowanego DN 50 do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym do przekształcenia na zawór 2-drogowy Żeliwo ciągliwe, ocynkowane
ZH7100 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 100 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH7125 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 125 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH715 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 15 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH7150 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 150 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH720 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 20 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH725 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 25 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH732 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 32 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH740 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 40 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH750 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 50 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH765 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 65 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZH780 | Zaślepka kołnierzowa PN 16 DN 80 do zaworu podnoszącego do przekształcenia na zawór 2-drogowy
ZIP-BT-NFC
ZJR01
ZJR03
ZJR20
ZK-BF | Adapter do BF, BLF do połączenia kształtowego z zaciskiem do osi okrągłej 10...20 mm / kwadratowej 10...16 mm
ZK1-B | Korba 40 mm do BLF, BF, BLE, BE
ZK1-B.1 | Korba 40 mm do BLF, BF, BLE, BE Wielopak 100 szt.
ZK1-GEN | Kabel połączeniowy 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK1-VAV | Kabel połączeniowy 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: 3-stykowy wtyk serwisowy NMV-D2M, CR..
ZK2-B | Korba 70 mm do BLF, BF, BLE, BE
ZK2-B.1 | Korba 70 mm do BLF, BF, BLE, BE Wielopak 100 szt.
ZK2-GEN | Kabel połączeniowy 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
ZK4-GEN | Kabel połączeniowy 3 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: 3-stykowy Weidmüller i przyłącze zasilania
ZK6-GEN | Kabel połączeniowy 5 m A+B: RJ12 6/6
ZKN1-B | Korba 40 mm do BFL, BFN, BEN, BEE
ZKN1-B.1 | Korba 40 mm do BFL, BFN, BEN, BEE Wielopak 100 szt.
ZKN2-B | Korba 63 mm do BFL, BFN, BEN, BEE
ZKN2-B.1 | Korba 63 mm do BFL, BFN, BEN, BEE Wielopak 100 szt.
ZLR-01 | Adapter przyłącza QCV-LR
ZN230-24 | Zasilacz sieciowy do MFT-C Napięcie wejściowe AC 230 V Napięcie wyjściowe AC 24 V / 14 VA
ZN230-24MP | Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus do siłowników z interfejsem szyny MP AC 24/230 V do lokalnego zasilania jednego siłownika z interfejsem szyny MP podczas pracy na szynie MP AC 230 V (połączenie: kabel z wtyczką Euro)
ZNV-203 | Pierścień dystansowy do LDM, skok 20 mm
ZNV-204 | Pierścień dystansowy do Sauter, skok 20 mm
ZNV-205 | Zestaw adaptera Danfoss
ZNV-206 | Zestaw adaptera IMI / Elesta
ZNV-207 | Adapter wrzeciona do LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE
ZNV-C | Połączenie zapasowe do siłownika LV.., NV.., SV..
ZPD-RE2 | Czujnik ciśnienia różnicowego do VAV do modernizacji do boksów okrągłych maks. 400 mm Wielopak 18 szt.
ZPD-RE2-SET | Czujnik ciśnienia różnicowego do VAV do modernizacji do boksów okrągłych maks. 400 mm
ZPF-08 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..P..-R 8xø17x57 mm (szer. x wys.)
ZPF-09 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..P..-R 9xø12x57 mm (szer. x wys.)
ZPF-10 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..P..-R 10xø17x57 mm (szer. x wys.)
ZPF-11 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..P..-R 11xø14x57 mm (szer. x wys.)
ZPF-14 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..P..-R 14xø18x57 mm (szer. x wys.)
ZPK-12 | Adapter kształtowy, rowek klinowy do SR..P..-R ø12x4x57 mm (ø x szer. x wys.)
ZPK-14 | Adapter kształtowy, rowek klinowy do SR..P..-R ø14x5x57 mm (ø x szer. x wys.)
ZPR01 | Wskaźnik położenia oraz adapter osi F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17 DN 125...300
ZPR02 | Adapter osi F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17
ZPR03 | Wskaźnik położenia oraz adapter osi F05, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 14 DN 80...100
ZPR05 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F07/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 17
ZPR06 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 14
ZPR08 | Zestaw adaptera z pierścieniem dystansowym do PR.. F07, kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 17
ZPR09 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 14
ZPR10 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F05/F07/F10 (łącznie z śrubami F05), profilowany/kwadratowy, rozm. 14
ZPR11 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 18
ZPR12 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F07/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 16
ZPR13 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 11
ZPR14 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F07/F05/F10 (łącznie z śrubami F07), profilowany/kwadratowy, rozm. 12,7
ZPR15 | Zestaw adaptera RetroFIT+ do PR.. F07/F10 (łącznie z śrubami F07), kwadratowy przesunięty o 45°, rozm. 11
ZPR20 | Korba do siłownika PR/PM
ZPV-08 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..P..-R 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZPV-09 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..P..-R 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZPV-10 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..P..-R 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZPV-11 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..P..-R 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZPV-12 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..P..-R 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZPV-14 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..P..-R 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZR-004 | Konsola montażowa do zaworu 6-drogowego Niebieska stal ocynkowana
ZR-005 | Konsola montażowa do zaworu 6-drogowego Stal nierdzewna
ZR-EXT-01 | Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50
ZR-EXT-F05 | Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 65...150 do klap motylkowych
ZR2315 | Złączka rurowa gwintowana DN 15 do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR2320 | Złączka rurowa gwintowana DN 20 do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR2325 | Złączka rurowa gwintowana DN 25 do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR2332 | Złączka rurowa gwintowana DN 32 do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR2340 | Złączka rurowa gwintowana DN 40 do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR2350 | Złączka rurowa gwintowana DN 50 do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR24-2 | Ogrzewanie wrzeciona z konsolą montażową DN 15...50 AC/DC 24 V, 20 W
ZR24-F05 | Ogrzewanie wrzeciona kołnierz ISO 5211, F05 AC/DC 24 V, 30 W
ZR4510 | Złączka rurowa gwintowana DN 10 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR4515 | Złączka rurowa gwintowana DN 15 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR4515Q | Złączka rurowa gwintowana DN 15 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR4520 | Złączka rurowa gwintowana DN 20 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR4520Q | Złączka rurowa gwintowana DN 20 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR4525 | Złączka rurowa gwintowana DN 25 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR4532 | Złączka rurowa gwintowana DN 32 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR4540 | Złączka rurowa gwintowana DN 40 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR4550 | Złączka rurowa gwintowana DN 50 do zaworu kulowego z gwintem zewnętrznym Mosiądz niklowany
ZR6065
ZR6080
ZR6100
ZR6125
ZR6150
ZREV15F | Złączka rurowa gwintowana DN 15 Gwint wewnętrzny PN 25 Mosiądz niklowany
ZREV20F | Złączka rurowa gwintowana DN 20 Gwint wewnętrzny PN 25 Mosiądz niklowany
ZREV25F | Złączka rurowa gwintowana DN 25 Gwint wewnętrzny PN 25 Mosiądz niklowany
ZREV32F | Złączka rurowa gwintowana DN 32 Gwint wewnętrzny PN 25 Mosiądz niklowany
ZREV40F | Złączka rurowa gwintowana DN 40 Gwint wewnętrzny PN 25 Mosiądz niklowany
ZREV50F | Złączka rurowa gwintowana DN 50 Gwint wewnętrzny PN 25 Mosiądz niklowany
ZRI-001 | Pierścień dystansowy Wysokość 22 mm F04/F05
ZRI-002 | Pierścień dystansowy Wysokość 23,5 mm F05/F07
ZRV-301 | Pierścień dystansowy do Sauter, skok 50 mm
ZRV-302 | Pierścień dystansowy do Siebe, skok 50 mm
ZRV-303 | Pierścień dystansowy do układu sterowania Johnson, skok 50 mm
ZRV-304 | Podkładka Sauter do Sauter, skok 50 mm
ZSD-B.1 | Torba ochronna z przewodem Wymiary dł. x szer. ok. 350x250 mm Wielopak 100 szt.
ZSF-08 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..-R 8xø17x57 mm (szer. x wys.)
ZSF-09 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..-R 9xø12x57 mm (szer. x wys.)
ZSF-10 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..-R 10xø17x57 mm (szer. x wys.)
ZSF-11 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..-R 11xø14x57 mm (szer. x wys.)
ZSF-14 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SR..-R 14xø18x57 mm (szer. x wys.)
ZSFF-08 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SRF..-R 8xø17x55 mm (szer. x wys.)
ZSFF-09 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SRF..-R 9xø12x55 mm (szer. x wys.)
ZSFF-10 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SRF..-R 10xø17x55 mm (szer. x wys.)
ZSFF-11 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SRF..-R 11xø14x55 mm (szer. x wys.)
ZSFF-14 | Adapter kształtowy, okrągły sfrezowany z dwóch stron do SRF..-R 14xø18x55 mm (szer. x wys.)
ZSFK-12 | Adapter kształtowy, rowek klinowy do SRF..-R ø12x4x55 mm (ø x szer. x wys.)
ZSFK-14 | Adapter kształtowy, rowek klinowy do SRF..-R ø14x5x55 mm (ø x szer. x wys.)
ZSFV-08 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SRF..-R 8x8x55 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSFV-09 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SRF..-R 9x9x55 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSFV-10 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SRF..-R 10x10x55 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSFV-11 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SRF..-R 11x11x55 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSFV-12 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SRF..-R 12x12x55 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSFV-14 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SRF..-R 14x14x55 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSG-GMA-DE | Obudowa ochronna do GM..A
ZSG-LMA-DE | Obudowa ochronna do siłowników LM..A
ZSG-NMA-DE | Obudowa ochronna do NM..A
ZSG-NSA-F-DE | Obudowa ochronna do NF..A/SF..A
ZSG-RM-DE | Obudowa ochronna do LR.., NR.., SR..
ZSG-SMA-DE | Obudowa ochronna do SM..A
ZSK-12 | Adapter kształtowy, rowek klinowy do SR..-R ø12x4x57 mm (ø x szer. x wys.)
ZSK-14 | Adapter kształtowy, rowek klinowy do SR..-R ø14x5x57 mm (ø x szer. x wys.)
ZSN-B | Konsola do SN2-C7 do BFN/BFL, BEN/BEE
ZSN-BF | Konsola do SN2-C7 do BF
ZST-BS | Wiązka kablowa z wtykiem 0.5 m do przyrządu sygnalizującego z zasilaczem
ZSV-08 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..-R 8x8x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSV-09 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..-R 9x9x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSV-10 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..-R 10x10x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSV-11 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..-R 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSV-11-4K | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..-R 11x11x57 mm (dł. x szer. x wys., wewnętrzny kwadratowy)
ZSV-12 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..-R 12x12x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSV-14 | Adapter kształtowy, kwadratowy do SR..-R 14x14x57 mm (dł. x szer. x wys.)
ZSY-001 | Zestaw adaptera kwadratowy 22x22 mm na kwadratowym 14x14 mm
ZSY-005 | Zestaw montażowy z adapterem do SY2/3 kwadratowy 22x22 mm na kwadratowym 14x14 mm
ZSY-011 | Zestaw adaptera z pierścieniem dystansowym do SY4/5/6 kwadratowy 35x35 mm na śrubie z łbem płaskim rozm. 22
ZSY-012 | Zestaw montażowy z adapterem do SY2/3 kwadratowy 22x22 mm na śrubie z łbem płaskim rozm. 17
ZSY-013 | Zestaw montażowy z adapterem do SY4/5/6 kwadratowy 22x22 mm na kwadratowym 17x17 mm
ZSY-014 | Pokrywa izolacyjna do zaworów ARI ZESA, GESA DN 125...200, PA 6GF50
ZSY-401 | Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6400N/NL + SY6
ZSY-402 | Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6450N/NL + SY5
ZSY-403 | Zestaw montażowy z adapterem do klap motylkowych Victaulic
ZSY-404 | Zestaw montażowy z adapterem do klap motylkowych Victaulic
ZSY-701 | Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6400N/NL + SY7
ZSY-702 | Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6450-500N/NL + SY7-8
ZSY-703 | Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6350N/NL + SY7
ZSY-901 | Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6500N/NL + SY9
ZSY-902 | Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6600N/NL + SY10-12
ZSY-903 | Zestaw montażowy z adapterem do BFV D6700N/NL + SY12
ZTH EU | Przyrząd serwisowy z funkcją ZIP-USB do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC Połączenie przez gniazdo serwisowe urządzenia lub połączenie MP/PP
ZWE50 | Nalepka ta maks. 50°C Rolka 1000 szt.
ZZ12-B | Wskaźnik do BLF, BF, BLE do osi wydrążonej 12x12 mm Materiał: stal
ZZ12-B.1 | Wskaźnik do BLF, BF, BLE do osi wydrążonej 12x12 mm Materiał: stal Wielopak 100 szt.
ZZN12-B | Wskaźnik do BFL, BFN, BEN, BEE do osi wydrążonej 12x12 mm Materiał: poliwęglan
ZZN12-B.1 | Wskaźnik do BFL, BFN, BEN, BEE do osi wydrążonej 12x12 mm Materiał: poliwęglan Wielopak 100 szt.