## Worksheet
Label | Tendertext1
01APS-101 | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 200...1000 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Üretici Belimo Tip 01APS-101
01APS-101.1 | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 200...1000 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² boru ve bağlantı elemanları olmadan 45'lı paket Üretici Belimo Tip 01APS-101.1
01APS-104 | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 500...2500 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Üretici Belimo Tip 01APS-104
01APS-104.1 | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 500...2500 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² boru ve bağlantı elemanları olmadan 45'lı paket Üretici Belimo Tip 01APS-104.1
01APS-105 | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 1000...5000 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Üretici Belimo Tip 01APS-105
01APS-10R | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 20...300 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Üretici Belimo Tip 01APS-10R
01APS-10R.1 | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 20...300 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² boru ve bağlantı elemanları olmadan 45'lı paket Üretici Belimo Tip 01APS-10R.1
01APS-10U | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 50...500 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Üretici Belimo Tip 01APS-10U
01APS-10U.1 | Fark basınç anahtarı Ölçüm aralığı 50...500 Pa NEMA 13 / IP54 Elektrik bağlantısı Klemens damar için 0,5...1,5 mm² boru ve bağlantı elemanları olmadan 45'lı paket Üretici Belimo Tip 01APS-10U.1
01ATS-1040B | Donma monitörü anahtar Otomatik reset Çıkış sinyali Anahtar Kapiler 3 m Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01ATS-1040B
01ATS-104XC | Donma monitörü anahtar Manuel reset Çıkış sinyali Anahtar Kapiler 3 m Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01ATS-104XC
01ATS-1050B | Donma monitörü anahtar Otomatik reset Çıkış sinyali Anahtar Kapiler 6 m Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01ATS-1050B
01ATS-105XC | Donma monitörü anahtar Manuel reset Çıkış sinyali Anahtar Kapiler 6 m Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01ATS-105XC
01CT-1AH | Kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1AH
01CT-1ALF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1ALF
01CT-1APF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1APF
01CT-1BH | Kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1BH
01CT-1BLF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1BLF
01CT-1BPF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1BPF
01CT-1CH | Kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1CH
01CT-1CLF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1CLF
01CT-1CPF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1CPF
01CT-1DH | Kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1DH
01CT-1DLF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1DLF
01CT-1DPF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1DPF
01CT-1FH | Kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC1k8 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1FH
01CT-1LH | Kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1LH
01CT-1LLF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1LLF
01CT-1LPF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1LPF
01CT-1NH5 | Kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC10k Carel Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 6 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1NH5
01CT-1QH | Kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1QH
01CT-1QLF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1QLF
01CT-1QPF | Montaj flanşlı kablo sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP67 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01CT-1QPF
01DH-10N | Humidistat anahtar Otomatik reset Çıkış sinyali Anahtar Prob uzunluğu 156 mm Prob çapı 30 mm NEMA 13 / IP55 Elektrik bağlantısı Vidalı klemens 1.5 mm² Üretici Belimo Tip 01DH-10N
01DT-1AH | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1AH
01DT-1AL | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1AL
01DT-1AN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1AN
01DT-1AP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1AP
01DT-1AR | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1AR
01DT-1AT | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1AT
01DT-1BH | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1BH
01DT-1BL | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1BL
01DT-1BN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1BN
01DT-1BP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1BP
01DT-1BR | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1BR
01DT-1BT | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1BT
01DT-1CH | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1CH
01DT-1CL | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1CL
01DT-1CN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1CN
01DT-1CP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1CP
01DT-1CR | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1CR
01DT-1CT | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000 Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1CT
01DT-1DH | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1DH
01DT-1DL | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1DL
01DT-1DN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1DN
01DT-1DP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1DP
01DT-1DR | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1DR
01DT-1DT | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1DT
01DT-1FL | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC1k8 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1FL
01DT-1FN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC1k8 Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1FN
01DT-1FP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC1k8 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1FP
01DT-1FR | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC1k8 Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1FR
01DT-1FT | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC1k8 Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1FT
01DT-1HP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC5k Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1HP
01DT-1LH | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1LH
01DT-1LL | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1LL
01DT-1LN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1LN
01DT-1LP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1LP
01DT-1LR | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1LR
01DT-1LT | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1LT
01DT-1MN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k Pre (10k3) Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1MN
01DT-1MP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k Pre (10k3) Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1MP
01DT-1NN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k Carel Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1NN
01DT-1QH | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1QH
01DT-1QL | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1QL
01DT-1QN | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1QN
01DT-1QP | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1QP
01DT-1QR | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1QR
01DT-1QT | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC20k Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01DT-1QT
01HT-101CA | Sıcaklık monitörü TW pasif Otomatik reset Çıkış sinyali Anahtar Kapiler 1 m Koruma derecesi IEC/EN IP54 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01HT-101CA
01HT-1A | Kontak sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt100 NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01HT-1A
01HT-1B | Kontak sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt1000 NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01HT-1B
01HT-1C | Kontak sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Ni1000 NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01HT-1C
01HT-1D | Kontak sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01HT-1D
01HT-1F | Kontak sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC1k8 NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01HT-1F
01HT-1L | Kontak sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01HT-1L
01HT-1Q | Kontak sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali NTC20k NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01HT-1Q
01MT-1B4 | Ortalama sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 3 m NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01MT-1B4
01MT-1B5 | Ortalama sıcaklık sensörü pasif Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 6 m NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01MT-1B5
01PT-1BH | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1BH
01PT-1BL | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1BL
01PT-1BP | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1BP
01PT-1DH | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1DH
01PT-1DL | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1DL
01PT-1DP | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1DP
01PT-1LH | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1LH
01PT-1LL | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1LL
01PT-1LP | Hızlı yanıt özellikli daldırma sıcaklığı sensörü pasif Paslanmaz çelik prob ve R 1/2" bağlantısı ile doğrudan daldırma Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6/4 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01PT-1LP
01RT-1B-0 | Oda sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt1000 Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 01RT-1B-0
01RT-1C-0 | Oda sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000 Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 01RT-1C-0
01RT-1D-0 | Oda sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 01RT-1D-0
01RT-1F-0 | Oda sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC1k8 Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 01RT-1F-0
01RT-1L-0 | Oda sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 01RT-1L-0
01RT-1M-0 | Oda sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k Pre (10k3) Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 01RT-1M-0
01RT-1Q-0 | Oda sensörü, Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC20k Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 01RT-1Q-0
01ST-1A3 | Kontak sıcaklık sensörü pasif ø110 mm'ye kadar olan boru hatları için sabitleme şeridi Çıkış sinyali Pt100 Prob çapı 6 mm Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01ST-1A3
01ST-1B3 | Kontak sıcaklık sensörü pasif ø110 mm'ye kadar olan boru hatları için sabitleme şeridi Çıkış sinyali Pt1000 Prob çapı 6 mm Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01ST-1B3
01ST-1C3 | Kontak sıcaklık sensörü pasif ø110 mm'ye kadar olan boru hatları için sabitleme şeridi Çıkış sinyali Ni1000 Prob çapı 6 mm Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01ST-1C3
01ST-1D3 | Kontak sıcaklık sensörü pasif ø110 mm'ye kadar olan boru hatları için sabitleme şeridi Çıkış sinyali Ni1000TK5000 Prob çapı 6 mm Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01ST-1D3
01ST-1F3 | Kontak sıcaklık sensörü pasif ø110 mm'ye kadar olan boru hatları için sabitleme şeridi Çıkış sinyali NTC1k8 Prob çapı 6 mm Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01ST-1F3
01ST-1L3 | Kontak sıcaklık sensörü pasif ø110 mm'ye kadar olan boru hatları için sabitleme şeridi Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Prob çapı 6 mm Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01ST-1L3
01ST-1Q3 | Kontak sıcaklık sensörü pasif ø110 mm'ye kadar olan boru hatları için sabitleme şeridi Çıkış sinyali NTC20k Prob çapı 6 mm Koruma derecesi IEC/EN IP65 Elektrik bağlantısı Kablo 2 m, 2-kontaklı Üretici Belimo Tip 01ST-1Q3
01UT-1A | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Dahili sensör Çıkış sinyali Pt100 NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1A
01UT-1A0X | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Harici sensör Çıkış sinyali Pt100 Prob uzunluğu 25 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1A0X
01UT-1B | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Dahili sensör Çıkış sinyali Pt1000 NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1B
01UT-1B0X | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Harici sensör Çıkış sinyali Pt1000 Prob uzunluğu 25 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1B0X
01UT-1C | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Dahili sensör Çıkış sinyali Ni1000 NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1C
01UT-1D | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Dahili sensör Çıkış sinyali Ni1000TK5000 NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1D
01UT-1F | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Dahili sensör Çıkış sinyali NTC1k8 NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1F
01UT-1L | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Dahili sensör Çıkış sinyali NTC10k (10k2) NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1L
01UT-1N | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Dahili sensör Çıkış sinyali NTC10k Carel NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1N
01UT-1Q | Açık hava sensörü, Sıcaklık pasif Dahili sensör Çıkış sinyali NTC20k NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 01UT-1Q
20DTS-1P3 | Donma monitörü aktif Otomatik veya manuel reset Gösterge hızı LED Nominal besleme AC 24 V Çıkış sinyali Anahtar, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Donma Ayar aralığı 1...10°C Kapiler 2 m Koruma derecesi IEC/EN IP42 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 20DTS-1P3
20DTS-1P5 | Donma monitörü aktif Otomatik veya manuel reset Gösterge hızı LED Nominal besleme AC 24 V Çıkış sinyali Anahtar, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Donma Ayar aralığı 1...10°C Kapiler 6 m Koruma derecesi IEC/EN IP42 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 20DTS-1P5
22ADP-124D | Fark Basınç Sensörü, Çifte hava 2 ölçüm sistemi Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 4 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 x 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-124D
22ADP-124F | Fark Basınç Sensörü, Çifte hava 2 ölçüm sistemi Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 4 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 x 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-124F
22ADP-154 | Fark basınç sensörü, hava Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-154
22ADP-154D | Fark Basınç Sensörü, Çifte hava 2 ölçüm sistemi Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 4 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 x 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-154D
22ADP-154F | Fark Basınç Sensörü, Çifte hava 2 ölçüm sistemi Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 4 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 x 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-154F
22ADP-154H | Fark basınç sensörü, İki ilave girişli çifte hava 2 ölçüm sistemi Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 4 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 x 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-154H
22ADP-154K | Fark basınç sensörü, İki ilave girişli çifte hava 2 ölçüm sistemi Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 4 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 x 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-154K
22ADP-154L | Fark basınç sensörü, hava Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-154L
22ADP-156 | Fark basınç sensörü, hava Ölçüm aralığı 0...7000 Pa Ölçüm aralığı 0...28 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-156
22ADP-156L | Fark basınç sensörü, hava Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı 0...7000 Pa Ölçüm aralığı 0...28 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-156L
22ADP-15Q | Fark basınç sensörü, hava Ölçüm aralığı -150...250 Pa Ölçüm aralığı -0.6...1 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-15Q
22ADP-15QA | Fark basınç sensörü, hava Auto-zero Ölçüm aralığı -150...250 Pa Ölçüm aralığı -0.6...1 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-15QA
22ADP-15QB | Fark basınç sensörü, hava Auto-zero Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -150...250 Pa Ölçüm aralığı -0.6...1 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-15QB
22ADP-15QL | Fark basınç sensörü, hava Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -150...250 Pa Ölçüm aralığı -0.6...1 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-15QL
22ADP-164 | Fark basınç sensörü, hava Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali BACnet, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-164
22ADP-164L | Fark basınç sensörü, hava Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali BACnet, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç, Debi Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-164L
22ADP-184 | Fark basınç sensörü, hava Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-184
22ADP-184A | Fark basınç sensörü, hava Auto-zero Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-184A
22ADP-184B | Fark basınç sensörü, hava Auto-zero Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-184B
22ADP-184L | Fark basınç sensörü, hava Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -100...2500 Pa Ölçüm aralığı -0.4...10 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-184L
22ADP-186 | Fark basınç sensörü, hava Ölçüm aralığı 0...7000 Pa Ölçüm aralığı 0...28 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-186
22ADP-186A | Fark basınç sensörü, hava Auto-zero Ölçüm aralığı 0...7000 Pa Ölçüm aralığı 0...28 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-186A
22ADP-186B | Fark basınç sensörü, hava Auto-zero Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı 0...7000 Pa Ölçüm aralığı 0...28 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-186B
22ADP-186L | Fark basınç sensörü, hava Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı 0...7000 Pa Ölçüm aralığı 0...28 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-186L
22ADP-18Q | Fark basınç sensörü, hava Ölçüm aralığı -150...250 Pa Ölçüm aralığı -0.6...1 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-18Q
22ADP-18QA | Fark basınç sensörü, hava Auto-zero Ölçüm aralığı -150...250 Pa Ölçüm aralığı -0.6...1 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-18QA
22ADP-18QB | Fark basınç sensörü, hava Auto-zero Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -150...250 Pa Ölçüm aralığı -0.6...1 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-18QB
22ADP-18QL | Fark basınç sensörü, hava Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı -150...250 Pa Ölçüm aralığı -0.6...1 inch WC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² 2 kanal konektörü (plastik) dahil, 2 m boru (PVC) dahil Montaj plakası dahil, montaj kiti dahil Üretici Belimo Tip 22ADP-18QL
22CT-12H | Kablo sıcaklık sensörü Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22CT-12H
22CT-14H | Kablo sıcaklık sensörü Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22CT-14H
22DC-11 | Kanal sensörü, CO₂ Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂ Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DC-11
22DC-110L | Kanal sensörü, CO₂ / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, NTC10k (10k2) Çıkış sinyali pasif sıcaklık NTC10k (10k2) Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DC-110L
22DC-13 | Kanal sensörü, CO₂ Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂ Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DC-13
22DCK-11 | Kanal sensörü, CO₂ / VOC / CO₂+VOC karma / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂, VOC, Sıcaklık Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DCK-11
22DCM-11 | Kanal sensörü, CO₂ / VOC / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂, VOC, Sıcaklık Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DCM-11
22DCV-11 | Kanal sensörü, CO₂ / VOC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂, VOC Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DCV-11
22DT-12H | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-12H
22DT-12L | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-12L
22DT-12N | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-12N
22DT-12P | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-12P
22DT-12R | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-12R
22DT-12T | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-12T
22DT-14H | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 50 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-14H
22DT-14L | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 100 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-14L
22DT-14N | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 150 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-14N
22DT-14P | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 200 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-14P
22DT-14R | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 300 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-14R
22DT-14T | Kanal/Daldırma sensörü, Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 450 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DT-14T
22DTC-11 | Kanal sensörü, CO₂ / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTC-11
22DTC-13 | Kanal sensörü, CO₂ / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTC-13
22DTH-11M | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 140 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-11M
22DTH-11MM | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) Çıkış sinyali pasif sıcaklık NTC10k Pre (10k3) Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 140 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-11MM
22DTH-11MN | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Carel Çıkış sinyali pasif sıcaklık NTC10k Carel Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 140 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-11MN
22DTH-11Q | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 270 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-11Q
22DTH-13M | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 140 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-13M
22DTH-13Q | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 270 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-13Q
22DTH-15M | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 140 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-15M
22DTH-15Q | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 270 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-15Q
22DTH-16M | Kanal sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali BACnet, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 140 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTH-16M
22DTM-11 | Kanal sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTM-11
22DTM-1106 | Kanal sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık Gösterge hızı LCD Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Gösterge hızı LCD Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTM-1106
22DTM-15 | Kanal sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTM-15
22DTM-16 | Kanal sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali BACnet, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Prob uzunluğu 180 mm Prob çapı 19.5 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22DTM-16
22HH-10 | Yoğuşma anahtarı Dahili sensör Gösterge hızı LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Anahtar Ölçülen değerler Yoğuşma NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22HH-10
22HH-100S-6 | Yoğuşma anahtarı Harici sensör Kablo uzunluğu 7 m Gösterge hızı LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Anahtar Ölçülen değerler Yoğuşma NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22HH-100S-6
22HH-100S-7 | Yoğuşma anahtarı Harici sensör Kablo uzunluğu 12 m Gösterge hızı LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Anahtar Ölçülen değerler Yoğuşma NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22HH-100S-7
22HH-100X | Yoğuşma anahtarı Harici sensör Kablo uzunluğu 2 m Gösterge hızı LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Anahtar Ölçülen değerler Yoğuşma NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22HH-100X
22HL-10 | Sızıntı anahtarı Otomatik reset Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Anahtar Ölçülen değerler Sızıntı algılama NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22HL-10
22HT-12 | Kontak sıcaklık sensörü Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22HT-12
22HT-14 | Kontak sıcaklık sensörü Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 1 / IP54 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22HT-14
22HTH-110X | Kontak sensörü Nem / Sıcaklık Kablo uzunluğu 2 m Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22HTH-110X
22MT-125 | Ortalama sıcaklık sensörü Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 6 m NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22MT-125
22MT-144 | Ortalama sıcaklık sensörü Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 3 m NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22MT-144
22MT-145 | Ortalama sıcaklık sensörü Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 6 m NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22MT-145
22PDP-185 | Fark basınç sensörü, Su Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı 0...5 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22PDP-185
22PDP-186 | Fark basınç sensörü, Su Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı 0...10 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22PDP-186
22PDP-189 | Fark basınç sensörü, Su Gösterge hızı LCD Ölçüm aralığı 0...35 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22PDP-189
22PE-1UC | Termal enerji sayacı Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 3/4" qp 1.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Üretici Belimo Tip 22PE-1UC
22PE-1UD | Termal enerji sayacı Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1" qp 2.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Üretici Belimo Tip 22PE-1UD
22PE-1UE | Termal enerji sayacı Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Üretici Belimo Tip 22PE-1UE
22PE-1UF | Termal enerji sayacı Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/2" qp 6 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Üretici Belimo Tip 22PE-1UF
22PE-1UG | Termal enerji sayacı Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2" qp 10 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Üretici Belimo Tip 22PE-1UG
22PE-1UH | Termal enerji sayacı Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2 1/2" qp 15 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Üretici Belimo Tip 22PE-1UH
22PEM-1UC | Termal enerji sayacı MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 3/4" qp 1.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PEM-1UC
22PEM-1UD | Termal enerji sayacı MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1" qp 2.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PEM-1UD
22PEM-1UE | Termal enerji sayacı MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PEM-1UE
22PEM-1UF | Termal enerji sayacı MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/2" qp 6 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PEM-1UF
22PEM-1UG | Termal enerji sayacı MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2" qp 10 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PEM-1UG
22PEM-1UH | Termal enerji sayacı MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2 1/2" qp 15 m³/h BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PEM-1UH
22PF-1UC | Flow sensor Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 3/4" FS 0.5 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PF-1UC
22PF-1UD | Flow sensor Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1" FS 0.83 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PF-1UD
22PF-1UE | Flow sensor Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/4" FS 1.17 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PF-1UE
22PF-1UF | Flow sensor Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/2" FS 2.0 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PF-1UF
22PF-1UG | Flow sensor Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2" FS 3.33 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PF-1UG
22PF-1UH | Flow sensor Ultrasonik debi ölçümü Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2 1/2" FS 5.0 l/s BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Üretici Belimo Tip 22PF-1UH
22RT-18-1 | Oda sensörü, Sıcaklık aktif NFC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22RT-18-1
22RT-19-1 | Oda sensörü, Sıcaklık aktif NFC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22RT-19-1
22RTH-18-1 | Oda sensörü, Nem / Sıcaklık NFC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22RTH-18-1
22RTH-19-1 | Oda sensörü, Nem / Sıcaklık NFC Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22RTH-19-1
22RTM-18-1 | Oda sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22RTM-18-1
22RTM-19-1 | Oda sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22RTM-19-1
22UT-12 | Açık hava sensörü, Sıcaklık Harici sensör Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 25 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UT-12
22UT-14 | Açık hava sensörü, Sıcaklık Harici sensör Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık Çoklu aralık 8 ölçüm aralığı seçilebilir Prob uzunluğu 25 mm Prob çapı 6 mm NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UT-14
22UTH-11 | Hava şartlarına karşı koruyuculu açık hava sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UTH-11
22UTH-110M | Hava şartlarına karşı koruyuculu açık hava sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) Çıkış sinyali pasif sıcaklık NTC10k Pre (10k3) Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UTH-110M
22UTH-110X | Hava şartlarına ve yayılan ısıya karşı koruyuculu, Nem / Sıcaklık açık hava sensörü Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UTH-110X
22UTH-13 | Hava şartlarına karşı koruyuculu açık hava sensörü, Nem / Sıcaklık Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UTH-13
22UTH-130X | Hava şartlarına ve yayılan ısıya karşı koruyuculu, Nem / Sıcaklık açık hava sensörü Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Çoklu aralık 4 ölçüm aralığı seçilebilir NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UTH-130X
22UTH-150X | Hava şartlarına ve yayılan ısıya karşı koruyuculu, Nem / Sıcaklık açık hava sensörü Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UTH-150X
22UTH-160X | Hava şartlarına ve yayılan ısıya karşı koruyuculu, Nem / Sıcaklık açık hava sensörü Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali BACnet, 0...5 V, 0...10 V Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem NEMA 4X / IP65 Elektrik bağlantısı Çıkarılabilir yaylı klemens bloğu maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip 22UTH-160X
22WDP-111 | Fark basınç sensörü, Su Ölçüm aralığı 0...1 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WDP-111
22WDP-112 | Fark basınç sensörü, Su Ölçüm aralığı 0...2.5 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WDP-112
22WDP-114 | Fark basınç sensörü, Su Ölçüm aralığı 0...4 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WDP-114
22WDP-115 | Fark basınç sensörü, Su Ölçüm aralığı 0...6 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Fark basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WDP-115
22WDP-131 | Fark basınç sensörü, Su Ölçüm aralığı 0...1 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WDP-131
22WDP-132 | Fark basınç sensörü, Su Ölçüm aralığı 0...2.5 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WDP-132
22WDP-134 | Fark basınç sensörü, Su Ölçüm aralığı 0...4 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WDP-134
22WDP-135 | Fark basınç sensörü, Su Ölçüm aralığı 0...6 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Fark basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WDP-135
22WP-114 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...4 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-114
22WP-115 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...6 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-115
22WP-116 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...10 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-116
22WP-117 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...16 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-117
22WP-119 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...25 bar Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...10 V Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-119
22WP-134 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...4 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-134
22WP-135 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...6 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-135
22WP-136 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...10 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-136
22WP-137 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...16 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-137
22WP-139 | Basınç sensörü sıvılar Ölçüm aralığı 0...25 bar Nominal besleme DC 24 V Çıkış sinyali 4...20 mA Ölçülen değerler Statik basınç NEMA 4 / IP65 Elektrik bağlantısı Konektör fişi damar için 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip 22WP-139
A-22AP-A02 | Kanal konektörü Metal L 40 mm Boru bağlantısı 5 mm
A-22AP-A04 | Kanal konektörü Metal L 100 mm Boru bağlantısı 5 mm
A-22AP-A05.1 | Hava kanalı bağlantısı kiti Boru: PVC, şeffaf Kanal konektörü: ABS gri Vidalar: galvanize çelik 01APS-.. için 2 m PVC boru 2x kanal konektörü (plastik) 50'lı paket
A-22AP-A06 | Montaj braketi Metal 18x60x55 mm (UxGxY) 01APS-.. için L formu
A-22AP-A07 | Montaj braketi Metal 10x60x70 mm (UxGxY) 01APS-.. için S formu
A-22AP-A08 | Hava kanalı bağlantısı kiti 22ADP-.. için 2 m PVC boru 2x kanal konektörü (plastik)
A-22AP-A09.1 | Kanal konektörü Plastik L 80 mm 01APS-.. için Boru bağlantısı 6 mm 90'lı paket
A-22AP-A11.1 | Kablo girişi M20x1.5 01APS-.. için 10'lı paket
A-22D-A03 | Montaj flanş Plastik 6 mm sensör probu için maks. 120°C'ye [248°F] kadar
A-22D-A05 | Montaj flanş Pirinç 6 mm sensör probu için Pirinç, maks. 260°C'ye kadar
A-22D-A06 | Yedek filtre Paslanmaz çelik sensör probu ucu damar örgü
A-22D-A08 | Montaj kiti 6 montaj braketi ile
A-22D-A09 | Montaj plakası S muhafaza
A-22D-A10 | Montaj plakası L muhafaza
A-22D-A11 | Montaj klipsi Vidalar ve yapışkan folyo ile
A-22D-A12 | Montaj flanş Plastik 20DTS-.. donmadan korumak için
A-22D-A35 | Montaj flanş Plastik hava kanalı sensörü 19,5 mm için maks. 120°C'ye [248°F] kadar
A-22G-A01.1 | Bağlantı adaptörü esnek kanalı M20x1.5 1x 6 mm kablo rakoru için 10'lı paket
A-22G-A02.1 | Bağlantı adaptörü esnek kanalı M20 2x 6 mm kablo rakoru için 10'lı paket
A-22G-A05 | Bluetooth donanım kilidi Belimo Duct Sensor Assistant App için Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sertifikalı ve satıştadır
A-22P-A06 | Kovan Paslanmaz çelik 50 mm G 1/2", SW27
A-22P-A08 | Kovan Paslanmaz çelik 100 mm G 1/2", SW27
A-22P-A10 | Kovan Paslanmaz çelik 150 mm G 1/2", SW27
A-22P-A12 | Kovan Paslanmaz çelik 200 mm G 1/2", SW27
A-22P-A14 | Kovan Paslanmaz çelik 300 mm G 1/2", SW27
A-22P-A16 | Kovan Paslanmaz çelik 450 mm G 1/2", SW27
A-22P-A18 | Kovan Pirinç 50 mm R 1/2", SW22
A-22P-A20 | Kovan Pirinç 100 mm R 1/2", SW22
A-22P-A22 | Kovan Pirinç 150 mm R 1/2", SW22
A-22P-A24 | Kovan Pirinç 200 mm R 1/2", SW22
A-22P-A26 | Kovan Pirinç 300 mm R 1/2", SW22
A-22P-A28 | Kovan Pirinç 450 mm R 1/2", SW22
A-22P-A29 | Kovan Paslanmaz çelik 250 mm G 1/2", SW27
A-22P-A30 | Kovan Pirinç 250 mm R 1/2", SW22
A-22P-A44 | Termal kontak sıvısı
A-22P-A45 | Sıkıştırma fittingi G 1/4" (dıştan dişli), 6 mm için kesici halkalı Paslanmaz çelik
A-22P-A47 | Sabitleme kayışı ø20...110 mm borular için [0.8...4.3"]
A-22P-A49 | Sabitleme kayışı ø20...250 mm borular için [0.8...9.8"]
A-22P-A51 | Soğuk bariyer Plastik L 50 mm thermowell A-22P-A.. için
A-22P-A53 | Adaptör Siemens thermowell için termal kontak sıvısı ile
A-22P-A61 | Kovan kiti sensör sabitleme malzemesi dahil Nikel kaplı pirinç 100 mm G 1/2", SW22
A-22P-A62 | Kovan kiti sensör sabitleme malzemesi dahil Nikel kaplı pirinç 150 mm G 1/2", SW22
A-22P-A63 | Kovan kiti sensör sabitleme malzemesi dahil Nikel kaplı pirinç 200 mm G 1/2", SW22
A-22P-A64 | Kovan kiti sensör sabitleme malzemesi dahil Paslanmaz çelik 100 mm G 1/2", SW22
A-22P-A65 | Kovan kiti sensör sabitleme malzemesi dahil Paslanmaz çelik 150 mm G 1/2", SW22
A-22P-A66 | Kovan kiti sensör sabitleme malzemesi dahil Paslanmaz çelik 200 mm G 1/2", SW22
A-22PE-A01 | T-parça DN 15 thermowell ile
A-22PE-A02 | T-parça DN 20 thermowell ile
A-22PE-A03 | T-parça DN 25 thermowell ile
A-22PE-A04 | T-parça DN 32 thermowell ile
A-22PE-A05 | T-parça DN 40 thermowell ile
A-22PE-A06 | T-parça DN 50 thermowell ile
A-22PE-A07 | Kovan Paslanmaz çelik 50 mm G 1/4", SW17
A-22PE-A08 | Kovan Paslanmaz çelik 80 mm G 1/2", SW27
A-22PEM-A01 | İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için 2 yollu DN 15...25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
A-22PEM-A02 | İzolasyon iskeleti termal enerji sayacı için 2 yollu DN 32...50 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
A-22PEM-A03 | Damarlı emniyet contası 2 parçalı set
A-22PEM-A04 | RJ bağlantı modülü için grommet kelepçeli
A-22PEM-A06 | T-parça DN 15 Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1
A-22PEM-A07 | T-parça DN 20 Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1
A-22PEM-A08 | T-parça DN 25 Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1
A-22PEM-A09 | T-parça DN 32 Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1
A-22PEM-A10 | T-parça DN 40 Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1
A-22PEM-A11 | T-parça DN 50 Harici doğrudan daldırmalı sıcaklık sensörü T1 için M10x1
A-22U-A01 | Yağmur kapağı 22UTH-.. için
A-22WP-A02 | Redüksiyon adaptörü G 1/4" (içten dişli) - G 1/2" (dıştan dişli)
A-22WP-A04 | Boru bağlantı elemanı Pirinç Boru 6 mm - G 1/4" (dıştan dişli) 2 parçalı set
A-22WP-A06 | Boru bağlantı elemanı Paslanmaz çelik Boru 6 mm - G 1/4" (dıştan dişli) 2 parçalı set
A-22WP-A08 | Boru bağlantı elemanı Pirinç Boru 8 mm - G 1/4" (dıştan dişli) 2 parçalı set
A-22WP-A10 | Boru bağlantı elemanı Paslanmaz çelik Boru 8 mm - G 1/4" (dıştan dişli) 2 parçalı set
A-22WP-A11 | Montaj braketi Metal 40x60x40 mm (UxGxY) 22WDP-.. için
AH-20 | Motor kolu Galvaniz çelik standart mil kelepçesi (tersine çevrilebilir) için Yarık genişliği 8,2 mm
AH-25 | Motor kolu Galvaniz çelik standart mil kelepçesi (tek yönlü) için Yarık genişliği 8,2 mm
AH-GMA | Motor kolu Galvaniz çelik standart mil kelepçesi için kelepçe aralığı ø12...26 mm Yarık genişliği 8,2 mm
AH-TF | Motor kolu Termo-plastik malzeme TF.. için Yarık genişliği 8,2 mm
AV12-25-I | Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm kelepçe aralığı ø12...21 mm CrNi mili (INOX) için Galvaniz çelik
AV6-20 | Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm kelepçe aralığı ø6...16 mm Galvaniz çelik
AV8-25 | Mil uzatma parçası 240 mm ø20 mm kelepçe aralığı ø8...22,7 mm Galvaniz çelik
AVK230A-3 | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip AVK230A-3
AVK230A-3-RE | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip AVK230A-3-RE
AVK24A-3-RE | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip AVK24A-3-RE
AVK24A-3-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip AVK24A-3-TPC
AVK24A-MOD | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip AVK24A-MOD
AVK24A-MP-RE | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip AVK24A-MP-RE
AVK24A-MP-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip AVK24A-MP-TPC
AVK24A-SR-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip AVK24A-SR-TPC
AVK24A-SZ-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 32 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 32 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip AVK24A-SZ-TPC
BAT72 | Termoelektrik tetikleme cihazı AC/DC 24 V, Kablo 1 m Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah) Kanal dışı sıcaklık 72°C Prob uzunluğu 65 mm kontrol anahtarı ile
BAT72-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı AC/DC 24 V, Konnektör fişli kablo 1 m Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah) Kanal dışı sıcaklık 72°C Prob uzunluğu 65 mm kontrol anahtarı ile, fiş ile
BAT72/9 | Termoelektrik tetikleme cihazı AC/DC 24 V, Kablo 1 m Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah) Kanal dışı sıcaklık 72°C Prob uzunluğu 90 mm kontrol anahtarı ile
BE230 | Duman kontrol damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 40 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 15 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (3° / 87°) Kablo 1 m Kare-kesit 14x14 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BE230
BE230-12 | Duman kontrol damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 40 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 15 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (3° / 87°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BE230-12
BE24 | Duman kontrol damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 40 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 12 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (3° / 87°) Kablo 1 m Kare-kesit 14x14 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BE24
BE24-12 | Duman kontrol damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 40 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 12 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (3° / 87°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BE24-12
BE24-12-ST | Duman kontrol damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 40 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 12 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (3° / 87°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BE24-12-ST
BE24-ST | Duman kontrol damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 40 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 12 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (3° / 87°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 14x14 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BE24-ST
BEE230 | Duman kontrol damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 25 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BEE230
BEE24 | Duman kontrol damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 25 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BEE24
BEE24-SR | Duman kontrol damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 25 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BEE24-SR
BEE24-ST | Duman kontrol damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 25 Nm Çalışma süresi motor 60 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BEE24-ST
Belimo Assistant 2 | Belimo Assistant 2 Android, iOS ve Windows için platformdan bağımsız
Belimo Assistant App | Belimo Assistant App Kolay devreye alma, özelleştirme ve bakım için akıllı telefon uygulaması (Android smartphones only)
Belimo Display App | Belimo Display App Mevcut oda değerlerini görüntülemek ve ayar noktalarını ayarlamak için yenilikçi son kullanıcı uygulaması. NFC özellikli Android ve iOS akıllı telefonlar için. Uyumlu cihazlar: 22RT... ve P-22RT...
Belimo Duct Sensor Assistant App | Belimo Duct Sensor Assistant App Kolay devreye alma, özelleştirme ve bakım için akıllı telefon uygulaması (Android smartphones only) yalnızca Bluetooth A-22G-A05 ile çalışır Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, EFTA Ülkeleri ve Birleşik Krallık'ta sunulur
BEN230 | Duman kontrol damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 15 Nm Çalışma süresi motor 30 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BEN230
BEN24 | Duman kontrol damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 15 Nm Çalışma süresi motor 30 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BEN24
BEN24-SR | Duman kontrol damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 15 Nm Çalışma süresi motor 30 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BEN24-SR
BEN24-ST | Duman kontrol damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 15 Nm Çalışma süresi motor 30 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı krank kollu Dönme yönü montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BEN24-ST
BF120-2 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 120 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BF120-2
BF230 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230
BF230-2 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BF230-2
BF230-2/500 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BF230-2/500
BF230-C134 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 20 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 20 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <30 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230-C134
BF230-C232 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 20 Nm (Hizmet ömrüne bakın) Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 20 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <30 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230-C232
BF230-C93 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Özel versiyon Silikon kablo Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230-C93
BF230-RE | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 15 Nm Çalışma süresi motor 75 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 15 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (<10° (sabit) / >30°...90° (ayarlanabilir)) Kablo 1 m Üniversal mil kelepçesi 3/4" Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Dönme önleyici braket Üretici Belimo Tip BF230-RE
BF230-TN | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230-TN
BF230-TN-2 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BF230-TN-2
BF230-TN-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230-TN-ST
BF230-TN/300 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230-TN/300
BF230-TN/500 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230-TN/500
BF230/300 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230/300
BF230/500 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF230/500
BF24 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24
BF24-2 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BF24-2
BF24-2-ST | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BF24-2-ST
BF24-C134 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 20 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 20 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <30 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 10 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-C134
BF24-C232 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 20 Nm (Hizmet ömrüne bakın) Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 20 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <30 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 10 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-C232
BF24-RE | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 15 Nm Çalışma süresi motor 75 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 15 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (<10° (sabit) / >30°...90° (ayarlanabilir)) Kablo 1 m Üniversal mil kelepçesi 3/4" Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Dönme önleyici braket Üretici Belimo Tip BF24-RE
BF24-SR | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-SR
BF24-SR-TN | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-SR-TN
BF24-ST | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-ST
BF24-ST-RE | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 15 Nm Çalışma süresi motor 75 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 15 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (<10° (sabit) / >30°...90° (ayarlanabilir)) Konnektör fişli kablo 1 m Üniversal mil kelepçesi 3/4" Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Dönme önleyici braket Üretici Belimo Tip BF24-ST-RE
BF24-TN | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-TN
BF24-TN-2 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BF24-TN-2
BF24-TN-2-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BF24-TN-2-ST
BF24-TN-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-TN-ST
BF24-TN-ST/300 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-TN-ST/300
BF24-TN/500 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24-TN/500
BF24/500 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24/500
BF24TL-TN-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa, haberleşmeli Elektrik bağlantısı Konnektör fişli kablo 1 m, fişli Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24TL-TN-ST
BF24TL-TN-ST-2 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa, haberleşmeli Elektrik bağlantısı Konnektör fişli kablo 1 m, fişli Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF24TL-TN-ST-2
BF48-5 | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 48 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF48-5
BF48-5-ST | Yangın damperi motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 18 Nm Çalışma süresi motor 120 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 12 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 16 s Nominal besleme AC/DC 48 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, kesintisiz olmayan içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BF48-5-ST
BFL230 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL230
BFL230-T | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL230-T
BFL230-T-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL230-T-ST
BFL230-T/300 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL230-T/300
BFL230-T/500 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL230-T/500
BFL230/300 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL230/300
BFL24 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24
BFL24-SR | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-SR
BFL24-SR-T | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-SR-T
BFL24-ST | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-ST
BFL24-T | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.8 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-T
BFL24-T-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.8 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-T-ST
BFL24-T-ST/300 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.8 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-T-ST/300
BFL24-T-ST/500 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.8 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-T-ST/500
BFL24-T/300 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.8 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-T/300
BFL24-T/500 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.8 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-T/500
BFL24-T95 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 3 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.8 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta, Form fit insert 12/10 mm Üretici Belimo Tip BFL24-T95
BFN230 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN230
BFN230-T | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN230-T
BFN230-T-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN230-T-ST
BFN230-T/300 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN230-T/300
BFN230-T/500 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN230-T/500
BFN230/300 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN230/300
BFN230/500 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN230/500
BFN24 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24
BFN24-SR | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-SR
BFN24-SR-T | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-SR-T
BFN24-SR/050 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 0.5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-SR/050
BFN24-ST | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-ST
BFN24-T | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-T
BFN24-T-ST | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 1 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-T-ST
BFN24-T-ST/300 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 3 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-T-ST/300
BFN24-T-ST/500 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Konnektör fişli kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-T-ST/500
BFN24-T/050 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 0.5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-T/050
BFN24-T/500 | Termoelektrik tetikleme cihazı BAT'ye sahip yangın damperi motoru (72°C) Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24-T/500
BFN24/500 | Yangın damperi motoru Mekanik güvenlik kilidi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Motor torku 9 Nm Çalışma süresi motor 60 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 7 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT (5° / 80°) Kablo 5 m Kare-kesit 12x12 mm, Kesintisiz içi boş mil yatağı Elle müdahale elemanı Tahditli Dönme yönü Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Dahil olan parçalar Krank kolu, İbre, Koruyucu çanta Üretici Belimo Tip BFN24/500
BKN230-24-MOD | İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V yangın damperi motorları için İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU durum LED'i ile birlikte Duman şalteri güç kaynağı üzerinden bağlantı Güç kaynağı AC 230 V
BKN230-24MP | İletişim ve güç kaynağı ünitesi bağlantı elemanlı 24 V yangın damperi motorları için İletişim MP-Bus durum LED'i ile birlikte Duman şalteri güç kaynağı üzerinden bağlantı Güç kaynağı AC 230 V
BKN230-MOD | İletişim ve güç kaynağı ünitesi 230 V yangın damperi motorları için İletişim Modbus RTU durum LED'i ile birlikte Duman şalteri güç kaynağı üzerinden bağlantı Güç kaynağı AC 230 V
C215Q-F | 2 yollu Fan coil vanaları DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 1.2 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215Q-F
C215Q-J | 2 yollu Fan coil vanaları DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 4.8 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215Q-J
C215QFL-C | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 290 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C215QFL-C
C215QFL-D | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 470 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C215QFL-D
C215QFL-E | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 650 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C215QFL-E
C215QFL-F | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 1300 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C215QFL-F
C215QFL-F0 | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 940 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C215QFL-F0
C215QP-B | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 0.058 l/s V'nom 210 l/h Fark basınç 16...350 kPa Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QP-B
C215QP-D | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 0.117 l/s V'nom 420 l/h Fark basınç 16...350 kPa Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QP-D
C215QPT-B | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ölçüm portları (P/T portları) DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 0.058 l/s V'nom 210 l/h Fark basınç 16...350 kPa Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QPT-B
C215QPT-B-11A | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ile birlikte boru bağlantı elemanları DN 15, PN 25 Euro cone G 3/4" V'nom 210 l/h Fark basınç 16...350 kPa (PIQCV) Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...90°C [36...194°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QPT-B-11A
C215QPT-B-21A | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ile birlikte boru bağlantı elemanları DN 15, PN 25 Euro cone G 3/4" V'nom 210 l/h Fark basınç 16...350 kPa (PIQCV) Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...90°C [36...194°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QPT-B-21A
C215QPT-D | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ölçüm portları (P/T portları) DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 0.117 l/s V'nom 420 l/h Fark basınç 16...350 kPa Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QPT-D
C215QPT-D-11B | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ile birlikte boru bağlantı elemanları DN 15, PN 25 Euro cone G 3/4" V'nom 420 l/h Fark basınç 16...350 kPa (PIQCV) Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...90°C [36...194°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QPT-D-11B
C215QPT-D-21B | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ile birlikte boru bağlantı elemanları DN 15, PN 25 Euro cone G 3/4" V'nom 420 l/h Fark basınç 16...350 kPa (PIQCV) Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...90°C [36...194°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QPT-D-21B
C215QPW-N | 2 yollu Aç/kapa küresel vana İçme suyu sertifikası: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Kurşun içermez ve çinkosuzlaşmaya dayanıklıdır (ISO 6509) pirinç (CW511L) Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C215QPW-N
C220Q-K | 2 yollu Fan coil vanaları DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 8 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C220Q-K
C220QFL-F6 | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 1200 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C220QFL-F6
C220QFL-G | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 1900 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C220QFL-G
C220QFL-G0 | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 1500 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C220QFL-G0
C220QFL-H | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 2900 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C220QFL-H
C220QFL-H0 | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 2350 l/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip C220QFL-H0
C220QP-F | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 0.272 l/s V'nom 980 l/h Fark basınç 16...350 kPa Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C220QP-F
C220QPT-F | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ölçüm portları (P/T portları) DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 0.272 l/s V'nom 980 l/h Fark basınç 16...350 kPa Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C220QPT-F
C220QPT-F-11CG | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ile birlikte boru bağlantı elemanları DN 20, PN 25 Euro cone G 3/4" V'nom 980 l/h Fark basınç 16...350 kPa (PIQCV) Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...90°C [36...194°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C220QPT-F-11CG
C220QPT-F-21C | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ile birlikte boru bağlantı elemanları DN 20, PN 25 Euro cone G 3/4" V'nom 980 l/h Fark basınç 16...350 kPa (PIQCV) Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...90°C [36...194°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C220QPT-F-21C
C220QPT-G-21D | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ile birlikte boru bağlantı elemanları DN 20, PN 25 Euro cone G 3/4" V'nom 2100 l/h Fark basınç 16...350 kPa (PIQCV) Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...90°C [36...194°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C220QPT-G-21D
C225Q-K | 2 yollu Fan coil vanaları DN 25, PN 25 İçten dişli Rp 1" Kvs 7 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C225Q-K
C225QPT-G | Basınçtan bağımsız 2 yollu zon vanası ölçüm portları (P/T portları) DN 25, PN 25 İçten dişli Rp 1" V'nom 0.583 l/s V'nom 2100 l/h Fark basınç 16...350 kPa Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C225QPT-G
C315Q-H | 3 yollu Geçiş zon vanası DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C315Q-H
C320Q-J | 3 yollu Geçiş zon vanası DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C320Q-J
C325Q-J | 3 yollu Geçiş zon vanası DN 25, PN 25 İçten dişli Rp 1" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C325Q-J
C415Q-J | 2 yollu Fan coil vanaları DN 15, PN 25 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 4.5 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C415Q-J
C420Q-K | 2 yollu Fan coil vanaları DN 20, PN 25 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 7.8 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C420Q-K
C515Q-H | 3 yollu Geçiş zon vanası DN 15, PN 25 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 2.3 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C515Q-H
C520Q-J | 3 yollu Geçiş zon vanası DN 20, PN 25 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 3.6 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...100°C [36...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip C520Q-J
C615QP-B+BAC | Basınçtan bağımsız 6 yollu zon vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 210 l/h Vana gövdesi Nikel kaplama pirinç gövde (6 yollu küresel kontrol vanası) / Pirinç (basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası) Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 2.1 W Güç tüketimi, beklemede 1.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4.6 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip C615QP-B+BAC
C615QP-D+BAC | Basınçtan bağımsız 6 yollu zon vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 420 l/h Vana gövdesi Nikel kaplama pirinç gövde (6 yollu küresel kontrol vanası) / Pirinç (basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası) Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 2.1 W Güç tüketimi, beklemede 1.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4.6 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip C615QP-D+BAC
C615QP-F+BAC | Basınçtan bağımsız 6 yollu zon vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 980 l/h Vana gövdesi Nikel kaplama pirinç gövde (6 yollu küresel kontrol vanası) / Pirinç (basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası) Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 2.1 W Güç tüketimi, beklemede 1.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4.6 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip C615QP-F+BAC
C620QPT-G+BAC | Basınçtan bağımsız 6 yollu zon vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 2100 l/h Vana gövdesi Nikel kaplama pirinç gövde (6 yollu küresel kontrol vanası) / Pirinç (basınçtan bağımsız küresel kontrol vanası) Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 2.1 W Güç tüketimi, beklemede 1.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4.6 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip C620QPT-G+BAC
CH230-L100.2 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 125 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 380 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor elektrik tesisatına göre Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon 20'lı paket Üretici Belimo Tip CH230-L100.2
CH230-L60.2 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 125 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 380 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor elektrik tesisatına göre Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon 20'lı paket Üretici Belimo Tip CH230-L60.2
CH24-L100.2 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 125 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 380 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor elektrik tesisatına göre Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CH24-L100.2
CH24-L60.2 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 125 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 380 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor elektrik tesisatına göre Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CH24-L60.2
CH24-SR-L100.2 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 125 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 380 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Y = 0 V: içeri çekilmiş Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CH24-SR-L100.2
CH24-SR-L60.2 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 125 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 380 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Y = 0 V: içeri çekilmiş Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CH24-SR-L60.2
CH24-SR-R100.2 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 125 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 380 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Y = 0 V: dışarı uzatılmış Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CH24-SR-R100.2
CH24-SR-R60.2 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 125 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 380 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Y = 0 V: dışarı uzatılmış Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CH24-SR-R60.2
CM230-F-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CM230-F-L
CM230-F-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CM230-F-R
CM230-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CM230-L
CM230-L-100D.2 | Damper kanadına sahip kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 100 Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 58 s / 70° Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM230-L-100D.2
CM230-L-125D.2 | Damper kanadına sahip kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 125 Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 58 s / 70° Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM230-L-125D.2
CM230-L-150D.2 | Damper kanadına sahip kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 150 Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 58 s / 70° Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM230-L-150D.2
CM230-L-160D.2 | Damper kanadına sahip kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 160 Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 58 s / 70° Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM230-L-160D.2
CM230-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CM230-R
CM230G-F-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CM230G-F-L
CM230G-F-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CM230G-F-R
CM230G-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CM230G-L
CM230G-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CM230G-R
CM24-F-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-F-L
CM24-F-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-F-R
CM24-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-L
CM24-L-100D.2 | Damper kanadına sahip kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 100 Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 58 s / 70° Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24-L-100D.2
CM24-L-125D.2 | Damper kanadına sahip kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 125 Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 58 s / 70° Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24-L-125D.2
CM24-L-150D.2 | Damper kanadına sahip kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 150 Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 58 s / 70° Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24-L-150D.2
CM24-L-160D.2 | Damper kanadına sahip kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 160 Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 58 s / 70° Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24-L-160D.2
CM24-MPL-L | Haberleşmeli damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-MPL-L
CM24-MPL-R | Haberleşmeli damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-MPL-R
CM24-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-R
CM24-SR-F-L | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SR-F-L
CM24-SR-F-R | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SR-F-R
CM24-SR-F-T-L | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SR-F-T-L
CM24-SR-F-T-R | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SR-F-T-R
CM24-SR-L | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SR-L
CM24-SR-L-100D.2 | Damper kanatlı oransal kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 100 Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 58 s / 70° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24-SR-L-100D.2
CM24-SR-L-125D.2 | Damper kanatlı oransal kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 125 Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 58 s / 70° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24-SR-L-125D.2
CM24-SR-L-150D.2 | Damper kanatlı oransal kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 150 Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 58 s / 70° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24-SR-L-150D.2
CM24-SR-L-160D.2 | Damper kanatlı oransal kompakt motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Dairesel kanal çapı DN 160 Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 58 s / 70° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme açısı 70° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24-SR-L-160D.2
CM24-SR-R | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SR-R
CM24-SR-T-L | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SR-T-L
CM24-SR-T-R | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SR-T-R
CM24-SX-L | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SX-L
CM24-SX-R | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SX-R
CM24-SX-T-L | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SX-T-L
CM24-SX-T-R | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-SX-T-R
CM24-T-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-T-L
CM24-T-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24-T-R
CM24G-F-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24G-F-L
CM24G-F-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24G-F-R
CM24G-L | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24G-L
CM24G-R | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24G-R
CM24G-SR-F-L | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24G-SR-F-L
CM24G-SR-F-R | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24G-SR-F-R
CM24G-SR-L | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24G-SR-L
CM24G-SR-R | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP66 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CM24G-SR-R
CM24K-F-T-L.2 | SKM230-T-B12 modülü için damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24K-F-T-L.2
CM24K-F-T-R.2 | SKM230-T-B12 modülü için damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24K-F-T-R.2
CM24K-T-L.2 | SKM230-T-B12 modülü için damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24K-T-L.2
CM24K-T-R.2 | SKM230-T-B12 modülü için damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 20'lı paket Üretici Belimo Tip CM24K-T-R.2
CMV-100-MP | VAV kontrol ünitesi CMV 2 Nm DN 100 AC/DC 24 V, oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 70 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri bildirim hacim/pozisyon 2...10 V değişken IP00, Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC
CMV-125-MP | VAV kontrol ünitesi CMV 2 Nm DN 125 AC/DC 24 V, oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 70 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri bildirim hacim/pozisyon 2...10 V değişken IP00, Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC
CMV-150-MP | VAV kontrol ünitesi CMV 2 Nm DN 150 AC/DC 24 V, oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 70 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri bildirim hacim/pozisyon 2...10 V değişken IP00, Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC
CMV-160-MP | VAV kontrol ünitesi CMV 2 Nm DN 160 AC/DC 24 V, oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 70 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri bildirim hacim/pozisyon 2...10 V değişken IP00, Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC
CQ230A | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CQ230A
CQ230A-T | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CQ230A-T
CQ24A | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,3 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,6 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A
CQ24A-BAC | Zon vanaları için haberleşmeli elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,7 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-BAC
CQ24A-MPL | Zon vanaları için haberleşmeli elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,6 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,1 VA Kontrol haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-MPL
CQ24A-MPL-T | Zon vanaları için haberleşmeli elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,6 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,1 VA Kontrol haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-MPL-T
CQ24A-SR | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,3 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-SR
CQ24A-SR-T | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,3 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-SR-T
CQ24A-SZ | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,3 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-SZ
CQ24A-SZ-T | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,3 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-SZ-T
CQ24A-SZ-T-LN | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,3 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 62 s / 74° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-SZ-T-LN
CQ24A-T | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,3 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,6 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQ24A-T
CQC230A | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CQC230A
CQD230A | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 15 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CQD230A
CQD24A | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 15 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQD24A
CQD24A-MPL | Zon vanaları için haberleşmeli elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 15 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQD24A-MPL
CQD24A-SR | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 15 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQD24A-SR
CQD24A-SR-T | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 15 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQD24A-SR-T
CQD24A-SZ | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 15 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQD24A-SZ
CQD24A-SZ-T | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 15 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQD24A-SZ-T
CQD24A-T | Zon vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 15 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQD24A-T
CQK230A | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 60 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CQK230A
CQK230A-T | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 60 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CQK230A-T
CQK24A | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 60 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQK24A
CQK24A-MPL | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 60 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQK24A-MPL
CQK24A-MPL-T | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 60 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQK24A-MPL-T
CQK24A-SR | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 60 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQK24A-SR
CQK24A-SR-T | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 60 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQK24A-SR-T
CQK24A-T | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 60 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Klemens PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQK24A-T
CQKD230A | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 15 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 15 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip CQKD230A
CQKD24A | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 15 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 15 s / 90° Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQKD24A
CQKD24A-SR | Zon vanaları için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Geçmeli motor montajı Debi ayarı değişken Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 15 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 15 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı motorlu (ayarlanabilir) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip CQKD24A-SR
CR24-A1 | Oda sıcaklığı kontrol cihazı 1 sekans ile Çıkış 2...10 V: VAV / soğutma, ısıtma (geçiş) AC 24 V çalıştırma elemanları yok Klemens
CR24-A2 | Oda sıcaklığı kontrol cihazı 2 sekans ile 2...10 V çıkış: VAV/soğutma Yüzer Çıkış: ısıtma AC 24 V çalıştırma elemanları yok
CR24-A3 | Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile 2...10 V çıkış: VAV Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş) Yüzer Çıkış: ısıtma AC 24 V çalıştırma elemanları yok
CR24-B1 | Oda sıcaklığı kontrol cihazı 1 sekans ile Çıkış 2...10 V: VAV / soğutma, ısıtma (geçiş) AC 24 V Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-
CR24-B2 | Oda sıcaklığı kontrol cihazı 2 sekans ile 2...10 V çıkış: VAV/soğutma Yüzer Çıkış: ısıtma AC 24 V Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-
CR24-B2E | Oda sıcaklığı kontrol cihazı elle çalıştırarak 2...10 V çıkış: VAV/soğutma 2x Triyak Çıkış: iki kademeli ısıtma AC 24 V Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-
CR24-B3 | Oda sıcaklığı kontrol cihazı 3 sekans ile 2...10 V çıkış: VAV Çıkış 0...10 V: soğutma, ısıtma (geçiş) Yüzer Çıkış: ısıtma AC 24 V Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-
CRA24-B1P | 3 yollu anahtar düğmeli/LED'li 2...10 V çıkış: VAV AC 24 V Mod seçimi ve ekran: KOMF/MİN/MAKS
CRA24-B3 | Oda sıcaklığı kontrol cihazı elle çalıştırarak 2...10 V çıkış: besleme havası VAV 2...10 V çıkış: egzoz havası VAV 2/3 Noktalı Çıkış: ısıtma AC 24 V Mod seçimi ve ekran: KOMF/MİN/MAKS, döner düğme +/-
CRA24-B3P | Oda sıcaklığı kontrol cihazı düğmesiz mod seçimi 2...10 V çıkış: besleme havası VAV 2...10 V çıkış: egzoz havası VAV 2/3 Noktalı Çıkış: ısıtma AC 24 V Mod seçimi ve ekran: KOMF/MİN/MAKS
CRK24-B1 | Oda sıcaklığı kontrol cihazı 6 yollu vana için soğutma, ısıtma 2...10 V çıkış AC 24 V Mod seçimi ve gösterge: OTO/EKO/MAKSİMUM, döner düğme +/-
CRP24-B1 | Konumlandırıcı duvara montaja uygun 0...100% çalışma aralığı seçilebilir 0...10 V veya 2...10 V
CRZA-A | Yedek kapak CR24-A.. kontrolör için çalıştırma elemanları yok
CRZA-B | Yedek kapak CR24-B.. kontrolör için Mod seçimi ve döner düğme +/-
CRZW | Yedek duvar soketi CR24.. kontrolör için
D6100N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 100, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 520 m³/h Kvs 150 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6100N
D6100NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 100, PN 10 / 16 Kvmax 520 m³/h Kvs 150 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6100NL
D6100W | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 100, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 690 m³/h Kvs 220 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik 1,4581 Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6100W
D6100WL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 100, PN 16 Kvmax 690 m³/h Kvs 220 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik 1,4581 Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6100WL
D6125N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 125, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 880 m³/h Kvs 260 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6125N
D6125NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 125, PN 10 / 16 Kvmax 880 m³/h Kvs 260 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6125NL
D6125W | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 125, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 990 m³/h Kvs 310 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik 1,4581 Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6125W
D6125WL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 125, PN 16 Kvmax 990 m³/h Kvs 310 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik 1,4581 Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6125WL
D6150N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 150, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 1400 m³/h Kvs 400 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6150N
D6150NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 150, PN 10 / 16 Kvmax 1400 m³/h Kvs 400 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6150NL
D6150W | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 150, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 1780 m³/h Kvs 550 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik 1,4581 Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6150W
D6150WL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 150, PN 16 Kvmax 1780 m³/h Kvs 550 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik 1,4581 Akışkan sıcaklığı -20...120°C [-4...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6150WL
D6200W | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 200, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 2200 m³/h Kvs 820 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (CF-8, 1.4308) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6200W
D6200WL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 200, PN 16 Kvmax 2200 m³/h Kvs 820 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (CF-8, 1.4308) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6200WL
D6250W | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 250, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 4200 m³/h Kvs 1300 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (CF-8, 1.4308) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6250W
D6250WL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 250, PN 16 Kvmax 4200 m³/h Kvs 1300 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (CF-8, 1.4308) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6250WL
D625N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 25, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 50 m³/h Kvs 24 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D625N
D625NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 25, PN 10 / 16 Kvmax 50 m³/h Kvs 24 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D625NL
D6300W | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 300, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 5700 m³/h Kvs 1740 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (CF-8, 1.4308) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6300W
D6300WL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 300, PN 16 Kvmax 5700 m³/h Kvs 1740 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (CF-8, 1.4308) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6300WL
D632N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 32, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 55 m³/h Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D632N
D632NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 32, PN 10 / 16 Kvmax 55 m³/h Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D632NL
D6350N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 350, PN 10 / 16 Kvmax 10300 m³/h Kvs 3010 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6350N
D6350NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 350, PN 16 Kvmax 10300 m³/h Kvs 3010 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6350NL
D6400N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 400, PN 16 Kvmax 14200 m³/h Kvs 4140 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6400N
D6400NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 400, PN 16 Kvmax 14200 m³/h Kvs 4140 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6400NL
D640N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 40, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 65 m³/h Kvs 27 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D640N
D640NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 40, PN 10 / 16 Kvmax 65 m³/h Kvs 27 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D640NL
D6450N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 450, PN 16 Kvmax 18800 m³/h Kvs 5490 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6450N
D6450NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 450, PN 16 Kvmax 18800 m³/h Kvs 5490 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6450NL
D6500N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 500, PN 16 Kvmax 24100 m³/h Kvs 7060 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6500N
D6500NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 500, PN 16 Kvmax 24100 m³/h Kvs 7060 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6500NL
D650N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 50, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 100 m³/h Kvs 30 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D650N
D650NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 50, PN 10 / 16 Kvmax 100 m³/h Kvs 30 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D650NL
D6600N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 600, PN 16 Kvmax 37300 m³/h Kvs 10900 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6600N
D6600NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 600, PN 16 Kvmax 37300 m³/h Kvs 10900 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6600NL
D665N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 65, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 170 m³/h Kvs 50 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D665N
D665NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 65, PN 10 / 16 Kvmax 170 m³/h Kvs 50 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D665NL
D6700N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 700, PN 16 Kvmax 42800 m³/h Kvs 11760 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6700N
D6700NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 700, PN 16 Kvmax 42800 m³/h Kvs 11760 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D6700NL
D680N | 2 yollu Kelebek vana var Wafer tipler DN 80, PN 6 / 10 / 16 Kvmax 260 m³/h Kvs 75 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D680N
D680NL | 2 yollu Kelebek vana var Lug tipler DN 80, PN 10 / 16 Kvmax 260 m³/h Kvs 75 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-15 (GGG 40) Kapatma elemanı Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi sıkı, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip D680NL
D7150NL/BAC | 2x D6150NL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T 3 yollu kelebek vana DN 150 Lug tipli flanş, PN 16
D7200WL/BAC | 2x D6200WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T-200 3 yollu kelebek vana DN 200 Lug tipli flanş, PN 16
D7250WL/BAC | 2x D6250WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T-250 3 yollu kelebek vana DN 250 Lug tipli flanş, PN 16
D7300WL/BAC | 2x D6300WL+ZPR01 2x PRCA-BAC-S2-T 3 yollu kelebek vana DN 300 Lug tipli flanş, PN 16
DR230A-5 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip DR230A-5
DR230A-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip DR230A-7
DR230A-R | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip DR230A-R
DR24A-5 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DR24A-5
DR24A-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DR24A-7
DR24A-MP-5 | Kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DR24A-MP-5
DR24A-MP-7 | Kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DR24A-MP-7
DR24A-R | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DR24A-R
DR24A-SR-5 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DR24A-SR-5
DR24A-SR-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DR24A-SR-7
DR24A-TP-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DR24A-TP-7
DRC230A-5 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip DRC230A-5
DRC230A-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip DRC230A-7
DRC230G-5 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip DRC230G-5
DRC230G-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip DRC230G-7
DRC24A-5 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DRC24A-5
DRC24A-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DRC24A-7
DRC24A-TP-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DRC24A-TP-7
DRC24G-5 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DRC24G-5
DRC24G-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DRC24G-7
DRC24G-T-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DRC24G-T-7
DRK24A-5 | Kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 20 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DRK24A-5
DRK24A-7 | Kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku Maks. 90 Nm (sabit değil) Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 20 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip DRK24A-7
EF230A | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 30 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip EF230A
EF230A-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 30 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip EF230A-S2
EF24A | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 30 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9,5 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EF24A
EF24A-MF | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan özelleştirilebilir damper motoru Motor torku 30 Nm Çalışma süresi motor 150 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 30 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9,5 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol oransal Elektrik bağlantısı Kablo 1 m, fişli Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Dönme yönü anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EF24A-MF
EF24A-MP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 30 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9,5 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EF24A-MP
EF24A-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 30 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9,5 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EF24A-S2
EF24A-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 30 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EF24A-SR
EF24A-SR-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 30 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EF24A-SR-S2
EM-ECQ-02F | Belimo Energy Manifold Zonlar 2 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-02F
EM-ECQ-03F | Belimo Energy Manifold Zonlar 3 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-03F
EM-ECQ-04F | Belimo Energy Manifold Zonlar 4 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-04F
EM-ECQ-05F | Belimo Energy Manifold Zonlar 5 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-05F
EM-ECQ-06F | Belimo Energy Manifold Zonlar 6 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-06F
EM-ECQ-07F | Belimo Energy Manifold Zonlar 7 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-07F
EM-ECQ-08F | Belimo Energy Manifold Zonlar 8 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-08F
EM-ECQ-09F | Belimo Energy Manifold Zonlar 9 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-09F
EM-ECQ-10F | Belimo Energy Manifold Zonlar 10 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-10F
EM-ECQ-11F | Belimo Energy Manifold Zonlar 11 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-11F
EM-ECQ-12F | Belimo Energy Manifold Zonlar 12 Manifold Paslanmaz çelik Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 2...70°C [36...158°F] Üretici Belimo Tip EM-ECQ-12F
EP015R-R6+BAC | Basınçtan bağımsız 6 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge Glikol dengeleme ile Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" V'nom 1260 l/h Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %5...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP015R-R6+BAC
EP015R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP015R2+BAC
EP015R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP015R2+KBAC
EP020R-R6+BAC | Basınçtan bağımsız 6 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge Glikol dengeleme ile Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" V'nom 2340 l/h Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %5...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP020R-R6+BAC
EP020R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP020R2+BAC
EP020R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP020R2+KBAC
EP025R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP025R2+BAC
EP025R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP025R2+KBAC
EP032R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP032R2+BAC
EP032R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP032R2+KBAC
EP040R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP040R2+BAC
EP040R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP040R2+KBAC
EP050R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP050R2+BAC
EP050R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EP050R2+KBAC
EP065F+KMP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 65, PN 16 Flanş V'nom 8 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 10 W Güç tüketimi, beklemede 5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 20 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP065F+KMP
EP065F+MOD | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 65, PN 16 Flanş V'nom 8 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP065F+MOD
EP065F+MP | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 65, PN 16 Flanş V'nom 8 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP065F+MP
EP080F+KMP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 80, PN 16 Flanş V'nom 11 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 10 W Güç tüketimi, beklemede 5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 20 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP080F+KMP
EP080F+MOD | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 80, PN 16 Flanş V'nom 11 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP080F+MOD
EP080F+MP | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 80, PN 16 Flanş V'nom 11 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 4.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP080F+MP
EP100F+KMP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 100, PN 16 Flanş V'nom 20 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP100F+KMP
EP100F+MOD | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 100, PN 16 Flanş V'nom 20 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP100F+MOD
EP100F+MP | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 100, PN 16 Flanş V'nom 20 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP100F+MP
EP125F+KMP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 125, PN 16 Flanş V'nom 31 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP125F+KMP
EP125F+MOD | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 125, PN 16 Flanş V'nom 31 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP125F+MOD
EP125F+MP | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 125, PN 16 Flanş V'nom 31 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP125F+MP
EP150F+KMP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 150, PN 16 Flanş V'nom 45 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP150F+KMP
EP150F+MOD | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 150, PN 16 Flanş V'nom 45 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP150F+MOD
EP150F+MP | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (EPIV) Sensörle çalışan debi kontrolü Bekleme pozisyonunda akım düşürme DN 150, PN 16 Flanş V'nom 45 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 9 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 12 VA oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EP150F+MP
EV015R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV015R2+BAC
EV015R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV015R2+KBAC
EV015R2+MID | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sertifika MID / EN 1434 Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV015R2+MID
EV015R3+BAC | Basınçtan bağımsız 3 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 15, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1/2", G 3/4" V'nom 0.42 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV015R3+BAC
EV020R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV020R2+BAC
EV020R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV020R2+KBAC
EV020R2+MID | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sertifika MID / EN 1434 Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV020R2+MID
EV020R3+BAC | Basınçtan bağımsız 3 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 20, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 3/4", G 1" V'nom 0.69 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV020R3+BAC
EV025R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV025R2+BAC
EV025R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV025R2+KBAC
EV025R2+MID | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sertifika MID / EN 1434 Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV025R2+MID
EV025R3+BAC | Basınçtan bağımsız 3 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 25, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1", G 1 1/4" V'nom 0.97 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3.7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV025R3+BAC
EV032R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV032R2+BAC
EV032R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV032R2+KBAC
EV032R2+MID | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sertifika MID / EN 1434 Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV032R2+MID
EV032R3+BAC | Basınçtan bağımsız 3 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 32, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/4", G 1 1/2" V'nom 1.67 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV032R3+BAC
EV040R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV040R2+BAC
EV040R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV040R2+KBAC
EV040R2+MID | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sertifika MID / EN 1434 Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV040R2+MID
EV040R3+BAC | Basınçtan bağımsız 3 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 40, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 1 1/2", G 2" V'nom 2.78 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV040R3+BAC
EV050R2+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV050R2+BAC
EV050R2+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV050R2+KBAC
EV050R2+MID | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sertifika MID / EN 1434 Sensörle çalışan debi, güç veya fark basınç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV050R2+MID
EV050R3+BAC | Basınçtan bağımsız 3 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı İzolasyon ceketi dahildir DN 50, PN 25 İçten ve dıştan dişli Rp 2", G 2 1/2" V'nom 4.17 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %25...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV050R3+BAC
EV065F+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 65, PN 16 Flanş V'nom 8 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV065F+BAC
EV065F+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 65, PN 16 Flanş V'nom 8 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 15,5 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV065F+KBAC
EV080F+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 80, PN 16 Flanş V'nom 11 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV080F+BAC
EV080F+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 80, PN 16 Flanş V'nom 11 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 15,5 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV080F+KBAC
EV100F+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 100, PN 16 Flanş V'nom 20 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV100F+BAC
EV100F+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 100, PN 16 Flanş V'nom 20 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 16,5 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 29 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV100F+KBAC
EV125F+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 125, PN 16 Flanş V'nom 31 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV125F+BAC
EV125F+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 125, PN 16 Flanş V'nom 31 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 16,5 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 29 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV125F+KBAC
EV150F+BAC | Basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 150, PN 16 Flanş V'nom 45 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV150F+BAC
EV150F+KBAC | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan basınçtan bağımsız 2 yollu küresel kontrol vanası (Energy Valve) Sensörle çalışan debi veya güç kontrolü, güç ve enerji izleme fonksiyonu Glikol izleme Bekleme pozisyonunda akım düşürme Entegre Delta-T yöneticisi 13 ay boyunca veri kaydı DN 150, PN 16 Flanş V'nom 45 l/s Nominal besleme AC/DC 24 V Güç tüketimi, çalışırken 16,5 W Güç tüketimi, beklemede 6.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 29 VA oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° V'maks ayarlanabilir V'nom'un %30...100'ü Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip EV150F+KBAC
EV230A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip EV230A-RE
EV230A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip EV230A-TPC
EV24A-MOD | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EV24A-MOD
EV24A-MP-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EV24A-MP-RE
EV24A-MP-TPC | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EV24A-MP-TPC
EV24A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EV24A-RE
EV24A-SR-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EV24A-SR-TPC
EV24A-SZ-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EV24A-SZ-TPC
EV24A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 40 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EV24A-TPC
EVC24A-MF | Glob vanalar için özelleştirilebilir elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 35 s / 40 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EVC24A-MF
EVC24A-MF-RE | Glob vanalar için özelleştirilebilir elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 35 s / 40 mm (44 s / 50 mm) Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EVC24A-MF-RE
EVC24A-SR | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 40 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EVC24A-SR
EVC24A-SZ | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 2500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 40 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip EVC24A-SZ
EXT-AC-2X-1M-TUBE | Boru hava debisi probu için 2 parçalı set 1000 mm
EXT-AC-2X-T-PCS444 | T-parça hava debisi probu için 2 parçalı set
EXT-AC-L200 | Hava debisi probu 200 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L250 | Hava debisi probu 250 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L300 | Hava debisi probu 300 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L400 | Hava debisi probu 400 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L500 | Hava debisi probu 500 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L600 | Hava debisi probu 600 mm min. 2 m/s
EXT-AC-L700 | Hava debisi probu 700 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R100 | Hava debisi probu 100 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R125 | Hava debisi probu 125 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R160 | Hava debisi probu 160 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R200 | Hava debisi probu 200 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R250 | Hava debisi probu 250 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R315 | Hava debisi probu 315 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R400 | Hava debisi probu 400 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R500 | Hava debisi probu 500 mm min. 2 m/s
EXT-AC-R630 | Hava debisi probu 630 mm min. 2 m/s
EXT-EF-15A | Montaj parçasız MID aksesuar kiti DN 15 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-15B | Montaj parçalı MID aksesuar kiti DN 15 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-15C | MID aksesuar kiti EV DN 15 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-15D | Boru bağlantı elemanı DN 15 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-15E | MID aksesuar kiti EV DN 15 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-15F | Boru bağlantı elemanı DN 15 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-15G | Aç/kapa vana DN 15 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-20A | Montaj parçasız MID aksesuar kiti DN 20 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-20B | Montaj parçalı MID aksesuar kiti DN 20 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-20C | MID aksesuar kiti EV DN 20 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-20D | Boru bağlantı elemanı DN 20 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-20E | MID aksesuar kiti EV DN 20 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-20F | Boru bağlantı elemanı DN 20 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-20G | Aç/kapa vana DN 20 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-25A | Montaj parçasız MID aksesuar kiti DN 25 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-25B | Montaj parçalı MID aksesuar kiti DN 25 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-25C | MID aksesuar kiti EV DN 25 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-25D | Boru bağlantı elemanı DN 25 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-25E | MID aksesuar kiti EV DN 25 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-25F | Boru bağlantı elemanı DN 25 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-25G | Aç/kapa vana DN 25 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-32A | Montaj parçasız MID aksesuar kiti DN 32 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-32B | Montaj parçalı MID aksesuar kiti DN 32 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-32C | MID aksesuar kiti EV DN 32 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-32D | Boru bağlantı elemanı DN 32 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-32E | MID aksesuar kiti EV DN 32 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-32F | Boru bağlantı elemanı DN 32 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-32G | Aç/kapa vana DN 32 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-40A | Montaj parçasız MID aksesuar kiti DN 40 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-40B | Montaj parçalı MID aksesuar kiti DN 40 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-40C | MID aksesuar kiti EV DN 40 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-40D | Boru bağlantı elemanı DN 40 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-40E | MID aksesuar kiti EV DN 40 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-40F | Boru bağlantı elemanı DN 40 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-40G | Aç/kapa vana DN 40 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-50A | Montaj parçasız MID aksesuar kiti DN 50 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-50B | Montaj parçalı MID aksesuar kiti DN 50 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-50C | MID aksesuar kiti EV DN 50 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-50D | Boru bağlantı elemanı DN 50 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-50E | MID aksesuar kiti EV DN 50 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-50F | Boru bağlantı elemanı DN 50 Nikel kaplanmış pirinç
EXT-EF-50G | Aç/kapa vana DN 50 Energy Valve MID'ı bağlamak ve kapatmak için Nikel kaplanmış pirinç
EXT-H6100P-6500
EXT-H6100XP-6500
EXT-H6125P-8000
EXT-H6125XP-8000
EXT-H615P-125
EXT-H615P-200
EXT-H615XP-125
EXT-H615XP-200
EXT-H625P-315
EXT-H625P-400
EXT-H625XP-315
EXT-H625XP-400
EXT-H632P-650
EXT-H632XP-650
EXT-H640P-900
EXT-H640XP-900
EXT-H650P-1500
EXT-H650XP-1500
EXT-H665P-2500
EXT-H665XP-2500
EXT-H680P-3600
EXT-H680XP-3600
EXT-HL-15
EXT-HL-20
EXT-HL-25
EXT-J-00734645 | Yüksek sıcaklık termostatı STB anahtar Manuel reset Çıkış sinyali Anahtar Kapiler 1 m Koruma derecesi IEC/EN IP54 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip EXT-J-00734645
EXT-J-00734647 | Yüksek sıcaklık termostatı STB anahtar Manuel reset Çıkış sinyali Anahtar Kapiler 1 m Koruma derecesi IEC/EN IP54 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens maks. 2,5 mm² Üretici Belimo Tip EXT-J-00734647
EXT-MR-249184 | Bağlantı kablosu 1.5 m 22WP-.. / 22WDP-.. için Kablo
EXT-MR-249185 | Bağlantı kablosu 5 m 22WP-.. / 22WDP-.. için Kablo
EXT-MU-ZRAB-P0-10
EXT-MU-ZRAB230-24
EXT-OC-ZQ15-P | İzolasyon iskeleti C2..QP-.. vanası için 2 yollu DN 15 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZQ15-PT | İzolasyon iskeleti C2..QPT-.. vana için 2 yollu DN 15 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZQ20-P | İzolasyon iskeleti C2..QP-.. vanası için 2 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZQ20-PT | İzolasyon iskeleti C2..QPT-.. vana için 2 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZQ25-PT | İzolasyon iskeleti C2..QPT-.. vana için 2 yollu DN 25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C215Q | İzolasyon iskeleti C2..Q-.. vanası için 2 yollu DN 15 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C220Q-K | İzolasyon iskeleti C2..Q-.. vanası için 2 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C225 | İzolasyon iskeleti C2..Q-.. vanası için 2 yollu DN 25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C3015 | İzolasyon iskeleti R3015-..-..-B1 vanası için 6 yollu DN 15 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C315Q-H | İzolasyon iskeleti C3..Q-.. vanası için 3 yollu DN 15 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C320Q-J | İzolasyon iskeleti C3..Q-.. vanası için 3 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C325 | İzolasyon iskeleti C3..Q-.. vanası için 3 yollu DN 25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C4Q | İzolasyon iskeleti C4..Q-.. vanası için 2 yollu DN 15/20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR-C5Q | İzolasyon iskeleti C5..Q-.. vanası için 3 yollu DN 15/20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR3015 | İzolasyon iskeleti R30..-..-..-B2 vanası için 6 yollu DN 15 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR3020 | İzolasyon iskeleti R30..-..-..-B2 vanası için 6 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR3025 | İzolasyon iskeleti R30..-..-..-B3 vanası için 6 yollu DN 25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR415 | İzolasyon iskeleti R4.. vanası için 2 yollu DN 15 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR420 | İzolasyon iskeleti R4.. vanası için 2 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR425 | İzolasyon iskeleti R4.. vanası için 2 yollu DN 25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR432 | İzolasyon iskeleti R4.. vanası için 2 yollu DN 32 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR440 | İzolasyon iskeleti R4.. vanası için 2 yollu DN 40 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR450 | İzolasyon iskeleti R4.. vanası için 2 yollu DN 50 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR515 | İzolasyon iskeleti R5.. vanası için 3 yollu DN 15 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR520 | İzolasyon iskeleti R5.. vanası için 3 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR525 | İzolasyon iskeleti R5.. vanası için 3 yollu DN 25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR532 | İzolasyon iskeleti R5.. vanası için 3 yollu DN 32 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR540 | İzolasyon iskeleti R5.. vanası için 3 yollu DN 40 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZR550 | İzolasyon iskeleti R5.. vanası için 3 yollu DN 50 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN215 | İzolasyon iskeleti R2.. vanası için 2 yollu DN 15 (Kvs ≤1.6) yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN215G | İzolasyon iskeleti R2.. vanası için 2 yollu DN 15 (Kvs ≥2.5) yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN220 | İzolasyon iskeleti R2.. vanası için 2 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN225 | İzolasyon iskeleti R2.. vanası için 2 yollu DN 25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN232 | İzolasyon iskeleti R2.. vanası için 2 yollu DN 32 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN240 | İzolasyon iskeleti R2.. vanası için 2 yollu DN 40 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN250 | İzolasyon iskeleti R2.. vanası için 2 yollu DN 50 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN315 | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 15 (Kvs ≤1.6) yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN315G | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 15 (Kvs ≥2.5) yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN320 | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 20 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN325 | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN332 | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 32 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN340 | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 40 (Kvs ≤16 / 31) yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN340G | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 40 (Kvs ≥25) yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN350 | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 50 (Kvs ≤25 / 49) yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-OC-ZRN350G | İzolasyon iskeleti R3.. vanası için 3 yollu DN 50 (Kvs ≥40) yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
EXT-SN-RBE05-S4-BE
EXT-SU-ZH4515M
EXT-SU-ZR4510M
EXT-SU-ZR4515M
EXT-SU-ZR4520M
EXT-SU-ZR4525M
EXT-SU-ZR4532M
EXT-SU-ZR4540M
EXT-SU-ZR4550M
EXT-SU-ZR4D15130F
EXT-SU-ZR4D20100F
EXT-SU-ZR4D20100G
EXT-SU-ZR4D20130F
EXT-SU-ZR4D20140F
EXT-SU-ZR4D20150F
EXT-SU-ZR4D25115F
EXT-SU-ZR4D25120G
EXT-SU-ZR4D25150F
EXT-SU-ZR4D25160F
EXT-SU-ZR4DK15100G
EXT-SU-ZR4DK15107G
EXT-SU-ZR4DK15130F
EXT-SU-ZR4DK1575F
EXT-SU-ZR4DK1580G
EXT-SU-ZR4DK2070G
EXT-SU-ZR4DK2075G
EXT-SUZR4D20100G25
EXT-SUZR4D20120G25
EXT-SUZR4D20160F25
EXT-SUZR4D25160F32
EXT-SUZR4D25180F32
EXT-SUZR4D25200F40
EXT-SUZR4DK15100G1
EXT-TT-1A | Açma/kesme vana kiti 1", 90° açılı Brass CW 614 N
EXT-TT-1B | Açma/kesme vana kiti 1", düz Brass CW 614 N
EXT-TT-1C | Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için 1", 90° açılı Brass CW 614 N
EXT-TT-1D | Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için 1", düz Brass CW 614 N
EXT-TT-1E | Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için 3/4" düz Brass CW 614 N
EXT-TT-1F | Açma/kesme vana kiti termal enerji sayacı için 3/4" açılı 90° Brass CW 614 N
EXT-WR-FP20-MP | MP-Bus IP20 için FieldPower Kutusu
EXT-ZR4D2080G1P25
EXT-ZR4D25109G1P5
FM065F-SZ | Flow sensor Ultrasonik debi ölçümü DN 65, PN 16 Nominal besleme AC/DC 24 V Flanş FS 9.6 l/s Üretici Belimo Tip FM065F-SZ
FM080F-SZ | Debi sensörü Su PN 16 DN 80 Debi @ FS 13.6 l/s AC/DC 24 V, Voltaj çıkışı 1 x 0...10 V, maks. yük 1 mA Ultrasonik debi ölçümü NEMA 2 / IP54
FM100F-SZ | Debi sensörü Su PN 16 DN 100 Debi @ FS 24.0 l/s AC/DC 24 V, Voltaj çıkışı 1 x 0...10 V, maks. yük 1 mA Ultrasonik debi ölçümü NEMA 2 / IP54
FM125F-SZ | Debi sensörü Su PN 16 DN 125 Debi @ FS 37.5 l/s AC/DC 24 V, Voltaj çıkışı 1 x 0...10 V, maks. yük 1 mA Ultrasonik debi ölçümü NEMA 2 / IP54
FM150F-SZ | Debi sensörü Su PN 16 DN 150 Debi @ FS 54.0 l/s AC/DC 24 V, Voltaj çıkışı 1 x 0...10 V, maks. yük 1 mA Ultrasonik debi ölçümü NEMA 2 / IP54
G-22PEM-A01 | Çevirici M-Bus
GK24A-1 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24A-1
GK24A-MF | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan özelleştirilebilir damper motoru Motor torku 40 Nm Çalışma süresi motor 150 s Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal Elektrik bağlantısı Kablo 1 m, fişli Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elle müdahale elemanı butonlu Dönme yönü anahtar ile seçilebilir 0/1 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24A-MF
GK24A-MOD | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24A-MOD
GK24A-MP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24A-MP
GK24A-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24A-SR
GK24A-SZ | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24A-SZ
GK24G-1 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24G-1
GK24G-MP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24G-MP
GK24G-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GK24G-SR
GM230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GM230A
GM230A-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GM230A-TP
GM230G-T | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GM230G-T
GM24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24A
GM24A-MF | Özelleştirilebilir damper motoru Motor torku 40 Nm Çalışma süresi motor 150 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal Elektrik bağlantısı Kablo 1 m, fişli Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Dönme yönü anahtar ile seçilebilir 0/1 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24A-MF
GM24A-MOD | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24A-MOD
GM24A-MP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24A-MP
GM24A-MP-TP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24A-MP-TP
GM24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24A-SR
GM24A-SR-TP | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24A-SR-TP
GM24A-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24A-TP
GM24G-MP-T | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24G-MP-T
GM24G-SR-T | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24G-SR-T
GM24G-T | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GM24G-T
GMC230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GMC230A
GR230A-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GR230A-5
GR230A-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GR230A-7
GR230A-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GR230A-R
GR24A-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-5
GR24A-7 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-7
GR24A-MOD-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-MOD-5
GR24A-MP-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-MP-5
GR24A-MP-7 | Kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-MP-7
GR24A-MP-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-MP-R
GR24A-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-R
GR24A-SR-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-SR-5
GR24A-SR-7 | Kelebek vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GR24A-SR-7
GRC230A-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GRC230A-5
GRC230G-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GRC230G-5
GRC24A-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GRC24A-5
GRC24G-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GRC24G-5
GRC24G-MF-T-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için özelleştirilebilir elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GRC24G-MF-T-5
GRC24G-SZ-T-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GRC24G-SZ-T-5
GRK24A-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GRK24A-5
GRK24A-SR-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GRK24A-SR-5
GRK24A-SZ-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GRK24A-SZ-5
GV12-230-3-T | Büyük glob vanalar için elektronik büyük glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 15000 N Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50 Hz Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 90 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 82 s / 65 mm Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP65 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip GV12-230-3-T
GV12-24-SR-T | Büyük glob vanalar için elektronik büyük glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 15000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 74 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 82 s / 65 mm Çalışma aralığı (0.5)2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP65 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip GV12-24-SR-T
H215S-G | 2 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0.01'i Üretici Belimo Tip H215S-G
H215S-J | 2 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 4.0 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0.01'i Üretici Belimo Tip H215S-J
H220S-K | 2 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0.01'i Üretici Belimo Tip H220S-K
H225S-L | 2 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 25, PN 25 İçten dişli Rp 1" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0.01'i Üretici Belimo Tip H225S-L
H232S-M | 2 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 32, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0.01'i Üretici Belimo Tip H232S-M
H240S-N | 2 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0.01'i Üretici Belimo Tip H240S-N
H250S-P | 2 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 40 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0.01'i Üretici Belimo Tip H250S-P
H315S-G | 3 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i Üretici Belimo Tip H315S-G
H315S-J | 3 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 15, PN 25 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 4.0 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i Üretici Belimo Tip H315S-J
H320S-K | 3 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 20, PN 25 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i Üretici Belimo Tip H320S-K
H325S-L | 3 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 25, PN 25 İçten dişli Rp 1" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i Üretici Belimo Tip H325S-L
H332S-M | 3 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 32, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i Üretici Belimo Tip H332S-M
H340S-N | 3 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i Üretici Belimo Tip H340S-N
H350S-P | 3 yollu Paslanmaz çelik glob vana DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 40 m³/h Vana gövdesi Paslanmaz çelik AISI 304 Akışkan sıcaklığı 0...130°C [32...266°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %0,02'i Üretici Belimo Tip H350S-P
H411B | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H411B
H412B | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 1 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H412B
H413B | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H413B
H414B | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H414B
H415B | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H415B
H420B | 2 yollu Glob vana DN 20, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H420B
H425B | 2 yollu Glob vana DN 25, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H425B
H432B | 2 yollu Glob vana DN 32, PN 16 Dıştan dişli G 2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H432B
H440B | 2 yollu Glob vana DN 40, PN 16 Dıştan dişli G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H440B
H450B | 2 yollu Glob vana DN 50, PN 16 Dıştan dişli G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H450B
H511B | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H511B
H512B | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 1 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H512B
H513B | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H513B
H514B | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H514B
H515B | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/8" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H515B
H520B | 3 yollu Glob vana DN 20, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H520B
H525B | 3 yollu Glob vana DN 25, PN 16 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H525B
H532B | 3 yollu Glob vana DN 32, PN 16 Dıştan dişli G 2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H532B
H540B | 3 yollu Glob vana DN 40, PN 16 Dıştan dişli G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H540B
H550B | 3 yollu Glob vana DN 50, PN 16 Dıştan dişli G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Vana gövdesi CC499K Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H550B
H6015X1-S2 | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 25 Flanş Kvs 1 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6015X1-S2
H6015X1P6-S2 | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 25 Flanş Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6015X1P6-S2
H6015X2P5-S2 | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 25 Flanş Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6015X2P5-S2
H6015X4-S2 | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 25 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6015X4-S2
H6015XP4-S2 | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 25 Flanş Kvs 0.4 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6015XP4-S2
H6015XP63-S2 | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 25 Flanş Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6015XP63-S2
H6020X4-S2 | 2 yollu Glob vana DN 20, PN 25 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6020X4-S2
H6020X6P3-S2 | 2 yollu Glob vana DN 20, PN 25 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6020X6P3-S2
H6025X10-S2 | 2 yollu Glob vana DN 25, PN 25 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6025X10-S2
H6025X6P3-S2 | 2 yollu Glob vana DN 25, PN 25 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6025X6P3-S2
H6032X10-S2 | 2 yollu Glob vana DN 32, PN 25 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6032X10-S2
H6032X16-S2 | 2 yollu Glob vana DN 32, PN 25 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6032X16-S2
H6040X16-S2 | 2 yollu Glob vana DN 40, PN 25 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6040X16-S2
H6040X25-S2 | 2 yollu Glob vana DN 40, PN 25 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6040X25-S2
H6050X25-S2 | 2 yollu Glob vana DN 50, PN 25 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6050X25-S2
H6050X40-S2 | 2 yollu Glob vana DN 50, PN 25 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6050X40-S2
H6065X58-SP2 | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 65, PN 25 Flanş Kvs 58 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6065X58-SP2
H6080X90-SP2 | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 80, PN 25 Flanş Kvs 90 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6080X90-SP2
H6100N | 2 yollu Glob vana DN 100, PN 16 Flanş Kvs 145 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6100N
H6100R | 2 yollu Glob vana DN 100, PN 6 Flanş Kvs 145 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6100R
H6100S | 2 yollu Glob vana DN 100, PN 16 Flanş Kvs 145 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6100S
H6100SP | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 100, PN 16 Flanş Kvs 145 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6100SP
H6100X125-SP2 | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 100, PN 25 Flanş Kvs 125 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6100X125-SP2
H610S | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 0.4 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H610S
H611N | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H611N
H611R | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H611R
H611S | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H611S
H6125S | 2 yollu Glob vana DN 125, PN 16 Flanş Kvs 220 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6125S
H6125SP | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 125, PN 16 Flanş Kvs 220 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6125SP
H612N | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 1 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H612N
H612R | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 1 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H612R
H612S | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 1 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H612S
H613N | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H613N
H613R | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H613R
H613S | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H613S
H614N | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H614N
H614R | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H614R
H614S | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H614S
H6150S | 2 yollu Glob vana DN 150, PN 16 Flanş Kvs 320 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6150S
H6150SP | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 150, PN 16 Flanş Kvs 320 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6150SP
H615N | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H615N
H615R | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H615R
H615S | 2 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H615S
H619S | 2 yollu Glob vana DN 20, PN 16 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H619S
H6200+GV12-230-3-T
H6200+GV12-24-SR-T
H6200W630-S7 | 2 yollu Glob vana DN 200, PN 16 Flanş Kvs 630 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...120°C [41...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6200W630-S7
H620N | 2 yollu Glob vana DN 20, PN 16 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H620N
H620R | 2 yollu Glob vana DN 20, PN 6 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H620R
H620S | 2 yollu Glob vana DN 20, PN 16 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H620S
H624S | 2 yollu Glob vana DN 25, PN 16 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H624S
H6250+GV12-230-3-T
H6250+GV12-24-SR-T
H6250W1000-S7 | 2 yollu Glob vana DN 250, PN 16 Flanş Kvs 1000 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...120°C [41...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H6250W1000-S7
H625N | 2 yollu Glob vana DN 25, PN 16 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H625N
H625R | 2 yollu Glob vana DN 25, PN 6 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H625R
H625S | 2 yollu Glob vana DN 25, PN 16 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H625S
H632N | 2 yollu Glob vana DN 32, PN 16 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H632N
H632R | 2 yollu Glob vana DN 32, PN 6 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H632R
H632S | 2 yollu Glob vana DN 32, PN 16 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H632S
H640N | 2 yollu Glob vana DN 40, PN 16 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H640N
H640R | 2 yollu Glob vana DN 40, PN 6 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H640R
H640S | 2 yollu Glob vana DN 40, PN 16 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H640S
H640SP | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 40, PN 16 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H640SP
H650N | 2 yollu Glob vana DN 50, PN 16 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H650N
H650R | 2 yollu Glob vana DN 50, PN 6 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H650R
H650S | 2 yollu Glob vana DN 50, PN 16 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H650S
H650SP | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 50, PN 16 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H650SP
H664N | 2 yollu Glob vana DN 65, PN 16 Flanş Kvs 58 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H664N
H664R | 2 yollu Glob vana DN 65, PN 6 Flanş Kvs 58 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H664R
H664S | 2 yollu Glob vana DN 65, PN 16 Flanş Kvs 58 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H664S
H664SP | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 65, PN 16 Flanş Kvs 58 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H664SP
H665N | 2 yollu Glob vana DN 65, PN 16 Flanş Kvs 63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H665N
H665S | 2 yollu Glob vana DN 65, PN 16 Flanş Kvs 63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H665S
H679N | 2 yollu Glob vana DN 80, PN 16 Flanş Kvs 90 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H679N
H679R | 2 yollu Glob vana DN 80, PN 6 Flanş Kvs 90 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H679R
H679SP | 2 yollu Glob vana (kısmi basınç dengelemeli) DN 80, PN 16 Flanş Kvs 90 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H679SP
H680N | 2 yollu Glob vana DN 80, PN 16 Flanş Kvs 100 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H680N
H680S | 2 yollu Glob vana DN 80, PN 16 Flanş Kvs 100 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi Kvs değerinin maks. %0,05'i Üretici Belimo Tip H680S
H7015X4-S2 | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 25 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7015X4-S2
H7020X6P3-S2 | 3 yollu Glob vana DN 20, PN 25 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7020X6P3-S2
H7025X10-S2 | 3 yollu Glob vana DN 25, PN 25 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7025X10-S2
H7032X16-S2 | 3 yollu Glob vana DN 32, PN 25 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7032X16-S2
H7040X25-S2 | 3 yollu Glob vana DN 40, PN 25 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7040X25-S2
H7050X40-S2 | 3 yollu Glob vana DN 50, PN 25 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7050X40-S2
H7065X63-S4 | 3 yollu Glob vana DN 65, PN 25 Flanş Kvs 63 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7065X63-S4
H7080X100-S4 | 3 yollu Glob vana DN 80, PN 25 Flanş Kvs 100 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7080X100-S4
H7100N | 3 yollu Glob vana DN 100, PN 16 Flanş Kvs 145 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7100N
H7100R | 3 yollu Glob vana DN 100, PN 6 Flanş Kvs 145 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7100R
H7100S | 3 yollu Glob vana DN 100, PN 16 Flanş Kvs 160 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7100S
H7100X160-S4 | 3 yollu Glob vana DN 100, PN 25 Flanş Kvs 160 m³/h Vana gövdesi EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) Akışkan sıcaklığı 5...200°C [41...392°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7100X160-S4
H711N | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H711N
H711R | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H711R
H7125N | 3 yollu Glob vana DN 125, PN 16 Flanş Kvs 220 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7125N
H7125S | 3 yollu Glob vana DN 125, PN 16 Flanş Kvs 220 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7125S
H712N | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 1 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H712N
H712R | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 1 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H712R
H713N | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H713N
H713R | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H713R
H714N | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H714N
H714R | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H714R
H7150N | 3 yollu Glob vana DN 150, PN 16 Flanş Kvs 320 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7150N
H7150S | 3 yollu Glob vana DN 150, PN 16 Flanş Kvs 320 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7150S
H715N | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H715N
H715R | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H715R
H715S | 3 yollu Glob vana DN 15, PN 16 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H715S
H7200+GV12-230-3-T
H7200+GV12-24-SR-T
H7200W630-S7 | 3 yollu Glob vana DN 200, PN 16 Flanş Kvs 630 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7200W630-S7
H720N | 3 yollu Glob vana DN 20, PN 16 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H720N
H720R | 3 yollu Glob vana DN 20, PN 6 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H720R
H720S | 3 yollu Glob vana DN 20, PN 16 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H720S
H7250+GV12-230-3-T
H7250+GV12-24-SR-T
H7250W1000-S7 | 3 yollu Glob vana DN 250, PN 16 Flanş Kvs 1000 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: lineer; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H7250W1000-S7
H725N | 3 yollu Glob vana DN 25, PN 16 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H725N
H725R | 3 yollu Glob vana DN 25, PN 6 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H725R
H725S | 3 yollu Glob vana DN 25, PN 16 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H725S
H732N | 3 yollu Glob vana DN 32, PN 16 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H732N
H732R | 3 yollu Glob vana DN 32, PN 6 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H732R
H732S | 3 yollu Glob vana DN 32, PN 16 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H732S
H740N | 3 yollu Glob vana DN 40, PN 16 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H740N
H740R | 3 yollu Glob vana DN 40, PN 6 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H740R
H740S | 3 yollu Glob vana DN 40, PN 16 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H740S
H750N | 3 yollu Glob vana DN 50, PN 16 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H750N
H750R | 3 yollu Glob vana DN 50, PN 6 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H750R
H750S | 3 yollu Glob vana DN 50, PN 16 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H750S
H764N | 3 yollu Glob vana DN 65, PN 16 Flanş Kvs 58 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H764N
H764R | 3 yollu Glob vana DN 65, PN 6 Flanş Kvs 58 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H764R
H765N | 3 yollu Glob vana DN 65, PN 16 Flanş Kvs 63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H765N
H765S | 3 yollu Glob vana DN 65, PN 16 Flanş Kvs 63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H765S
H779N | 3 yollu Glob vana DN 80, PN 16 Flanş Kvs 90 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H779N
H779R | 3 yollu Glob vana DN 80, PN 6 Flanş Kvs 90 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H779R
H780N | 3 yollu Glob vana DN 80, PN 16 Flanş Kvs 100 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H780N
H780S | 3 yollu Glob vana DN 80, PN 16 Flanş Kvs 100 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı 5...150°C [41...302°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi Sızdırmazlık seviyesi A – AB: Kvs değerinin maks. %0,05'i; B – AB: Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip H780S
HH230 | Isıtma mekanik humidistatlı
HH230-FG | Isıtma mekanik humidistatlı
HH230-MG | Isıtma mekanik humidistatlı
HH24-FG | Isıtma mekanik humidistatlı
HH24-MG | Isıtma mekanik humidistatlı
HR230-3 | Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HR230-3
HR230-3-S | Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 140 s / 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HR230-3-S
HR24-3 | Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HR24-3
HR24-3-S | Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 140 s / 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HR24-3-S
HR24-SR | Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 140 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V 0...10 V veya 2...10 V çalışma aralığı seçilebilir Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HR24-SR
HRY24-SR | Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 0...10 V 0...10 V veya 2...10 V çalışma aralığı seçilebilir Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HRY24-SR
HT230 | Isıtma ayarlanabilir termostat ile
HT230-3 | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HT230-3
HT230-3-S | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 140 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HT230-3-S
HT230-3-T | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HT230-3-T
HT230-FG | Isıtma ayarlanabilir termostat ile
HT230-MG | Isıtma ayarlanabilir termostat ile
HT24-3 | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HT24-3
HT24-3-S | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 140 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HT24-3-S
HT24-3-T | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HT24-3-T
HT24-FG | Isıtma ayarlanabilir termostat ile
HT24-MG | Isıtma ayarlanabilir termostat ile
HT24-SR | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 140 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V 0...10 V veya 2...10 V çalışma aralığı seçilebilir Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HT24-SR
HT24-SR-T | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 140 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V 0...10 V veya 2...10 V çalışma aralığı seçilebilir Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HT24-SR-T
HTC230-3 | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 70 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HTC230-3
HTC24-3 | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 70 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HTC24-3
HTC24-SR | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 70 s / 90° Çalışma aralığı 0...10 V 0...10 V veya 2...10 V çalışma aralığı seçilebilir Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HTC24-SR
HTD230-3 | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HTD230-3
HTD24-3 | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HTD24-3
HTD24-SR | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 140 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V 0...10 V veya 2...10 V çalışma aralığı seçilebilir Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HTD24-SR
HTL230-3-T | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 280 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HTL230-3-T
HTL24-3-T | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 280 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HTL24-3-T
HTY24-SR | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 0...10 V 0...10 V veya 2...10 V çalışma aralığı seçilebilir Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HTY24-SR
HTYD230-3 | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip HTYD230-3
HTYD24-3 | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HTYD24-3
HTYD24-SR | Karışım vanaları için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 0...10 V 0...10 V veya 2...10 V çalışma aralığı seçilebilir Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip HTYD24-SR
IND-AFB | Hareket sınırlayıcı göstergesi NF..A / SF..A için Galvaniz çelik
IND-EFB | Hareket sınırlayıcı göstergesi EF..A için Galvaniz çelik
JRCA-BAC-S2-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 90 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 20 VA ile / 240 V 55 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip JRCA-BAC-S2-T
JRCA-S2-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 90 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 7 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 20 VA ile / 240 V 55 VA ile Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip JRCA-S2-T
K-ELA | Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için kelepçe aralığı ø6...20 mm 20'lı paket
K-ELA10 | Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için kelepçe aralığı ø6...10 mm 20'lı paket
K-ELA13 | Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için kelepçe aralığı ø6...13 mm 20'lı paket
K-ELA16 | Mil kelepçesi, tek taraflı LM..A, TM..A için kelepçe aralığı ø6...16 mm 20'lı paket
K-ENMA | Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A için kelepçe aralığı insert ile ø8...26 mm 20'lı paket
K-ENSA | Mil kelepçesi, tek taraflı NM..A, SM..A için kelepçe aralığı ø8...26 mm 20'lı paket
K-ENSA-I | Mil kelepçesi, tek taraflı CrNi (INOX) için SM..A için kelepçe aralığı ø12...26 mm CrNi mili (INOX) için 20'lı paket
K-NA | Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir NM..A, LMQ..A için kelepçe aralığı ø8...20 mm
K-SA | Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir SM..A, NKQ..A, NMQ..A için kelepçe aralığı ø10...20 mm
K5A | Mil kelepçesi TM/LM..A..-F.. için 8x8 mm form fit ile kelepçe aralığı ø8...12 mm
K6-1 | Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir LF.. için kelepçe aralığı ø16...20 mm
K7-2 | Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir NF..A / SF..A için merkez montajı için ø12,7/19,0/25,4 mm damper milleri için
K7-3 | Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir NF..A / SF..A için kelepçe aralığı ø10...20 mm
K9-2 | Mil kelepçesi, tersine çevrilebilir EF..A için kelepçe aralığı ø12...26,7 mm
KG10A | Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun ø10 mm yuvarlak demir rodlar için
KG10A.2 | Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun ø10 mm yuvarlak demir rodlar için 20'lı paket
KG8 | Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun ø8 mm yuvarlak demir rodlar için
KG8.2 | Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun ø8 mm yuvarlak demir rodlar için 20'lı paket
KH-AFB | Motor kolu Basınçlı çinko döküm Galvaniz çelik NF..A / SF..A için 3/4 inç miller için kelepçe aralığı ø10...22 mm Yarık genişliği 8,2 mm
KH-EFB | Motor kolu Galvaniz çelik Yarık genişliği 8,2 mm EF..A için
KH-LF | Motor kolu Galvaniz çelik LF.. için kelepçe aralığı ø8...16 mm Yarık genişliği 8,2 mm
KH10 | Damper krank kolu Galvaniz çelik Yarık genişliği 8,2 mm kelepçe aralığı ø14...25 mm
KH8 | Damper krank kolu Galvaniz çelik Yarık genişliği 8,2 mm kelepçe aralığı ø10...18 mm
KR230 | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip KR230
KR24 | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 75 s / 90° Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip KR24
KR24-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı mıknatıslı Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip KR24-SR
LF230 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LF230
LF230-S | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LF230-S
LF24 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LF24
LF24-3 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LF24-3
LF24-MFT2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LF24-MFT2
LF24-S | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LF24-S
LF24-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LF24-SR
LF24-VST | VAV-Universal acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 120 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s / 90° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...16 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LF24-VST
LH230A100 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LH230A100
LH230A200 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LH230A200
LH230A300 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 300 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LH230A300
LH230A60 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LH230A60
LH230ASR100 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 100 mm, sabit ayar Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LH230ASR100
LH230ASR200 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 200 mm, sabit ayar Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LH230ASR200
LH24A-MOD200 | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-MOD200
LH24A-MP100 | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-MP100
LH24A-MP100-TP | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-MP100-TP
LH24A-MP200 | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-MP200
LH24A-MP200-TP | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-MP200-TP
LH24A-MP300 | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 300 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-MP300
LH24A-MP300-TP | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 300 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-MP300-TP
LH24A-MP60-TP | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-MP60-TP
LH24A-SR100 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 100 mm, sabit ayar Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-SR100
LH24A-SR200 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 200 mm, sabit ayar Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-SR200
LH24A-SX60 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A-SX60
LH24A100 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A100
LH24A200 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A200
LH24A300 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 300 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A300
LH24A60 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LH24A60
LHQ24A-MF100 | Özelleştirilebilir lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 100 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 3,5 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LHQ24A-MF100
LHQ24A-SR100 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 100 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 3,5 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LHQ24A-SR100
LHQ24A100 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 100 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 3,5 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LHQ24A100
LHV-D3-KNX | VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve lineer motor ile Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim KNX (S-Mode) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip LHV-D3-KNX
LHV-D3-MOD | VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve lineer motor ile Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 150 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol haberleşmeli, hibrid, oransal İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip LHV-D3-MOD
LHV-D3-MP
LM230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM230A
LM230A-F | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM230A-F
LM230A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM230A-S
LM230A-S-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM230A-S-TP
LM230A-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM230A-TP
LM230ASR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM230ASR
LM230ASR-TP | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM230ASR-TP
LM24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A
LM24A-F | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-F
LM24A-KNX | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim KNX (S-Mode) Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-KNX
LM24A-MOD | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-MOD
LM24A-MOD-J6 | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Soket bağlantısı RJ12 Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-MOD-J6
LM24A-MP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-MP
LM24A-MP-TP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-MP-TP
LM24A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-S
LM24A-S-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-S-TP
LM24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-SR
LM24A-SR-F | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-SR-F
LM24A-SR-TP | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-SR-TP
LM24A-SX | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-SX
LM24A-SX-F | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-SX-F
LM24A-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-TP
LM24A-VST | VAV-Universal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 120 s / 90° Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24A-VST
LM24AP5 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LM24AP5
LM72A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme DC 48...110 V Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM72A
LM72A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme DC 48...110 V Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM72A-S
LM72A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme DC 48...110 V Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LM72A-SR
LMC230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LMC230A
LMC230A-F | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LMC230A-F
LMC230A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LMC230A-S
LMC24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LMC24A
LMC24A-F | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LMC24A-F
LMC24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LMC24A-SR
LMC24A-SR-F | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LMC24A-SR-F
LMQ24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 2,5 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LMQ24A
LMQ24A-MF | Özelleştirilebilir damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 2,5 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LMQ24A-MF
LMQ24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 2,5 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LMQ24A-SR
LMQ24A-VST | VAV-Universal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 2,5 s / 90° Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LMQ24A-VST
LMV-D3-KNX | VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol haberleşmeli İletişim KNX (S-Mode) Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip LMV-D3-KNX
LMV-D3-MOD
LMV-D3-MP
LMV-M1-MOD
LMV-M1-MP
LR230A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LR230A
LR230A-S | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LR230A-S
LR230A-TP | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LR230A-TP
LR24A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A
LR24A-KNX | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim KNX (S-Mode) Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-KNX
LR24A-MOD | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-MOD
LR24A-MOD-J6 | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Soket bağlantısı RJ12 Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-MOD-J6
LR24A-MP | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-MP
LR24A-S | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-S
LR24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-SR
LR24A-SR-TP | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-SR-TP
LR24A-SZ | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-SZ
LR24A-TP | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LR24A-TP
LRC24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRC24A-SR
LRC24A-SZ | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRC24A-SZ
LRD230A | Rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Çalışma süresi motor 15 s Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Elektrik bağlantısı Kablo 1 m Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Dönme yönü Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LRD230A
LRF230 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LRF230
LRF230-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LRF230-O
LRF230-S | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 85° Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LRF230-S
LRF230-S-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 85° Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LRF230-S-O
LRF24 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRF24
LRF24-MP | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Akım gelmiyor kapalı (NK) Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRF24-MP
LRF24-MP-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Akım gelmiyor açık (NA) Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRF24-MP-O
LRF24-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRF24-O
LRF24-S | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 85° Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRF24-S
LRF24-S-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 85° Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRF24-S-O
LRF24-SR | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kollu, herhangi bir pozisyonda sabitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRF24-SR
LRQ24A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 9 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRQ24A
LRQ24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 9 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRQ24A-SR
LRQ24A-SZ | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 4 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 9 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LRQ24A-SZ
LV230A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 200 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LV230A-RE
LV230A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 15 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip LV230A-TPC
LV24A-MOD | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 15 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LV24A-MOD
LV24A-MP-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 200 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LV24A-MP-RE
LV24A-MP-TPC | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 15 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LV24A-MP-TPC
LV24A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 200 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LV24A-RE
LV24A-SR-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 15 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LV24A-SR-TPC
LV24A-SZ-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 15 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LV24A-SZ-TPC
LV24A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 15 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LV24A-TPC
LVC24A-MP-TPC | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 15 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LVC24A-MP-TPC
LVC24A-SR-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 15 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LVC24A-SR-TPC
LVC24A-SZ-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 15 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip LVC24A-SZ-TPC
MFT-C | Adaptör ZTH Servis Aracı için hızlı açma klemensleriyle birlikte kolay Bağlantı Motorların ZTH EU veya PC-Tool ile özelleştirilmesi
MFT-P | Belimo PC-Tool Ayar ve arıza teşhis yazılımı MF/MP/MOD/LON/KNX motorlar için, yangından korunma dahil Yazılım ve talimatlar içeren CD (de/en) Windows işletim sistemleri için
MS-NMAE | Montaj kiti NM..A motorlar için 12 mm yuvarlak milli karışım vanaları için
MS-NRA | Montaj kiti NR/HT motorlar için LK karışım vanası için
MS-NRB | Montaj kiti NR/HT motorlar için Barberi karışım vanaları için
MS-NRC | Montaj kiti NR/HT motorlar için Honeywell/Centra DR..MA karışım vanaları için
MS-NRC1 | Montaj kiti NR/HT motorlar için Honeywell/Centra DU.. karışım vanaları için
MS-NRD | Montaj kiti NR/HT motorlar için Danfoss HRB, HRE vanalar için
MS-NRE | Montaj kiti NR/HT motorlar için 12 mm yuvarlak milli karışım vanaları için
MS-NRE1 | Montaj kiti NR/HT motorlar için ESBE karışım vanaları 3MG(A)/MGR/4HG ve Thermomix karışım vanaları D15S..D32S için
MS-NRE2 | Montaj kiti NR/HT motorlar için Thermomix karışım vanaları D15...D32
MS-NRE3 | Montaj kiti NR/HT motorlar için ESBE karışım vanaları 4MG(A) ve Thermomix karışım vanaları C15S..C32S için
MS-NRE4 | Montaj kiti NR/HT motorlar için Thermomix karışım vanaları C15...C32 için
MS-NRE6 | Montaj kiti NR/HT motorlar için cESBE karışım vanaları VRG/VRB/VRH için
MS-NRH | Montaj kiti NR/HT motorlar için Hora karışım vanaları için
MS-NRL | Montaj kiti NR/HT motorlar için Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF karışım vanaları için
MS-NRL1 | Montaj kiti NR/HT motorlar için Siemens/Landis&Stäfa VBI karışım vanaları için
MS-NRLA | Montaj kiti NR/HT motorlar için Lazzari karışım vanaları için
MS-NRLO | Montaj kiti NR/HT motorlar için Lovato karışım vanaları için
MS-NRO1 | Montaj kiti NR/HT motorlar için Meibes karışım vanaları için
MS-NRS | Montaj kiti NR/HT motorlar için Satchwell MB karışım vanaları için
MS-NRSF | Montaj kiti NR/HT motorlar için Satchwell MBF karışım vanaları için
NF24A | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A
NF24A-3 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-3
NF24A-MOD | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-MOD
NF24A-MP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-MP
NF24A-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-S2
NF24A-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-SR
NF24A-SR-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-SR-S2
NF24A-SZ | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-SZ
NF24A-SZ-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-SZ-S2
NF24A-VST | VAV-Universal acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 120 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24A-VST
NF24G-MP-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24G-MP-L
NF24G-SR-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24G-SR-L
NF24G-SR-S2-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NF24G-SR-S2-L
NFA | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NFA
NFA-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NFA-S2
NFG-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NFG-L
NFG-S2-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NFG-S2-L
NKQ24A-1 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 6 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 22 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 4 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NKQ24A-1
NKQ24A-MF | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan özelleştirilebilir damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 6 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 22 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 4 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NKQ24A-MF
NKQ24A-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 6 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 22 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 4 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NKQ24A-SR
NKQ24A-SZ | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 6 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 22 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 4 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NKQ24A-SZ
NKQ24A-VST | VAV-Universal acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 6 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 22 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 4 s / 90° Elle müdahale elemanı butonlu Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NKQ24A-VST
NKQ24P-1 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 6 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 22 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 4 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NKQ24P-1
NKQ24P-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 6 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 22 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 4 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NKQ24P-SR
NM230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230A
NM230A-F | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230A-F
NM230A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230A-S
NM230A-S-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230A-S-TP
NM230A-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230A-TP
NM230ASR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230ASR
NM230ASR-TP | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230ASR-TP
NM230P | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230P
NM230P-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230P-S
NM230PSR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NM230PSR
NM24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A
NM24A-F | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-F
NM24A-KNX | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol haberleşmeli İletişim KNX (S-Mode) Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-KNX
NM24A-MOD | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-MOD
NM24A-MOD-J6 | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol haberleşmeli İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Soket bağlantısı RJ12 Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-MOD-J6
NM24A-MP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-MP
NM24A-MP-TP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-MP-TP
NM24A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-S
NM24A-S-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-S-TP
NM24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-SR
NM24A-SR-F | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-SR-F
NM24A-SR-TP | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-SR-TP
NM24A-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-TP
NM24A-VST | VAV-Universal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 120 s / 90° Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-VST
NM24A-VST-RE | VAV-Universal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 120 s / 90° Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24A-VST-RE
NM24AP5 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24AP5
NM24P | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24P
NM24P-MP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24P-MP
NM24P-P5 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24P-P5
NM24P-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24P-S
NM24P-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NM24P-SR
NMC24A-MP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NMC24A-MP
NMD230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 20 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NMD230A
NMQ24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 4 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NMQ24A
NMQ24A-MF | Özelleştirilebilir damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NMQ24A-MF
NMQ24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 4 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NMQ24A-SR
NMQ24A-VST | VAV-Universal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 4 s / 90° Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NMQ24A-VST
NMQ24A-VST-RE | VAV-Universal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 4 s / 90° Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NMQ24A-VST-RE
NMV-D3-KNX | VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol haberleşmeli İletişim KNX (S-Mode) Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip NMV-D3-KNX
NMV-D3-MOD
NMV-D3-MP
NMV-D3-RE
NMV-D3-RE2-SET
NMV-M1-MOD
NMV-M1-MP
NR230A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NR230A
NR230A-S | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NR230A-S
NR24A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A
NR24A-KNX | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol haberleşmeli İletişim KNX (S-Mode) Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A-KNX
NR24A-MOD | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A-MOD
NR24A-MOD-J6 | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol haberleşmeli İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Soket bağlantısı RJ12 Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A-MOD-J6
NR24A-MP | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A-MP
NR24A-S | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A-S
NR24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A-SR
NR24A-SR-TP | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A-SR-TP
NR24A-SZ | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NR24A-SZ
NRC24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRC24A-SR
NRC24A-SZ | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRC24A-SZ
NRD230-3-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRD230-3-SI
NRD24-3-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRD24-3-SI
NRD24-SR-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için oransal elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Çalışma aralığı 0...10 V Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRD24-SR-SI
NRDVX230-3-T-CA | Cazzaniga kısa stroklu glob vanalar için elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRDVX230-3-T-CA
NRDVX230-3-T-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRDVX230-3-T-SI
NRDVX24-3-T-CA | Cazzaniga kısa stroklu glob vanalar için elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRDVX24-3-T-CA
NRDVX24-3-T-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRDVX24-3-T-SI
NRDVX24-SR-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için oransal elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Çalışma aralığı 0...10 V Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRDVX24-SR-SI
NRDVX24-SR-T-CA | Cazzaniga kısa stroklu glob vanalar için oransal elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRDVX24-SR-T-CA
NRDVX24-SR-T-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için oransal elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 140 s / 5.5 mm Çalışma aralığı 0...10 V Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRDVX24-SR-T-SI
NRF230A-3 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 15 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRF230A-3
NRF230A-3-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 15 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRF230A-3-O
NRF230A-3-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 15 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRF230A-3-S2
NRF230A-3-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 15 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRF230A-3-S2-O
NRF24A | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A
NRF24A-MP | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Akım gelmiyor kapalı (NK) Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-MP
NRF24A-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-O
NRF24A-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-S2
NRF24A-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-S2-O
NRF24A-SR | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-SR
NRF24A-SR-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-SR-O
NRF24A-SR-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-SR-S2
NRF24A-SR-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-SR-S2-O
NRF24A-SZ | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-SZ
NRF24A-SZ-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-SZ-O
NRF24A-SZ-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRF24A-SZ-S2
NRFA | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRFA
NRFA-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRFA-O
NRFA-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRFA-S2
NRFA-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRFA-S2-O
NRFD230A-3 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRFD230A-3
NRFD230A-3-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRFD230A-3-O
NRFD230A-3-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRFD230A-3-S2
NRFD230A-3-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 16 VA Kontrol Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRFD230A-3-S2-O
NRQ24A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 9 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRQ24A
NRQ24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 9 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRQ24A-SR
NRQ24A-SZ | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 8 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 9 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRQ24A-SZ
NRYC24-SR-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için oransal elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 17 s / 5.5 mm Çalışma aralığı 0...10 V Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRYC24-SR-SI
NRYD230-3-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 5.5 mm Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NRYD230-3-SI
NRYD24-3-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor kuvveti motor 400 N Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 5.5 mm Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRYD24-3-SI
NRYD24-SR-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için oransal elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 5.5 mm Çalışma aralığı 0...10 V Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRYD24-SR-SI
NRYDVX24-SR-T-SI | Siemens kısa stroklu glob vanalar için oransal elektronik kısa stroklu motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 5.5 mm Çalışma aralığı 0...10 V Geri besleme sinyali (U) 0...10 V Elle müdahale elemanı muhafaza üzerinden döner düğme ile geçici ve kalıcı dişli ayırma Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NRYDVX24-SR-T-SI
NV230A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NV230A-RE
NV230A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NV230A-TPC
NV24A-MOD | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NV24A-MOD
NV24A-MOD-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NV24A-MOD-RE
NV24A-MP-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NV24A-MP-RE
NV24A-MP-TPC | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NV24A-MP-TPC
NV24A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NV24A-RE
NV24A-SR-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NV24A-SR-TPC
NV24A-SZ-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NV24A-SZ-TPC
NV24A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NV24A-TPC
NVC230A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NVC230A-RE
NVC230A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NVC230A-TPC
NVC24A-MP-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVC24A-MP-RE
NVC24A-MP-SZ-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVC24A-MP-SZ-RE
NVC24A-MP-TPC | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVC24A-MP-TPC
NVC24A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVC24A-RE
NVC24A-SR-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVC24A-SR-TPC
NVC24A-SZ-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVC24A-SZ-TPC
NVK230A-3 | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NVK230A-3
NVK230A-3-RE | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip NVK230A-3-RE
NVK24A-3-RE | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVK24A-3-RE
NVK24A-3-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVK24A-3-TPC
NVK24A-MOD | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVK24A-MOD
NVK24A-MP-RE | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVK24A-MP-RE
NVK24A-MP-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVK24A-MP-TPC
NVK24A-SR-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVK24A-SR-TPC
NVK24A-SZ-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVK24A-SZ-TPC
NVKC24A-MP-RE | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVKC24A-MP-RE
NVKC24A-MP-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVKC24A-MP-TPC
NVKC24A-SR-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVKC24A-SR-TPC
NVKC24A-SZ-TPC | Glob vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip NVKC24A-SZ-TPC
P-01RT-1B-0 | Oda Ünitesi Sıcaklık pasif Çıkış sinyali Pt1000 Potansiyometre 0.7...1.3 kOhm Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-01RT-1B-0
P-01RT-1F-0 | Oda Ünitesi Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC1k8 Potansiyometre 0.7...1.3 kOhm Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-01RT-1F-0
P-01RT-1L-0 | Oda Ünitesi Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k (10k2) Potansiyometre 2.5...8.5 kOhm Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-01RT-1L-0
P-01RT-1M-0 | Oda Ünitesi Sıcaklık pasif Çıkış sinyali NTC10k Pre (10k3) Potansiyometre 2.5...8.5 kOhm Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,5...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-01RT-1M-0
P-22RT-1800D-1 | Oda Ünitesi Sıcaklık aktif NFC Gösterge hızı ePaper dokunmatik ekran Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RT-1800D-1
P-22RT-1900D-1 | Oda Ünitesi Sıcaklık aktif NFC Gösterge hızı ePaper dokunmatik ekran Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RT-1900D-1
P-22RTH-1800D-1 | Oda Çalıştırma Ünitesi Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı ePaper dokunmatik ekran Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTH-1800D-1
P-22RTH-1900A-1 | Oda Çalıştırma Ünitesi Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı Belimo Display App Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTH-1900A-1
P-22RTH-1900D-1 | Oda Çalıştırma Ünitesi Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı ePaper dokunmatik ekran Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTH-1900D-1
P-22RTH-1U00A-2 | Oda sensörü, Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı Belimo Display App Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, BACnet Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTH-1U00A-2
P-22RTH-1U00D-2 | Oda Çalıştırma Ünitesi Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı ePaper dokunmatik ekran Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, BACnet Ölçülen değerler Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTH-1U00D-2
P-22RTM-1800D-1 | Oda Çalıştırma Ünitesi CO₂ / Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı ePaper dokunmatik ekran ve LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA, MP-Bus Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTM-1800D-1
P-22RTM-1900A-1 | Oda Çalıştırma Ünitesi CO₂ / Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı Belimo Ekran Uygulaması ve LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTM-1900A-1
P-22RTM-1900D-1 | Oda Çalıştırma Ünitesi CO₂ / Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı ePaper dokunmatik ekran ve LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTM-1900D-1
P-22RTM-1U00A-2 | Oda sensörü, CO₂ / Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı Belimo Ekran Uygulaması ve LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, BACnet Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTM-1U00A-2
P-22RTM-1U00D-2 | Oda Çalıştırma Ünitesi CO₂ / Nem / Sıcaklık NFC Gösterge hızı ePaper dokunmatik ekran ve LED Nominal besleme AC/DC 24 V Çıkış sinyali Modbus, BACnet Ölçülen değerler CO₂, Sıcaklık, Nem Koruma derecesi IEC/EN IP30 Elektrik bağlantısı Yaylı klemens 0,25...1,5 mm² Üretici Belimo Tip P-22RTM-1U00D-2
P10000A | Geri bildirim potansiyometresi ilave 10 kΩ Kablo 1 m FRNC
P10000A GR | Geri bildirim potansiyometresi ilave, gri 10 kΩ Kablo 1 m FRNC
P1000A | Geri bildirim potansiyometresi ilave 1 kΩ Kablo 1 m FRNC
P1000A GR | Geri bildirim potansiyometresi ilave, gri 1 kΩ Kablo 1 m FRNC
P1000A-F | Geri bildirim potansiyometresi LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US 1 kΩ montaj parçaları dahil Kablo 1 m FRNC
P140A | Geri bildirim potansiyometresi ilave 140 Ω Kablo 1 m FRNC
P140A GR | Geri bildirim potansiyometresi ilave, gri 140 Ω Kablo 1 m FRNC
P200A
P200A-F
P2800A
P2800A GR
P2P15PE-1GE | Dirsek 90° erkek/dişi DN 15 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
P2P20PF-1GE | Dirsek 90° erkek/dişi DN 20 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
P2P25PE-1GE | Dirsek 90° erkek/dişi DN 25 2 parçalı set Nikel kaplanmış pirinç
P5000A
P5000A GR
P500A
P500A GR
PKCA-BAC-S2-T | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 52 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 54 VA ile / 240 V 68 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 30 s / 90° Dönme yönü, motor Elektronik olarak çevrilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı kol Mekanik arayüz Kare-kesit 17x17 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PKCA-BAC-S2-T
PMCA-BAC-S2-T | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 19 VA ile / 240 V 49 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Elektronik olarak çevrilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı kol Mekanik arayüz Kare-kesit 17x17 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PMCA-BAC-S2-T
PMCA-S2-T | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 19 VA ile / 240 V 49 VA ile Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Elektronik olarak çevrilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı kol Mekanik arayüz Kare-kesit 17x17 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PMCA-S2-T
PRCA-BAC-S2-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 20 VA ile / 240 V 52 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRCA-BAC-S2-T
PRCA-BAC-S2-T-200 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm (D6200W/WL için özelleştirilebilir) Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 20 VA ile / 240 V 52 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRCA-BAC-S2-T-200
PRCA-BAC-S2-T-250 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm (D6250W/WL için özelleştirilebilir) Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 20 VA ile / 240 V 52 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRCA-BAC-S2-T-250
PRCA-S2-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 20 VA ile / 240 V 52 VA ile Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRCA-S2-T
PRCA-S2-T-200 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm (D6200W/WL için özelleştirilebilir) Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 20 VA ile / 240 V 52 VA ile Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRCA-S2-T-200
PRCA-S2-T-250 | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm (D6250W/WL için özelleştirilebilir) Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 20 W Güç tüketimi, beklemede 6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 20 VA ile / 240 V 52 VA ile Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRCA-S2-T-250
PRKCA-BAC-S2-T | Kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 52 W Güç tüketimi, beklemede 9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 54 VA ile / 240 V 68 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 30 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRKCA-BAC-S2-T
PRKCA-BAC-S2-T-200 | Kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm (D6200W/WL için özelleştirilebilir) Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 52 W Güç tüketimi, beklemede 9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 54 VA ile / 240 V 68 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 30 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRKCA-BAC-S2-T-200
PRKCA-BAC-S2-T-250 | Kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Entegre akıllı ısıtıcı motorda yoğuşmayı önler Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Harici enerji olmadan NFC arayüzü Belimo Assistant App ile devreye alma, parametrizasyon ve bakım için NFC arayüzü Motor torku 160 Nm (D6250W/WL için özelleştirilebilir) Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 52 W Güç tüketimi, beklemede 9 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 V 54 VA ile / 240 V 68 VA ile Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10° / 1x 0...90° (varsayılan ayar 85°) İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 30 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kolu Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip PRKCA-BAC-S2-T-250
R-22PE-0UC | Aksesuarlar Ultrasonik debi ölçümü DN 15, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 3/4" qp 1.5 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PE-0UC
R-22PE-0UD | Aksesuarlar Ultrasonik debi ölçümü DN 20, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1" qp 2.5 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PE-0UD
R-22PE-0UE | Aksesuarlar Ultrasonik debi ölçümü DN 25, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PE-0UE
R-22PE-0UF | Aksesuarlar Ultrasonik debi ölçümü DN 32, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/2" qp 6 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PE-0UF
R-22PE-0UG | Aksesuarlar Ultrasonik debi ölçümü DN 40, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2" qp 10 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PE-0UG
R-22PE-0UH | Aksesuarlar Ultrasonik debi ölçümü DN 50, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2 1/2" qp 15 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PE-0UH
R-22PEM-0UC | Aksesuarlar MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü DN 15, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 3/4" qp 1.5 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PEM-0UC
R-22PEM-0UD | Aksesuarlar MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü DN 20, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1" qp 2.5 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PEM-0UD
R-22PEM-0UE | Aksesuarlar MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü DN 25, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/4" qp 3.5 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PEM-0UE
R-22PEM-0UF | Aksesuarlar MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü DN 32, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 1 1/2" qp 6 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PEM-0UF
R-22PEM-0UG | Aksesuarlar MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü DN 40, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2" qp 10 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PEM-0UG
R-22PEM-0UH | Aksesuarlar MID / EN 1434 Ultrasonik debi ölçümü DN 50, PN 25 Nominal besleme AC/DC 24 V Dıştan dişli, G 2 1/2" qp 15 m³/h Üretici Belimo Tip R-22PEM-0UH
R2015-1-S1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-1-S1
R2015-1P6-S1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-1P6-S1
R2015-2P5-S1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-2P5-S1
R2015-4-S1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-4-S1
R2015-6P3-S1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-6P3-S1
R2015-P25-S1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-P25-S1
R2015-P4-S1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-P4-S1
R2015-P63-S1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-P63-S1
R2015-S1 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 15 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2015-S1
R2020-4-S2 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2020-4-S2
R2020-6P3-S2 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2020-6P3-S2
R2020-8P6-S2 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 8.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2020-8P6-S2
R2020-S2 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2020-S2
R2025-10-S2 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2025-10-S2
R2025-16-S2 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2025-16-S2
R2025-6P3-S2 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2025-6P3-S2
R2025-S2 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 26 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2025-S2
R2032-16-S3 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 32, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2032-16-S3
R2032-S3 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 32, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2032-S3
R2040-16-S3 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2040-16-S3
R2040-25-S3 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2040-25-S3
R2040-S3 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 31 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2040-S3
R2050-25-S4 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2050-25-S4
R2050-40-S4 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 40 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2050-40-S4
R2050-S4 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 49 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R2050-S4
R215PW-N | 2 yollu Aç/kapa küresel vana İçme suyu sertifikası: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Kurşun içermez ve çinkosuzlaşmaya dayanıklıdır (ISO 6509) pirinç (CW511L) Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R215PW-N
R220PW-P | 2 yollu Aç/kapa küresel vana İçme suyu sertifikası: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Kurşun içermez ve çinkosuzlaşmaya dayanıklıdır (ISO 6509) pirinç (CW511L) Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R220PW-P
R225FL-J | Basınçtan bağımsız 2 yollu debi sınırlama vanası DN 25, PN 25 İçten dişli Rp 1" V'nom 3600 l/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 2...60°C [36...140°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Manufacturer Belimo Tip R225FL-J
R225PW-Q | 2 yollu Aç/kapa küresel vana İçme suyu sertifikası: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 40 m³/h Vana gövdesi Kurşun içermez ve çinkosuzlaşmaya dayanıklıdır (ISO 6509) pirinç (CW511L) Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R225PW-Q
R232PW-Q | 2 yollu Aç/kapa küresel vana İçme suyu sertifikası: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 32, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 63 m³/h Vana gövdesi Kurşun içermez ve çinkosuzlaşmaya dayanıklıdır (ISO 6509) pirinç (CW511L) Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R232PW-Q
R240PW-R | 2 yollu Aç/kapa küresel vana İçme suyu sertifikası: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 100 m³/h Vana gövdesi Kurşun içermez ve çinkosuzlaşmaya dayanıklıdır (ISO 6509) pirinç (CW511L) Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R240PW-R
R250PW-S | 2 yollu Aç/kapa küresel vana İçme suyu sertifikası: ACS, DVGW, WRAS, ÜA DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 150 m³/h Vana gövdesi Kurşun içermez ve çinkosuzlaşmaya dayanıklıdır (ISO 6509) pirinç (CW511L) Akışkan sıcaklığı 5...100°C [41...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R250PW-S
R3015-1-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1-1-B2
R3015-1-1P3-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 1.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1-1P3-B2
R3015-1-1P8-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 1.8 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1-1P8-B2
R3015-1-P25-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1-P25-B2
R3015-1-P4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1-P4-B2
R3015-1-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1-P63-B2
R3015-1-S1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3015-1-S1
R3015-1P3-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.3 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P3-1-B2
R3015-1P3-1P3-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.3 m³/h Kvs (Sekans II) 1.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P3-1P3-B2
R3015-1P3-1P8-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.3 m³/h Kvs (Sekans II) 1.8 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P3-1P8-B2
R3015-1P3-P25-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.3 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P3-P25-B2
R3015-1P3-P4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.3 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P3-P4-B2
R3015-1P3-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.3 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P3-P63-B2
R3015-1P6-S1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3015-1P6-S1
R3015-1P8-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.8 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P8-1-B2
R3015-1P8-1P3-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.8 m³/h Kvs (Sekans II) 1.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P8-1P3-B2
R3015-1P8-1P8-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.8 m³/h Kvs (Sekans II) 1.8 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P8-1P8-B2
R3015-1P8-P25-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.8 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P8-P25-B2
R3015-1P8-P4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.8 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P8-P4-B2
R3015-1P8-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 1.8 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-1P8-P63-B2
R3015-2P5-S1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3015-2P5-S1
R3015-4-S1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3015-4-S1
R3015-BL1 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 5.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-BL1
R3015-P25-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-1-B2
R3015-P25-1P3-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 1.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-1P3-B2
R3015-P25-1P8-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 1.8 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-1P8-B2
R3015-P25-P25-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-P25-B1
R3015-P25-P25-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-P25-B2
R3015-P25-P4-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-P4-B1
R3015-P25-P4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-P4-B2
R3015-P25-P63-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-P63-B1
R3015-P25-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.25 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P25-P63-B2
R3015-P25-S1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 0.25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3015-P25-S1
R3015-P4-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-1-B2
R3015-P4-1P3-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 1.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-1P3-B2
R3015-P4-1P8-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 1.8 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-1P8-B2
R3015-P4-P25-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-P25-B1
R3015-P4-P25-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-P25-B2
R3015-P4-P4-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-P4-B1
R3015-P4-P4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-P4-B2
R3015-P4-P63-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-P63-B1
R3015-P4-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.4 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P4-P63-B2
R3015-P4-S1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 0.4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3015-P4-S1
R3015-P63-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-1-B2
R3015-P63-1P3-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 1.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-1P3-B2
R3015-P63-1P8-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 1.8 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-1P8-B2
R3015-P63-P25-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-P25-B1
R3015-P63-P25-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 0.25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-P25-B2
R3015-P63-P4-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-P4-B1
R3015-P63-P4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 0.4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-P4-B2
R3015-P63-P63-B1 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Pirinç Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-P63-B1
R3015-P63-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 15, PN 16 İçten dişli Rp 1/2" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3015-P63-P63-B2
R3015-P63-S1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3015-P63-S1
R3015-S1 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 15, PN 40 İçten dişli Rp 1/2" Kvs 15 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R3015-S1
R3020-1-1P6-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-1-1P6-B2
R3020-1-2P5-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-1-2P5-B2
R3020-1-4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 1 m³/h Kvs (Sekans II) 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-1-4-B2
R3020-1P6-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 1.6 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-1P6-1-B2
R3020-1P6-1P6-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 1.6 m³/h Kvs (Sekans II) 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-1P6-1P6-B2
R3020-1P6-2P5-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 1.6 m³/h Kvs (Sekans II) 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-1P6-2P5-B2
R3020-1P6-4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 1.6 m³/h Kvs (Sekans II) 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-1P6-4-B2
R3020-1P6-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 1.6 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-1P6-P63-B2
R3020-2P5-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 2.5 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-2P5-1-B2
R3020-2P5-1P6-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 2.5 m³/h Kvs (Sekans II) 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-2P5-1P6-B2
R3020-2P5-2P5-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 2.5 m³/h Kvs (Sekans II) 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-2P5-2P5-B2
R3020-2P5-4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 2.5 m³/h Kvs (Sekans II) 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-2P5-4-B2
R3020-2P5-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 2.5 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-2P5-P63-B2
R3020-4-1-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 4 m³/h Kvs (Sekans II) 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-4-1-B2
R3020-4-1P6-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 4 m³/h Kvs (Sekans II) 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-4-1P6-B2
R3020-4-2P5-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 4 m³/h Kvs (Sekans II) 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-4-2P5-B2
R3020-4-4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 4 m³/h Kvs (Sekans II) 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-4-4-B2
R3020-4-P63-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 4 m³/h Kvs (Sekans II) 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-4-P63-B2
R3020-4-S2 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3020-4-S2
R3020-6P3-S2 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3020-6P3-S2
R3020-BL2 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 11 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-BL2
R3020-P63-1P6-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-P63-1P6-B2
R3020-P63-2P5-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-P63-2P5-B2
R3020-P63-4-B2 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 20, PN 16 İçten dişli Rp 3/4" Kvs (Sekans I) 0.63 m³/h Kvs (Sekans II) 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3020-P63-4-B2
R3020-S2 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 20, PN 40 İçten dişli Rp 3/4" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R3020-S2
R3025-10-S2 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3025-10-S2
R3025-6P3-6P3-B3 | 6 yollu Küresel kontrol vanası Entegre kendi kendini temizleyen basınç tahliye fonksiyonu Isıtmadan soğutmaya geçerken güvenli kilitleme için yapıcı ölü bölge DN 25, PN 16 İçten dişli Rp 1" Kvs (Sekans I) 6.3 m³/h Kvs (Sekans II) 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı 6...80°C [43...176°F] Karakteristik eğrisi lineer Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3025-6P3-6P3-B3
R3025-6P3-S2 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3025-6P3-S2
R3025-BL2 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3025-BL2
R3025-S2 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 25, PN 40 İçten dişli Rp 1" Kvs 26 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R3025-S2
R3032-16-S3 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 32, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3032-16-S3
R3032-BL2 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 32, PN 40 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 9 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3032-BL2
R3032-BL3 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 32, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 15 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3032-BL3
R3032-S3 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 32, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/4" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R3032-S3
R3040-16-S3 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3040-16-S3
R3040-25-S4 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3040-25-S4
R3040-BL3 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 14 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3040-BL3
R3040-BL4 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 47 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3040-BL4
R3040-S3 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 40, PN 25 İçten dişli Rp 1 1/2" Kvs 31 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R3040-S3
R3050-25-S4 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3050-25-S4
R3050-40-S4 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 40 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3050-40-S4
R3050-58-S4 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 58 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R3050-58-S4
R3050-BL3 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 24 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3050-BL3
R3050-BL4 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 75 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R3050-BL4
R3050-S4 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 50, PN 25 İçten dişli Rp 2" Kvs 49 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R3050-S4
R404DK | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 10, PN 40 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 0.3 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R404DK
R405DK | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 10, PN 40 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 0.4 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R405DK
R406DK | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 10, PN 40 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R406DK
R407DK | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 10, PN 40 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 1 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R407DK
R408DK | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 10, PN 40 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R408DK
R409 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R409
R409DK | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 10, PN 40 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R409DK
R410 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R410
R410DK | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 10, PN 40 Dıştan dişli G 3/4" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R410DK
R411 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R411
R412 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R412
R412D | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R412D
R413 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R413
R413D | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R413D
R414 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R414
R414D | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R414D
R415 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 8.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R415
R415D | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 12 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R415D
R417 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R417
R417D | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R417D
R418 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R418
R418D | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R418D
R419 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 8.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R419
R419D | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R419D
R420 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 21 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R420
R420D | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Düşük kurşunlu kırmızı pirinç (CuSn4Zn6Pb3) Akışkan sıcaklığı 2...130°C [36...266°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R420D
R422 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R422
R423 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R423
R424 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R424
R425 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 25, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 26 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R425
R431 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 32, PN 25 Dıştan dişli G 2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R431
R432 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 32, PN 25 Dıştan dişli G 2" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R432
R438 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 25 Dıştan dişli G 2 1/4" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R438
R439 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 25 Dıştan dişli G 2 1/4" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R439
R440 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 40, PN 25 Dıştan dişli G 2 1/4" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R440
R448 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 25 Dıştan dişli G 2 3/4" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R448
R449 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 25 Dıştan dişli G 2 3/4" Kvs 40 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R449
R450 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 50, PN 25 Dıştan dişli G 2 3/4" Kvs 49 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R450
R509 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R509
R510 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R510
R511 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R511
R512 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R512
R513 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R513
R515 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 15, PN 40 Dıştan dişli G 1" Kvs 8.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R515
R517 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R517
R518 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R518
R520 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 20, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/4" Kvs 21 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R520
R522 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R522
R523 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R523
R525 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 25, PN 40 Dıştan dişli G 1 1/2" Kvs 26 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R525
R529 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 32, PN 40 Dıştan dişli G 2" Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R529
R530 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 32, PN 40 Dıştan dişli G 2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R530
R531 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 32, PN 25 Dıştan dişli G 2" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R531
R532 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 32, PN 25 Dıştan dişli G 2" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R532
R538 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 25 Dıştan dişli G 2 1/4" Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R538
R540 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 40, PN 25 Dıştan dişli G 2 1/4" Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R540
R548 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 25 Dıştan dişli G 2 3/4" Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R548
R550 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 50, PN 25 Dıştan dişli G 2 3/4" Kvs 49 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R550
R6015R-B1 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 15, PN 6 Flanş Kvs 15 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6015R-B1
R6015R1-B1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 1 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6015R1-B1
R6015R1P6-B1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6015R1P6-B1
R6015R2P5-B1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 2.5 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6015R2P5-B1
R6015R4-B1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6015R4-B1
R6015RP63-B1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6015RP63-B1
R6020R-B1 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 20, PN 6 Flanş Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6020R-B1
R6020R6P3-B1 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 6 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6020R6P3-B1
R6025R-B2 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 25, PN 6 Flanş Kvs 26 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6025R-B2
R6025R10-B2 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 6 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6025R10-B2
R6032R-B3 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 32, PN 6 Flanş Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6032R-B3
R6032R16-B3 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 32, PN 6 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6032R16-B3
R6040R-B3 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 40, PN 6 Flanş Kvs 31 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6040R-B3
R6040R25-B3 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 6 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6040R25-B3
R6050R-B3 | 2 yollu Aç/kapa küresel vana DN 50, PN 6 Flanş Kvs 49 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6050R-B3
R6050R40-B3 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 6 Flanş Kvs 40 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6050R40-B3
R6065W63-S8 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 65, PN 16 Flanş Kvs 63 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6065W63-S8
R6080W100-S8 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 80, PN 16 Flanş Kvs 100 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6080W100-S8
R6100W160-S8 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 100, PN 16 Flanş Kvs 160 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6100W160-S8
R6125W250-S8 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 125, PN 16 Flanş Kvs 250 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6125W250-S8
R6150W320-S8 | 2 yollu Küresel kontrol vanası DN 150, PN 16 Flanş Kvs 320 m³/h Vana gövdesi EN-GJL-250 (GG 25) Akışkan sıcaklığı -10...120°C [14...248°F] Karakteristik eğrisi eşit yüzdesel Sızdırmazlık seviyesi tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A Üretici Belimo Tip R6150W320-S8
R7015R-B1 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 15 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R7015R-B1
R7015R1P6-B1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 1.6 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R7015R1P6-B1
R7015R4-B1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 4 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R7015R4-B1
R7015RP63-B1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 15, PN 6 Flanş Kvs 0.63 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R7015RP63-B1
R7020R-B1 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 20, PN 6 Flanş Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R7020R-B1
R7020R6P3-B1 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 20, PN 6 Flanş Kvs 6.3 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R7020R6P3-B1
R7025R-B2 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 25, PN 6 Flanş Kvs 26 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R7025R-B2
R7025R10-B2 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 25, PN 6 Flanş Kvs 10 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R7025R10-B2
R7032R-B3 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 32, PN 6 Flanş Kvs 32 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R7032R-B3
R7032R16-B3 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 32, PN 6 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R7032R16-B3
R7040R-B3 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 40, PN 6 Flanş Kvs 31 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R7040R-B3
R7040R16-B3 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 40, PN 6 Flanş Kvs 16 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R7040R16-B3
R7050R-B3 | 3 yollu Geçiş küresel vanası DN 50, PN 6 Flanş Kvs 49 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1'i Üretici Belimo Tip R7050R-B3
R7050R25-B3 | 3 yollu Küresel kontrol vanası DN 50, PN 6 Flanş Kvs 25 m³/h Vana gövdesi Nikel kaplı pirinç gövde Akışkan sıcaklığı -10...100°C [14...212°F] Karakteristik eğrisi A – AB: eşit yüzdesel; B – AB: lineer Sızdırmazlık seviyesi A – AB: tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A; B – AB: Sızdırmazlık sınıfı I, Kvs değerinin maks. %1...2'si Üretici Belimo Tip R7050R25-B3
RV24A-MF | Glob vanalar için özelleştirilebilir elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 4500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 150 s / 50 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip RV24A-MF
RV24A-MF-RE | Glob vanalar için özelleştirilebilir elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 4500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 150 s / 50 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip RV24A-MF-RE
RV24A-SR | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 4500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 50 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip RV24A-SR
RV24A-SZ | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 4500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 50 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip RV24A-SZ
S1A | Konum anahtarı ilave 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 1 m PVC
S2A | Konum anahtarı ilave 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 1 m PVC
S2A GR | Konum anahtarı ilave, gri 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 1 m FRNC
S2A-F | Konum anahtarı 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir montaj parçaları dahil Kablo 1 m PVC
S2A-H | Konum anahtarı ilave 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 1 m PVC
S2A/300 GR | Konum anahtarı ilave, gri 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 3 m FRNC
S2A/500 GR | Konum anahtarı ilave, gri 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 5 m FRNC
SB-TF | Vidalı sabitleme takımı kısa damper milleri için minimum uzunluk 20 mm düz ve yan montaj için Galvaniz çelik Termo-plastik malzeme
SBG24 | Aralık kontrol cihazı duvara montaja uygun Elektronik olarak ayarlanabilir min./maks. dönme açısı sınırlama sadece ...-SR, ...-MF, ..-MP Klemens 4 mm²
SF24A | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A
SF24A-3 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7,5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 10 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-3
SF24A-MF | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan özelleştirilebilir damper motoru Motor torku 20 Nm Çalışma süresi motor 150 s Tork acil durumda kontrol fonksiyonu 20 Nm Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal Elektrik bağlantısı Kablo 1 m, fişli Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Dönme yönü anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-MF
SF24A-MOD | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-MOD
SF24A-MP | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-MP
SF24A-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-S2
SF24A-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-SR
SF24A-SR-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-SR-S2
SF24A-SZ | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-SZ
SF24A-SZ-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-SZ-S2
SF24A-VST | VAV-Universal acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 120 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24A-VST
SF24G-MP-L | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 9,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24G-MP-L
SF24G-SR-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24G-SR-L
SF24G-SR-S2-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SF24G-SR-S2-L
SFA | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SFA
SFA-S2 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SFA-S2
SFG-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SFG-L
SFG-S2-L | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SFG-S2-L
SGA24 | Konumlandırıcı duvara montaja uygun 0...100% çalışma aralığı seçilebilir 0...10 V veya 2...10 V Klemens 1.5 mm²
SGE24 | Konumlandırıcı ray tipi montaj için 0...100% çalışma aralığı seçilebilir 0...10 V veya 2...10 V Klemens 4 mm²
SGF24 | Konumlandırıcı yüzey tipi montaja uygun 0...100% çalışma aralığı seçilebilir 0...10 V veya 2...10 V Klemens 1.5 mm²
SH230A100 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SH230A100
SH230A200 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SH230A200
SH230A300 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 300 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SH230A300
SH230ASR100 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 100 mm, sabit ayar Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SH230ASR100
SH230ASR200 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 200 mm, sabit ayar Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SH230ASR200
SH24A-MOD200 | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A-MOD200
SH24A-MP100 | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A-MP100
SH24A-MP200 | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A-MP200
SH24A-MP300 | Haberleşmeli lineer motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 300 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A-MP300
SH24A-SR100 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 100 mm, sabit ayar Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A-SR100
SH24A-SR200 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 200 mm, sabit ayar Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A-SR200
SH24A100 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A100
SH24A200 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 200 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A200
SH24A300 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 450 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 300 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SH24A300
SHQ24A-MF100 | Özelleştirilebilir lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 200 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 7 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SHQ24A-MF100
SHQ24A-SR100 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 200 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 7 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SHQ24A-SR100
SHQ24A100 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 200 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 23 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 7 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 100 mm, 20 mm kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir 0 (dışarı uzatılmış) / 1 (içeri çekilmiş) Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SHQ24A100
SKM230-T-B12.1 | CM..K.. damper motoru için güç modülü Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 16 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 24 VA Kontrol Aç/kapa Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon 10'lı paket Üretici Belimo Tip SKM230-T-B12.1
SM230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230A
SM230A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230A-S
SM230A-S-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230A-S-TP
SM230A-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230A-TP
SM230ASR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230ASR
SM230ASR-TP | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230ASR-TP
SM230P | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230P
SM230P-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230P-S
SM230PSR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SM230PSR
SM24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A
SM24A-MA | Özelleştirilebilir damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 4...20 mA Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-MA
SM24A-MOD | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-MOD
SM24A-MP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-MP
SM24A-MP-TP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-MP-TP
SM24A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-S
SM24A-S-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-S-TP
SM24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-SR
SM24A-SR-TP | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-SR-TP
SM24A-TP | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-TP
SM24A-VST | VAV-Universal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 120 s / 90° Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24A-VST
SM24AP5 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Geri bildirim potansiyometresi 5 kΩ Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24AP5
SM24P | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24P
SM24P-MP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24P-MP
SM24P-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 150 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24P-S
SM24P-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 14...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SM24P-SR
SMC24A-MOD | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMC24A-MOD
SMC24A-MP | Haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMC24A-MP
SMD230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 20 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SMD230A
SMD24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 20 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMD24A
SMQ24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 7 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMQ24A
SMQ24A-MF | Özelleştirilebilir damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 7 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMQ24A-MF
SMQ24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 7 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMQ24A-SR
SMQ24A-VST | VAV-Universal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA Kontrol haberleşmeli PP Çalışma süresi motor 7 s / 90° Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 0.5 m PVC VST bağlantı elemanı ile Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMQ24A-VST
SMQ24G | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 7 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMQ24G
SMQ24G-MF | Özelleştirilebilir damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA Kontrol oransal Özelleştirilebilir, kısa MFT Çalışma süresi motor 7 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMQ24G-MF
SMQ24G-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 7 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir (koruyucu muhafaza altında) Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SMQ24G-SR
SMV-D3-MOD | VAV-Compact ünitesi – VAV kontrolörü, dinamik Δp sensörü ve damper motoru ile Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol haberleşmeli, hibrid, oransal İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Koruyucu ekstra düşük gerilim (PELV) Üretici Belimo Tip SMV-D3-MOD
SMV-D3-MP
SN2-C7 | Konum anahtarı 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 1 m FRNC
SN2-C7/300 | Konum anahtarı kablo uzunluğu 3 m 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 3 m FRNC
SN2-C7/500 | Konum anahtarı kablo uzunluğu 5 m 2x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir Kablo 5 m FRNC
SNR | Konum anahtarı Kablo bağlantılı HT model yüzer motorlar için 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir 1 kablo için kablo rakoru oransal veya aç/kapa motorlar için değildir Klemens
SNR2 | Konum anahtarı vidalı klemensli yüzer kontrollü HT motorlar için 1x SPDT 1mA...3 (0.5) A, AC 250 V Anahtarlama konumu %0...100 ayarlanabilir 2 kablo için kablo rakoru oransal veya aç/kapa motorlar için değildir Klemens
SR230A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SR230A
SR230A-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SR230A-5
SR230A-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SR230A-R
SR230A-S | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SR230A-S
SR230A-SR-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SR230A-SR-5
SR230P | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SR230P
SR230P-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SR230P-5
SR230P-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3 W Güç tüketimi, beklemede 0.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SR230P-R
SR24A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A
SR24A-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-5
SR24A-MOD | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-MOD
SR24A-MOD-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-MOD-5
SR24A-MOD-J6 | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol haberleşmeli İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Soket bağlantısı RJ12 Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-MOD-J6
SR24A-MP | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-MP
SR24A-MP-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-MP-5
SR24A-MP-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-MP-R
SR24A-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-R
SR24A-S | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-S
SR24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-SR
SR24A-SR-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-SR-5
SR24A-SR-TP | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-SR-TP
SR24A-SZ | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-SZ
SR24A-SZ-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24A-SZ-5
SR24P | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24P
SR24P-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24P-5
SR24P-MP-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24P-MP-R
SR24P-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24P-R
SR24P-SR | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24P-SR
SR24P-SR-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP66/67 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SR24P-SR-5
SRC24A-MP | Küresel vanalar için haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRC24A-MP
SRC24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRC24A-SR
SRC24A-SR-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRC24A-SR-5
SRD230A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 20 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRD230A
SRF24A | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A
SRF24A-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-5
SRF24A-5-O | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-5-O
SRF24A-MOD | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Akım gelmiyor kapalı (NK) Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-MOD
SRF24A-MOD-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli elektronik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Akım gelmiyor açık (NA) Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-MOD-O
SRF24A-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-O
SRF24A-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-R
SRF24A-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-S2
SRF24A-S2-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-S2-5
SRF24A-S2-5-O | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-S2-5-O
SRF24A-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-S2-O
SRF24A-S2-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5 W Güç tüketimi, beklemede 2.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 7,5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-S2-R
SRF24A-SR | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SR
SRF24A-SR-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SR-5
SRF24A-SR-5-O | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SR-5-O
SRF24A-SR-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SR-O
SRF24A-SR-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SR-S2
SRF24A-SR-S2-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SR-S2-5
SRF24A-SR-S2-5-O | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SR-S2-5-O
SRF24A-SR-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SR-S2-O
SRF24A-SZ | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SZ
SRF24A-SZ-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SZ-5
SRF24A-SZ-5-O | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SZ-5-O
SRF24A-SZ-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SZ-O
SRF24A-SZ-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SZ-S2
SRF24A-SZ-S2-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SZ-S2-5
SRF24A-SZ-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8,5 VA Kontrol oransal Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRF24A-SZ-S2-O
SRFA | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA
SRFA-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-5
SRFA-5-O | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-5-O
SRFA-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-O
SRFA-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-R
SRFA-S2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-S2
SRFA-S2-5 | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-S2-5
SRFA-S2-5-O | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-S2-5-O
SRFA-S2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-S2-O
SRFA-S2-R | Küresel vanalar ve kelebek vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC 24...240 V / DC 24...125 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 7 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 18 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 10% / 1x 11...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SRFA-S2-R
SRQ24A | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 16 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 15 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 26 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 9 s / 90° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SRQ24A
SV230A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SV230A-RE
SV230A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SV230A-TPC
SV24A-MOD | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid İletişim BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SV24A-MOD
SV24A-MP-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SV24A-MP-RE
SV24A-MP-TPC | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SV24A-MP-TPC
SV24A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SV24A-RE
SV24A-SR-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SV24A-SR-TPC
SV24A-SZ-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SV24A-SZ-TPC
SV24A-TPC | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SV24A-TPC
SVC24A-MP-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SVC24A-MP-RE
SVC24A-MP-TPC | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SVC24A-MP-TPC
SVC24A-SR-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SVC24A-SR-TPC
SVC24A-SZ-TPC | Glob vanalar için oransal elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 20 mm Çalışma aralığı 0.5...10 V Geri besleme sinyali (U) 0.5...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablolu klemensler 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SVC24A-SZ-TPC
SVL230A-RE | Glob vanalar için elektronik glob vana motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 50 mm Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip SVL230A-RE
SVL24A-MP-RE | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Motor kuvveti motor 1500 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 50 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip SVL24A-MP-RE
SY10-230A-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 2500 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 398 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 437 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 76 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY10-230A-3-T
SY12-230A-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 3500 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 424 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 460 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 76 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY12-230A-3-T
SY4-230-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 400 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 297 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 299 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 23 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY4-230-3-T
SY4-24-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 400 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 195 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 226 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 20 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY4-24-3-T
SY5-230-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 500 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 297 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 299 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 30 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY5-230-3-T
SY6-230-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 650 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 297 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 299 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 40 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY6-230-3-T
SY7-230A-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 1000 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 699 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 759 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 60 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY7-230A-3-T
SY8-230A-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 1500 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 722 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 759 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 60 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY8-230A-3-T
SY9-230A-3-T | Kelebek vanalar için elektronik rotary motor Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor torku 2000 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 381 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 414 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 2x SPDT Konum anahtarı notu 1x 3° / 1x 87° Çalışma süresi motor 76 s / 90° Dönme açısı 90° Elle müdahale elemanı El çarkıyla (dönme özelliği yok) geçici olarak Elektrik bağlantısı Klemens Koruma derecesi IEC/EN IP67 Koruma sınıfı IEC/EN I, koruyucu topraklama (PE) Üretici Belimo Tip SY9-230A-3-T
TF230 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TF230
TF230-S | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TF230-S
TF230-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TF230-SR
TF24 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TF24
TF24-3 | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TF24-3
TF24-MFT | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan haberleşmeli damper motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal, haberleşmeli İletişim MP-Bus Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) 2...10 V değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TF24-MFT
TF24-S | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Dönme yönü, motor Sol/Sağ montaj ile seçilebilir Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TF24-S
TF24-SR | Acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TF24-SR
TMC230A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TMC230A
TMC230A-F | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TMC230A-F
TMC230A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TMC230A-S
TMC230A-S-F | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TMC230A-S-F
TMC230ASR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TMC230ASR
TMC24A | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TMC24A
TMC24A-S | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 35 s / 90° Dönme yönü, motor Anahtar ile seçilebilir, 0 (saatin aksi yönde dönme) / 1 (saat yönünde dönme) Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TMC24A-S
TMC24A-SR | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TMC24A-SR
TMC24A-SR-F | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı Maks. 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TMC24A-SR-F
TR230-3 | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 230 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 105 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kollu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TR230-3
TR24 | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 100 s / 90° Elle müdahale elemanı geçici dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TR24
TR24-SR | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Elle müdahale elemanı geçici dişli ayırma Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TR24-SR
TRC24A-SR | Küresel vanalar için oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 15 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP54 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRC24A-SR
TRF230 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <75 s / 90° Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TRF230
TRF230-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <75 s / 90° Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TRF230-O
TRF230-S | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <75 s / 90° Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TRF230-S
TRF230-S-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <75 s / 90° Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TRF230-S-O
TRF24 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <75 s / 90° Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRF24
TRF24-2 | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRF24-2
TRF24-2-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Dönme yönü, motor Y = 0 (A – AB = 0%) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRF24-2-O
TRF24-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <75 s / 90° Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRF24-O
TRF24-S | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <75 s / 90° Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRF24-S
TRF24-S-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol Aç/kapa Konum anahtarı 1x SPDT Konum anahtarı notu 0...100% Çalışma süresi motor 75 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <75 s / 90° Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRF24-S-O
TRF24-SR | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor kapalı (NK) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRF24-SR
TRF24-SR-O | Küresel vanalar için acil durumda kontrol fonksiyonu bulunan oransal elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Akım gelmiyor açık (NA) Motor torku 2.5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2,5 W Güç tüketimi, beklemede 1 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <25 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP42 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRF24-SR-O
TRY230 | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kollu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN II, güçlendirilmiş izolasyon Üretici Belimo Tip TRY230
TRY24 | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 0,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 35 s / 90° Elle müdahale elemanı krank kollu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRY24
TRY24-SR | Küresel vanalar için elektronik rotary motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 2 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 0,5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 1 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Elle müdahale elemanı krank kollu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m PVC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip TRY24-SR
UH230Y-L.1 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 50 N Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 122 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 1 mm'lik kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor elektrik tesisatına göre Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN 0, temel izolasyon 40'lı paket Üretici Belimo Tip UH230Y-L.1
UH24Y-L.1 | Lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 50 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 122 s / 100 mm Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 1 mm'lik kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor elektrik tesisatına göre Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 40'lı paket Üretici Belimo Tip UH24Y-L.1
UH24Y-SR-L.1 | Oransal lineer motor Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Motor kuvveti motor 50 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 122 s / 100 mm Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Strok uzunluğu Maks. 60 mm, 1 mm'lik kademelerle ayarlanabilir Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Elle müdahale elemanı Hayır Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 40'lı paket Üretici Belimo Tip UH24Y-SR-L.1
UK24BAC | MP - BACnet MS/TP ağ geçidi AC/DC 24 V MP-Bus'ı BACnet MS/TP'ye dönüştürme (RS-485) Maksimum 8 motor bağlantısı MP/MPL/MFT(2), VAV ve yangından korunma dahil
UK24MOD | MP-Bus / Modbus RTU çevirici AC/DC 24 V MP-Bus'ı Modbus RTU'ya dönüştürme (RS-485) Maksimum 8 motor bağlantısı MP/MPL/MFT(2), VAV ve yangından korunma dahil
UM230Y-F-L.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN 0, temel izolasyon 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM230Y-F-L.1
UM230Y-F-R.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN 0, temel izolasyon 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM230Y-F-R.1
UM230Y-F10-L.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Kare-kesit 10x10 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN 0, temel izolasyon 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM230Y-F10-L.1
UM230Y-L.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...185° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN 0, temel izolasyon 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM230Y-L.1
UM230Y-R.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC 100...240 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 2 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 4,5 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...185° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN 0, temel izolasyon 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM230Y-R.1
UM24Y-F-L.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM24Y-F-L.1
UM24Y-F-R.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...287.5° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM24Y-F-R.1
UM24Y-L.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 0...185° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM24Y-L.1
UM24Y-R.1 | Damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2 VA Kontrol Aç/kapa, Yüzer kontrol Çalışma süresi motor 22 s / 90° Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 0...185° Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM24Y-R.1
UM24Y-SR-F-L.1 | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 22 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM24Y-SR-F-L.1
UM24Y-SR-F-R.1 | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 22 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Kare-kesit 8x8 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM24Y-SR-F-R.1
UM24Y-SR-L.1 | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 22 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saatin aksi yönde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM24Y-SR-L.1
UM24Y-SR-R.1 | Oransal damper motoru Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 1 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 2,5 VA Kontrol oransal Çalışma süresi motor 22 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V Geri besleme sinyali (U) 2...10 V Dönme yönü, motor saat yönünde dönüş Dönme açısı 95°, sabit ayar Elle müdahale elemanı Hayır Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm Elektrik bağlantısı Konektör fişi Koruma derecesi IEC/EN IP20 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) 100'lı paket Üretici Belimo Tip UM24Y-SR-R.1
VGM24A-LP1 | Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.6 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 12...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VGM24A-LP1
VGR24A-LP1-5 | Küresel vanalar için bulut özellikli elektonik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 5,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VGR24A-LP1-5
VGRK24A-LP1-5 | Küresel vanalar için bulut özellikli elektonik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 40 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 11 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VGRK24A-LP1-5
VLM24A-LP1 | Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 6...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VLM24A-LP1
VLR24A-LP1 | Küresel vanalar için bulut özellikli elektonik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 5 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 3,5 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VLR24A-LP1
VNM24A-LP1 | Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 8...26.7 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VNM24A-LP1
VNR24A-LP1 | Küresel vanalar için bulut özellikli elektonik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 10 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 4,5 W Güç tüketimi, beklemede 1.2 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 6,5 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VNR24A-LP1
VNV24A-LP1 | Glob vanalar için haberleşmeli elektronik glob vana motoru Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor kuvveti motor 1000 N Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 1,5 W Güç tüketimi, beklemede 0.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 3 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 150 s / 20 mm Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VNV24A-LP1
VRU-D3-BAC
VRU-M1-BAC
VRU-M1-BAC-RE
VRU-M1R-BAC
VRU-M1R-BAC-RE
VSF24A-LP1 | Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 8,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 11 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir Sol/Sağ Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Mekanik arayüz Üniversal mil kelepçesi 10...25.4 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VSF24A-LP1
VSM24A-LP1 | Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1.4 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 150 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Dönme yönü, motor anahtar ile seçilebilir 0/1 Dönme açısı 95° Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Mekanik arayüz Universal mil kelepçesi, tersine çevrilebilir 10...20 mm Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VSM24A-LP1
VSR24A-LP1 | Küresel vanalar için bulut özellikli elektonik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 6 W Güç tüketimi, beklemede 1.25 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 8 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Elle müdahale elemanı düğmeli, kilitlenebilir Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VSR24A-LP1
VSRF24A-LP1 | Küresel vanalar için bulut özellikli elektonik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 9,5 W Güç tüketimi, beklemede 3.5 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 14 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu <20 s Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Dönme yönü, motor Y = 0 (0 V = A – AB = 0%) Elle müdahale elemanı Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VSRF24A-LP1
VSRK24A-LP1 | Küresel vanalar için bulut özellikli elektonik rotary motor Sensör sinyallerinin dönüştürülmesi Bekleme pozisyonunda akım düşürme Sabit, yükten bağımsız çalışma süresi Uyarlanabilir ayar aralığı Mekanik dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi Motor torku 20 Nm Nominal besleme AC/DC 24 V Nominal besleme gerilimi frekansı 50/60 Hz Güç tüketimi, çalışırken 13 W Güç tüketimi, beklemede 3 W Güç tüketimi, kablo boyutlandırması 21 VA Kontrol oransal, haberleşmeli, hibrid, Bulut İletişim Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP Çalışma süresi motor 90 s / 90° Çalışma süresi acil durumda kontrol fonksiyonu 35 s / 90° Çalışma aralığı 2...10 V değişken Geri besleme sinyali (U) değişken Elle müdahale elemanı butonlu Elektrik bağlantısı Kablo 1 m FRNC Koruma derecesi IEC/EN IP40 Koruma sınıfı IEC/EN III, Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj (SELV) Üretici Belimo Tip VSRK24A-LP1
Z-ARCM | Dönme önleyici klips CM.. / UM.. için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
Z-ARCM.1
Z-ARS180 | Dönme önleyici mekanizma 180 mm TM...A, LM..A, NM..A, TF için dönme önleyici kilit kayışları 179x18 mm, kısa cıvatalar 2 vida dahil 20'lı paket
Z-ARS180L | Dönme önleyici mekanizma 180 mm LF.. için dönme önleyici kilit kayışları 179x18 mm, uzun cıvatalar 2 vida dahil 20'lı paket
Z-ARS230 | Dönme önleyici mekanizma 230 mm LM..A/NM..A/SM..A/GM..A/EF..A/GK..A için dönme önleyici kilit kayışları 228x20 mm, kısa cıvatalar 2 vida dahil 20'lı paket
Z-ARS230L | Dönme önleyici mekanizma 230 mm NF..A / SF..A için dönme önleyici kilit kayışları 228x20 mm, uzun cıvatalar 2 vida dahil 20'lı paket
Z-AS1 | Sınırlama takımı SH.. için İçindekiler: SH Tahdit Tava başlı vida M3x5 (Torx T10) sadece aç/kapa ve -MP tipleri için 20'lı paket
Z-AS2 | Sınırlama takımı LH../CH.. için Şunlardan oluşur: Tahdit LH / CH Tava başlı vida M3x5 (Torx T10) sadece aç/kapa ve -MP tipleri için 20'lı paket
Z-DS1 | Dairesel destek lineer motor için enine kuvvetlerin dengelenmesi için M6 diş ile 1 cıvata ve M6x10 mm 2 vida dahil
Z-EM-C1050 | Belimo Energy Manifold için kabin maks. 12 zon için Galvanize çelik sac
Z-EM-C1200 | Belimo Energy Manifold için kabin maks. 12 zon için Galvanize çelik sac
Z-EM-C600 | Belimo Energy Manifold için kabin maks. 5 zon için Galvanize çelik sac
Z-EM-C750 | Belimo Energy Manifold için kabin maks. 7 zon için Galvanize çelik sac
Z-EM-C900 | Belimo Energy Manifold için kabin maks. 11 zon için Galvanize çelik sac
Z-ESCM | Tahdit klipsi CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
Z-ESUH | Tahdit klipsi UH.. için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
Z-FKCH | Yaylı klips CH.. için Temperlenmiş çelik 20'lı paket
Z-GMA | Taban plakası uzatması GM..A'dan GM..'ye 2 vida dahil Galvaniz çelik
Z-INSH15 | İzolasyon iskeleti EPIV/Belimo Energy Valve™ için 2 yollu DN 15...25 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
Z-INSH32 | İzolasyon iskeleti EPIV/Belimo Energy Valve™ için 2 yollu DN 32...50 yalnızca yoğuşmasız uygulamalar içindir
Z-KB-PG11 | Kablo rakoru rakor dahil kablo çapı ø4...10 mm için PG11 vida bağlantıları için uygundur
Z-KS1 | Bağlantı parçası M8 SH.. için Çatal başlı, M8 içten dişli aksiyel bağlantı parçası çift sabitleme cıvatası tespit braketi
Z-KS2 | Bağlantı parçası M6 LH../CH.. için Çatal başlı, M6 içten dişli aksiyel bağlantı parçası çift sabitleme cıvatası tespit braketi
Z-MA | Manuel müdahale mıknatısı CM.. / CH.. / CM..D.. için Termo-plastik malzeme Nikel kaplı mıknatıs 20'lı paket
Z-NMA | Taban plakası uzatması NM..A'dan NM..'ye LMQ..A'dan NMQB..'ye 1 vida dahil Galvaniz çelik
Z-PCUM | Koruyucu kapak UM.. / UH.. için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
Z-PI | Pozisyon göstergesi LM..A, NM..A, SM..A, GM..A için 20'lı paket
Z-PICM | Pozisyon göstergesi CM.. / UM.. için dişli ayırma mıknatısı ile Termo-plastik malzeme Nikel kaplı mıknatıs 20'lı paket
Z-SF | Taban plakası uzatması NF..A / SF..A ile NF.. / AF.. arası 1 vida ve 1 somun dahil Galvaniz çelik
Z-SMA | Taban plakası uzatması SM..A'dan SM../ AM..'ye 2 vida dahil Galvaniz çelik
Z-SPA | Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa Termo-plastik malzeme 20'lı paket
Z-STRJ.1 | RJ bağlantı modülü için grommet 50'lı paket
Z-TP | Terminal koruması IP54 klemensli motorlar için kablo çapları için ø4...6 mm, ø6...8 mm, ø8...10 mm 20'lı paket
Z-UIC | Sinyal çevirici voltaj / akım 4...20 mA, AC/DC 24 V besleme Giriş 0(2)...10 V veya 0(4)...20 mA Çıkış 0(4)...20 mA galvanize izolasyon yok Klemens 1.5 mm²
ZA-LM | Mil adaptörü LM..A için Mil adaptörü uzunluğu = 50 mm kısa damper milleri 8x8 mm, < 35 mm uzunluk için LM...-mil kelepçesi versiyonları ø16 mm için
ZA10-B | Kare-kesit BFL için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Redüksiyon, 10 x 10 mm'ye
ZA10-B.1 | Kare-kesit BFL için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Redüksiyon, 10 x 10 mm'ye 50'lı paket
ZA11-B | Kare-kesit BFL, BFN için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Redüksiyon, 11 x 11 mm'ye
ZA11-B.1 | Kare-kesit BFL, BFN için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Redüksiyon, 11 x 11 mm'ye 50'lı paket
ZA12ON-B.1 | Kare-kesit kamsız BFL için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Redüksiyon, 10 x 10 mm'ye 100'lı paket
ZA18-BF | Adaptör BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE için 18 mm yuvarlak milde 12 mm form fit için, L = 33 mm
ZA8-B | Kare-kesit BFL için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Redüksiyon, 8 x 8 mm'ye
ZA8-B.1 | Kare-kesit BFL için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Redüksiyon, 8 x 8 mm'ye 50'lı paket
ZBAE0 | Kör kapak BAE için (hava kanalı iç sıcaklığı için termal sigorta yoktur)
ZBAE72 | Yedek tetikleme elemanı BAE için Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah) Prob uzunluğu 65 mm
ZBAE72/9 | Yedek tetikleme elemanı BAE için Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah) Prob uzunluğu 90 mm
ZBAE95 | Yedek tetikleme elemanı BAE için Kanal içi sıcaklık 95°C (renk yeşil) Prob uzunluğu 65 mm
ZBAE95/9 | Yedek tetikleme elemanı BAE için Kanal içi sıcaklık 95°C (renk yeşil) Prob uzunluğu 90 mm
ZBAT0 | Kör kapak BAT için (hava kanalı iç sıcaklığı için termal sigorta yoktur)
ZBAT120 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu) Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT120.1 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 120°C (renk turuncu) Prob uzunluğu 65 mm 20'lı paket
ZBAT140 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 140°C (renk kırmızı) Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT72 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah) Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT72.1 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah) Prob uzunluğu 65 mm 20'lı paket
ZBAT72/9 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 72°C (renk siyah) Prob uzunluğu 90 mm
ZBAT95 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri) Prob uzunluğu 65 mm
ZBAT95.1 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri) Prob uzunluğu 65 mm 20'lı paket
ZBAT95/9 | Yedek tetikleme elemanı BAT için Kanal içi sıcaklık 95°C (renk gri) Prob uzunluğu 90 mm
ZCQ-C | Tahdit klipsi CQ.. motor için Termo-plastik malzeme 5'lı paket
ZCQ-E | Mil uzatması - CQ Akışkan sıcaklığı -20...90°C Termo-plastik malzeme
ZCQ-FL | Debi sınırlayıcı PIQCV Manüel debi ayarı
ZCQ-W | Muhafaza kapağı CQ Renk: beyaz (RAL 9010) Termo-plastik malzeme
ZD6N-H100
ZD6N-H150
ZD6N-S100
ZD6N-S150
ZD6N-S350
ZD6N-S400
ZD6N-S450
ZD6N-S500
ZD6N-S600
ZD6N-S700
ZD7100 | T-parça DN 100 Flanş PN 16 3 yollu kelebek vana için
ZD7125 | T-parça DN 125 Flanş PN 16 3 yollu kelebek vana için
ZD7150 | T-parça DN 150 Flanş PN 16 3 yollu kelebek vana için
ZD7200 | T-parça DN 200 Flanş PN 16 3 yollu kelebek vana için
ZD7250 | T-parça DN 250 Flanş PN 16 3 yollu kelebek vana için
ZD7300 | T-parça DN 300 Flanş PN 16 3 yollu kelebek vana için
ZDB-AF | Dönme açısı sınırlayıcı AF.. için Galvaniz çelik
ZDB-LF | Dönme açısı sınırlayıcı LF.. için, tahdit ile Galvaniz çelik
ZDB-TF | Dönme açısı sınırlayıcı TF.. için, tahdit ile Galvaniz çelik
ZDF-09 | Düz başlı form fit adaptör DR..-R için 9xø12x30 mm (GxøxY)
ZDF-11 | Düz başlı form fit adaptör DR..-R için 11xø15x22 mm (GxøxY)
ZDV-01 | Düz başlı form fit adaptör DR..-R için 13xø19x33 mm (GxøxY)
ZDV-02 | Form fit adaptör kare DR..-R için 17x17x19 mm (UxGxY)
ZDV-03 | Düz başlı form fit adaptör DR..-R için 17xø22x33 mm (GxøxY)
ZDV-04 | Düz başlı form fit adaptör DR..-R için 14xø18x33 mm (GxøxY)
ZF10-LMA | Kare-kesit LM..A, TM..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF10-NSA | Kare-kesit LMQ..A / NM..A / SM..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF10-NSA-F | Kare-kesit NF..A / SF..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF12-LMA | Kare-kesit LM..A, TM..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF12-NSA | Kare-kesit LMQ..A / NM..A / SM..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF12-NSA-F | Kare-kesit NF..A / SF..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF15-NSA | Kare-kesit LMQ..A / NM..A / SM..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF15-NSA-F | Kare-kesit NF..A / SF..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF16-NSA | Kare-kesit LMQ..A / NM..A / SM..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF16-NSA-F | Kare-kesit NF..A / SF..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF8-LF | Kare-kesit adaptör damper milleri için, 8x8 mm form fit ile LF.. için Galvaniz çelik
ZF8-LMA | Kare-kesit LM..A, TM..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF8-NMA | Kare-kesit LMQ..A / NM..A için Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZF8-TF | Kare-kesit adaptör form-fit 8x8 mm ile TF.. için Galvaniz çelik
ZFP2-MP | Bağlantı kartı MP Bus kablo bağlantısı kutuları EXT-WR-FP..-MP için Sensörler de dahil 2 MP motorunun bağlantısı Belimo Araçları için servis soketi MP motorlarının bağlantı elemanı ile bağlantı
ZFRL10-LMA | Kare-kesit LM..A, TM..A için dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi ile Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZFRL12-LMA | Kare-kesit LM..A, TM..A için dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi ile Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZFRL8-LMA | Kare-kesit LM..A, TM..A için dönme açısı sınırlayıcı ve pozisyon göstergesi ile Termo-plastik malzeme 20'lı paket
ZG-AF | Bağlantı işlemi için montaj kiti AF.. için
ZG-AFB | Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için
ZG-EFB | Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için
ZG-GMA | Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için
ZG-LF1 | Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için
ZG-LF3 | Bağlantı işlemi için montaj kiti yan montaj için
ZG-NMA | Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için
ZG-SMA | Bağlantı işlemi için montaj kiti Düz montaj için
ZG-TF1 | Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için
ZG-VRU01 | Boş konektör fişi VST konektör fişi için motorsuz uygulamalar için 25'lı paket
ZGF-08 | Düz başlı form fit adaptör GR..-R için 8xø11x33 mm (GxøxY)
ZGF-14 | Düz başlı form fit adaptör GR..-R için 14xø18x33 mm (GxøxY)
ZGF-17 | Düz başlı form fit adaptör GR..-R için 17xø22x33 mm (GxøxY)
ZGI-001 | Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 14x14x20 mm (UxGxY)
ZGI-002 | Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 11x11x20 mm (UxGxY)
ZGI-003 | Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 14x14x35 mm (UxGxY)
ZGI-004 | Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 11x11x35 mm (UxGxY)
ZGI-009 | Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 11xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-010 | Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 10xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-012 | Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 12x12x35 mm (UxGxY)
ZGI-013 | Redüksiyon ZGV-16 form fit adaptör 10x10x15 mm (UxGxY)
ZGI-014 | Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 8xø17x15 mm (GxøxY)
ZGI-015 | Redüksiyon ZGV-19 form fit adaptör 9xø17x15 mm (GxøxY)
ZGV-14 | Form fit adaptör kare GR..-R için 14x14x40 mm (UxGxY)
ZGV-16 | Form fit adaptör kare GR..-R için 16x16x40 mm (UxGxY)
ZGV-17 | Form fit adaptör kare GR..-R için 17x17x20 mm (UxGxY)
ZGV-19 | Form fit adaptör kare GR..-R için 19x19x40 mm (UxGxY)
ZH24-1 | Mil ısıtma aparatı DN 15...50 AC/DC 24 V, 45 W
ZH24-1-A | Mil ısıtma aparatı AC/DC 24 V, 30 W
ZH24-1-B | Mil ısıtma aparatı AC/DC 24 V, 60 W
ZH24-1-C | Mil ısıtma aparatı DN 65...100 AC 24 V, 60 W
ZH24-1-D | Mil ısıtma aparatı DN 125...250 AC 24 V, 60 W
ZH4515 | Boru bağlantı elemanı DN 15 dıştan dişli glob vana için Dökme çelik, galvanizli
ZH4520 | Boru bağlantı elemanı DN 20 dıştan dişli glob vana için Dökme çelik, galvanizli
ZH4525 | Boru bağlantı elemanı DN 25 dıştan dişli glob vana için Dökme çelik, galvanizli
ZH4532 | Boru bağlantı elemanı DN 32 dıştan dişli glob vana için Dökme çelik, galvanizli
ZH4540 | Boru bağlantı elemanı DN 40 dıştan dişli glob vana için Dökme çelik, galvanizli
ZH4550 | Boru bağlantı elemanı DN 50 dıştan dişli glob vana için Dökme çelik, galvanizli
ZH515 | Kör bağlantı elemanı DN 15 dıştan dişli glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için Dökme çelik, galvanizli
ZH520 | Kör bağlantı elemanı DN 20 dıştan dişli glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için Dökme çelik, galvanizli
ZH525 | Kör bağlantı elemanı DN 25 dıştan dişli glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için Dökme çelik, galvanizli
ZH532 | Kör bağlantı elemanı DN 32 dıştan dişli glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için Dökme çelik, galvanizli
ZH540 | Kör bağlantı elemanı DN 40 dıştan dişli glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için Dökme çelik, galvanizli
ZH550 | Kör bağlantı elemanı DN 50 dıştan dişli glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için Dökme çelik, galvanizli
ZH7100 | Kör flanş PN 16 DN 100 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH7125 | Kör flanş PN 16 DN 125 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH715 | Kör flanş PN 16 DN 15 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH7150 | Kör flanş PN 16 DN 150 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH720 | Kör flanş PN 16 DN 20 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH725 | Kör flanş PN 16 DN 25 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH732 | Kör flanş PN 16 DN 32 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH740 | Kör flanş PN 16 DN 40 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH750 | Kör flanş PN 16 DN 50 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH765 | Kör flanş PN 16 DN 65 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZH780 | Kör flanş PN 16 DN 80 glob vana için 2-yollu vanaya çevirmek için
ZIP-BT-NFC
ZJR01
ZJR03
ZJR20
ZK-BF | Adaptör BF, BLF için 10...20 mm yuvarlak mil / 10...16 mm kare için kelepçeli form fit için
ZK1-B | Krank kolu 40 mm BLF, BF, BLE, BE için
ZK1-B.1 | Krank kolu 40 mm BLF, BF, BLE, BE için 100'lı paket
ZK1-GEN | Bağlantı kablosu 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: Belimo cihazı için 6 pimli servis soketi
ZK1-VAV | Bağlantı kablosu 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: 3 pimli servis konektörü NMV-D2M, CR..
ZK2-B | Krank kolu 70 mm BLF, BF, BLE, BE için
ZK2-B.1 | Krank kolu 70 mm BLF, BF, BLE, BE için 100'lı paket
ZK2-GEN | Bağlantı kablosu 5 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: MP/PP terminal klemensine bağlantı için kablonun boştaki ucu
ZK4-GEN | Bağlantı kablosu 3 m A: RJ11 6/4 ZTH EU B: 3-pimli Weidmüller ve besleme bağlantısı
ZK6-GEN | Bağlantı kablosu 5 m A+B: RJ12 6/6
ZKN1-B | Krank kolu 40 mm BFL, BFN, BEN, BEE için
ZKN1-B.1 | Krank kolu 40 mm BFL, BFN, BEN, BEE için 100'lı paket
ZKN2-B | Krank kolu 63 mm BFL, BFN, BEN, BEE için
ZKN2-B.1 | Krank kolu 63 mm BFL, BFN, BEN, BEE için 100'lı paket
ZLR-01 | Bağlantı adaptörü QCV-LR
ZN230-24 | Güç kaynağı, MFT-C için Giriş AC 230 V Çıkış AC 24 V / 14 VA
ZN230-24MP | MP motorlar için MP-Bus güç kaynağı AC 24/230 V, lokal güç kaynağı, Bir MP-Bus işletimi sırasında MP motorun beslemesi için AC 230 V (bağlantı: Avrupa fişli kablo)
ZNV-203 | Boşluk halkası LDM için, strok 20 mm
ZNV-204 | Boşluk halkası Sauter için, strok 20 mm
ZNV-205 | Adaptör kiti Danfoss
ZNV-206 | Adaptör kiti IMI / Elesta
ZNV-207 | Mil Adaptörü LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE için
ZNV-C | Yedek bağlantı LV.., NV.., SV.. motorlar için
ZPD-RE2 | Fark basınç kavrama ünitesi VAV-RetroFIT+ için 400 mm'ye kadar yuvarlak kutular için 18'lı paket
ZPD-RE2-SET | Fark basınç kavrama ünitesi VAV-RetroFIT+ için 400 mm'ye kadar yuvarlak kutular için
ZPF-08 | Düz başlı form fit adaptör SR..P..-R için 8xø17x57 mm (GxøxY)
ZPF-09 | Düz başlı form fit adaptör SR..P..-R için 9xø12x57 mm (GxøxY)
ZPF-10 | Düz başlı form fit adaptör SR..P..-R için 10xø17x57 mm (GxøxY)
ZPF-11 | Düz başlı form fit adaptör SR..P..-R için 11xø14x57 mm (GxøxY)
ZPF-14 | Düz başlı form fit adaptör SR..P..-R için 14xø18x57 mm (GxøxY)
ZPK-12 | Form-fit adaptör kama oluklu SR..P..-R için ø12x4x57 mm (øxExY)
ZPK-14 | Form-fit adaptör kama oluklu SR..P..-R için ø14x5x57 mm (øxExY)
ZPR01 | Pozisyon göstergesi ve itici mil F07, kare 45° ofset, SW 17 DN 125...300
ZPR02 | Mil yatağı F07, kare 45° ofset, SW 17
ZPR03 | Pozisyon göstergesi ve itici mil F05, kare 45° ofset, SW 14 DN 80...100
ZPR05 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 17
ZPR06 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 14
ZPR08 | Boşluk halkasına sahip adaptör kiti PR.. için F07, kare 45° ofset, SW 17
ZPR09 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14
ZPR10 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F05/F07/F10 (F05 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 14
ZPR11 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 18
ZPR12 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F07/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 16
ZPR13 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 11
ZPR14 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F07/F05/F10 (F07 vidalar dahil), düz başlı/kare, SW 12,7
ZPR15 | RetroFIT+ adaptör kiti PR.. için F07/F10 (F07 vidalar ile birlikte), kare 45° ofset, SW 11
ZPR20 | Krank kolu PR/PM motor için
ZPV-08 | Form fit adaptör kare SR..P..-R için 8x8x57 mm (UxGxY)
ZPV-09 | Form fit adaptör kare SR..P..-R için 9x9x57 mm (UxGxY)
ZPV-10 | Form fit adaptör kare SR..P..-R için 10x10x57 mm (UxGxY)
ZPV-11 | Form fit adaptör kare SR..P..-R için 11x11x57 mm (BxExY)
ZPV-12 | Form fit adaptör kare SR..P..-R için 12x12x57 mm (UxGxY)
ZPV-14 | Form fit adaptör kare SR..P..-R için 14x14x57 mm (UxGxY)
ZR-004 | Sabitleme braketi 6 yollu vana Mavi galvanize çelik
ZR-005 | Sabitleme braketi 6 yollu vana Paslanmaz çelik
ZR-EXT-01 | Vana boynu uzatma parçası DN 15...50 küresel vana için
ZR-EXT-F05 | Vana boynu uzatma parçası DN 65...150 küresel vana için kelebek vanalar için
ZR2315 | Boru bağlantı elemanı DN 15 içten dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR2320 | Boru bağlantı elemanı DN 20 içten dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR2325 | Boru bağlantı elemanı DN 25 içten dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR2332 | Boru bağlantı elemanı DN 32 içten dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR2340 | Boru bağlantı elemanı DN 40 içten dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR2350 | Boru bağlantı elemanı DN 50 içten dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR24-2 | Mil ısıtma aparatı tespit braketi dahil DN 15...50 AC/DC 24 V, 20 W
ZR24-F05 | Mil ısıtma aparatı flanş ISO 5211, F05 AC/DC 24 V, 30 W
ZR4510 | Boru bağlantı elemanı DN 10 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR4515 | Boru bağlantı elemanı DN 15 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR4515Q | Boru bağlantı elemanı DN 15 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR4520 | Boru bağlantı elemanı DN 20 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR4520Q | Boru bağlantı elemanı DN 20 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR4525 | Boru bağlantı elemanı DN 25 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR4532 | Boru bağlantı elemanı DN 32 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR4540 | Boru bağlantı elemanı DN 40 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR4550 | Boru bağlantı elemanı DN 50 dıştan dişli küresel vana için Nikel kaplanmış pirinç
ZR6065
ZR6080
ZR6100
ZR6125
ZR6150
ZREV15F | Boru bağlantı elemanı DN 15 İçten dişli PN 25 Nikel kaplanmış pirinç
ZREV20F | Boru bağlantı elemanı DN 20 İçten dişli PN 25 Nikel kaplanmış pirinç
ZREV25F | Boru bağlantı elemanı DN 25 İçten dişli PN 25 Nikel kaplanmış pirinç
ZREV32F | Boru bağlantı elemanı DN 32 İçten dişli PN 25 Nikel kaplanmış pirinç
ZREV40F | Boru bağlantı elemanı DN 40 İçten dişli PN 25 Nikel kaplanmış pirinç
ZREV50F | Boru bağlantı elemanı DN 50 İçten dişli PN 25 Nikel kaplanmış pirinç
ZRI-001 | Boşluk halkası Yükseklik 22 mm F04/F05
ZRI-002 | Boşluk halkası Yükseklik 23,5 mm F05/F07
ZRV-301 | Boşluk halkası Sauter için, strok 50 mm
ZRV-302 | Boşluk halkası Siebe için, strok 50 mm
ZRV-303 | Boşluk halkası Johnson Control için, strok 50 mm
ZRV-304 | Sauter Rondela Sauter için, strok 50 mm
ZSD-B.1 | Telli koruyucu çanta Boyutlar UxG yaklaşık 350x250 mm 100'lı paket
ZSF-08 | Düz başlı form fit adaptör SR..-R için 8xø17x57 mm (GxøxY)
ZSF-09 | Düz başlı form fit adaptör SR..-R için 9xø12x57 mm (GxøxY)
ZSF-10 | Düz başlı form fit adaptör SR..-R için 10xø17x57 mm (GxøxY)
ZSF-11 | Düz başlı form fit adaptör SR..-R için 11xø14x57 mm (GxøxY)
ZSF-14 | Düz başlı form fit adaptör SR..-R için 14xø18x57 mm (GxøxY)
ZSFF-08 | Düz başlı form fit adaptör SRF..-R için 8xø17x55 mm (GxøxY)
ZSFF-09 | Düz başlı form fit adaptör SRF..-R için 9xø12x55 mm (GxøxY)
ZSFF-10 | Düz başlı form fit adaptör SRF..-R için 10xø17x55 mm (GxøxY)
ZSFF-11 | Düz başlı form fit adaptör SRF..-R için 11xø14x55 mm (GxøxY)
ZSFF-14 | Düz başlı form fit adaptör SRF..-R için 14xø18x55 mm (GxøxY)
ZSFK-12 | Form-fit adaptör kama oluklu SRF..-R için ø12x4x55 mm (øxExY)
ZSFK-14 | Form-fit adaptör kama oluklu SRF..-R için ø14x5x55 mm (øxExY)
ZSFV-08 | Form fit adaptör kare SRF..-R için 8x8x55 mm (BxExY)
ZSFV-09 | Form fit adaptör kare SRF..-R için 9x9x55 mm (UxGxY)
ZSFV-10 | Form fit adaptör kare SRF..-R için 10x10x55 mm (UxGxY)
ZSFV-11 | Form fit adaptör kare SRF..-R için 11x11x55 mm (UxGxY)
ZSFV-12 | Form fit adaptör kare SRF..-R için 12x12x55 mm (UxGxY)
ZSFV-14 | Form fit adaptör kare SRF..-R için 14x14x55 mm (UxGxY)
ZSG-GMA-DE | Koruyucu muhafaza GM..A için
ZSG-LMA-DE | Koruyucu muhafaza LM..A için
ZSG-NMA-DE | Koruyucu muhafaza NM..A için
ZSG-NSA-F-DE | Koruyucu muhafaza NF..A / SF..A için
ZSG-RM-DE | Koruyucu muhafaza LR.., NR.., SR.. için
ZSG-SMA-DE | Koruyucu muhafaza SM..A için
ZSK-12 | Form-fit adaptör kama oluklu SR..-R için ø12x4x57 mm (øxExY)
ZSK-14 | Form-fit adaptör kama oluklu SR..-R için ø14x5x57 mm (øxExY)
ZSN-B | Braket SN2-C7 için BFN/BFL, BEN/BEE için
ZSN-BF | Braket BF için SN2-C7 için
ZST-BS | Fişli 0,5 m kablo seti iletişim ve güç kaynağı ünitesi için
ZSV-08 | Form fit adaptör kare SR..-R için 8x8x57 mm (UxGxY)
ZSV-09 | Form fit adaptör kare SR..-R için 9x9x57 mm (UxGxY)
ZSV-10 | Form fit adaptör kare SR..-R için 10x10x57 mm (UxGxY)
ZSV-11 | Form fit adaptör kare SR..-R için 11x11x57 mm (BxExY)
ZSV-11-4K | Form fit adaptör kare SR..-R için 11x11x57 mm (UxGxY, iç kare)
ZSV-12 | Form fit adaptör kare SR..-R için 12x12x57 mm (UxGxY)
ZSV-14 | Form fit adaptör kare SR..-R için 14x14x57 mm (UxGxY)
ZSY-001 | Adaptör kiti 22x22 mm kare ila 14x14 mm kare
ZSY-005 | Montaj/adaptör kiti SY2/3 için 22x22 mm kare ila 14x14 mm kare
ZSY-011 | Boşluk halkasına sahip adaptör kiti SY4/5/6 için düz başlı SW 22 üzerine kare 35x35 mm
ZSY-012 | Montaj/adaptör kiti SY2/3 için düz başlı SW17 üzerine kare 22 x 22 mm
ZSY-013 | Montaj/adaptör kiti SY4/5/6 için kare 22x22 mm ila kare 17x17 mm
ZSY-014 | İzolasyon kapağı ARI ZESA, GESA vanalar DN 125...200, PA 6GF50 için
ZSY-401 | Montaj/adaptör kiti BFV D6400N/NL + SY6 için
ZSY-402 | Montaj/adaptör kiti BFV D6450N/NL + SY5 için
ZSY-403 | Montaj/adaptör kiti Victaulic Kelebek Vanalar için
ZSY-404 | Montaj/adaptör kiti Victaulic Kelebek Vanalar için
ZSY-701 | Montaj/adaptör kiti BFV D6400N/NL + SY7 için
ZSY-702 | Montaj/adaptör kiti BFV D6450-500N/NL + SY7-8 için
ZSY-703 | Montaj/adaptör kiti BFV D6350N/NL + SY7 için
ZSY-901 | Montaj/adaptör kiti BFV D6500N/NL + SY9 için
ZSY-902 | Montaj/adaptör kiti BFV D6600N/NL + SY10-12 için
ZSY-903 | Montaj/adaptör kiti BFV D6700N/NL + SY12 için
ZTH EU | Servis aracı ZIP-USB fonksiyonu ile özelleştirilebilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için Cihazın servis soketi üzerinden bağlantı veya MP/PP bağlantısı
ZWE50 | Etiket ta maks. 50°C 1000 parçalı rulo
ZZ12-B | İbre BLF, BF, BLE için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Malzeme, çelik
ZZ12-B.1 | İbre BLF, BF, BLE için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Malzeme, çelik 100'lı paket
ZZN12-B | İbre BFL, BFN, BEN, BEE için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Malzeme, polikarbonat
ZZN12-B.1 | İbre BFL, BFN, BEN, BEE için içi boş mil yatağı için, 12x12 mm Malzeme, polikarbonat 100'lı paket